***县2011年农网升级改造工程

及无电区建设工程

施

工

组

织

设

计

（方案）

批准：

审核：

校对：

编制：

*********************有限公司

2011年11月

## 目　　录

第一章、工程概况及特点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

1.1工程地理位置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	4

1.2工程地质。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

1.3工程量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

1.4工程施工工期。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

1.5与工程相关的协调单位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5

第二章：施工组织机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	6

2.1组织机构网络图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

第三章、施工方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

3.1施工准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

3.2施工工序及总体安排。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13

3.3主要工序及施工方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14

第四章、工期及施工进度要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42

4.1工期规划及要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42

4.2主要物资供应计划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。44

第五章、质量目标、质量保证体系及技术措施。。。。。。。。。。。。。。。。。45

5.1质量目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45

5.2质量管理机构及主要职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。46

5.3质量管理措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48

5.4质量管理及检验标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。49

5.5质量保证技术措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。50

第六章、安全管理目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51

6.1安全管理目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51

6.2安全管理组织机构及职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51

6.3安全管理制度及办法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53

6.4重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制。。。。。。。。。。。。54

第七章、现场文明施工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54

7.1文明施工管理机构及保证体系。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54

7.2文明施工目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。56

7.3文明施工管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57

第八章、环境保护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58

8.1概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58

8.2方针和目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58

8.3职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58

8.4实现环境管理方针目标主要措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58

附：施工组织设计方案审核记录表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。60

***县2011年农网升级改造工程及

无电地区建设工程

施工组织设计（方案）

## 第一章、	工程概况及特点

本工程系农村电网升级改造工程及无电地区配网建设工程，改造升级工程因其原有供电线路已使用多年，现已不能满足供电质量、安全的要求，同时解决部分无电区人民群众生活生产用电需要。因此,我方对此次工程中标项目十分重视，力求安全、高速、优质完成施工任务，使业主早日受益。

1.1工程地理位置：

***县2011年农网升级改造工程及无电地区建设工程，第一阶段实施项目为28个单项工程，分布于28个村组。勐堆乡（改造升级4个村组）、凤尾镇（改造升级19个村组，无电区1个村组）、勐捧镇（无电区1个村组）、军弄乡（无电区3个村组）；

各单项工程范围内无矿产资源和历史文物。线路沿途为耕地、果园、山地及杂树林。

1.2、工程地质情况。

线路属于山区，地形大部分为山坡，地貌为耕地、山地及杂树林，地层结构不复杂，无滑坡、坍塌、沉陷、泥石流等不良现象。

1.3施工工程量：

本工程施工主要包括：升级改造10KV配网线路共计30.914km，0.4kV线路22.1142km；改造10KV配变台区19个，JP柜19台，户表3740户；新建10kV线路4.061km，0.4kV线路6.782kV,配电变压器5台， JP柜5台，户表131户.

1.4、工程工期

工期:开工时间：2011年11月18日,竣工时间：2012年6月30日。

1.5、与工程相关的协调单位

建设单位：*******供电局

运行单位：******************有限公司

设计单位：**************有限公司

监理单位：***************有限公司

施工单位：***************有限公司

## 第二章：组织机构

### 2.1组织机构网络图

根据工程特点、工期、质量、现已组成了工程项目管理机构，负责该工程施工的管理、监督与协调。

2.1.1工程项目部管理机构网络，由项目总负责人、项目负责人下辖技术总负责人、安全总负责人、施工总负责人、技术员、质检员、安全员、材料员、资料员、信息员组成。

### 2.2  施工现场管理分工及主要职位职责

2.2.1、项目经理：

1）贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行公司的各项管理制度，执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款；

2）负责组织工程各阶段施工，对工程项目施工进行有效控制，确保工程质量和工期，实现安全生产，降低工程成本，提高经济效益；

3）主动做好与各参建单位协调工作。

2.2.2 项目总工：

1）全面负责本项目部技术管理工作。负责履行施工合同中技术和质量的约定；参加日常的施工组织、调度工作；负责实现项目的质量目标。

2）执行有关技术规范和标准；组织编制并审定本项目部的技术革新计划，推广施工新技术、新工艺；审查合理化建议，组织开展技术革新活动；负责项目部的技术培训工作。

3）负责本项目部施工图纸预审、负责编制项目工程施工组织设计、负责编制施工综合进度网络计划及月施工计划和周施工计划、负责编制电气设备及材料供应计划、负责编制部分预加工计划。

4）负责编制施工技术方案，主持解决项目工程施工中的技术问题，负责项目的设计变更和设备、材料代用工作。签发技术联系单及技术文件。

5）负责技术交底工作；深入现场掌握施工动态，督促施工人员做好施工原始记录。

6）主持质量事故调查分析；参加安全事故调查分析；制定防止事故的技术措施。

7）负责施工过程中资料积累，负责编制施工技术总结及竣工资料。参加工程竣工投产和移交的组织工作。

2.2.3质检、安全员、技术员、材料员、信息员：

1）负责工程的安全、质量、环境管理工作。

2）贯彻执行公司的安全、质量、环境方针及目标要求，贯彻国家及上级部门的规程规范及工艺标准，按安全、质量、环境管理手册各项要求开展工作。

3）检查作业施工现场的安全施工情况，检查和督促施工人员做好安全施工措施和正确施工；检查安全施工作业票的执行情况。

4）制止违章作业和违章指挥，对违章的施工人员进行教育及处罚。

5）协助项目经理开展安全施工宣传教育工作和对新工人进行安全教育。

6）督促施工队全面执行国家相关质量技术标准，确保工程项目符合国家相关质量技术规范。

7）督促各施工队（室）搞好自检、互检，参加施工材料、机具检查，组织隐蔽工程和关键工序检查，参加工程复查和复评工作，参加公司与建设单位及上级部门的验收、质检、达标工作。

8）建立安全、质量管理台帐，负责做好安全、质量活动记录，保管好有关安全、质量资料，及时向上级反馈工程的安全、质量信息。

9）加强对施工队的信息管理，确保各项信息的畅通、准确。

10）做好竣工资料的收集、整理、编制、移交工作

2.1.2施工队组织机构：

施工队是任务实施单位，队长是安全、质量的第一责任人，下辖施工负责人、技术员、质检员、安全员、材料员、资料员、信息员等。

项目部与各施工队实行紧密的对口管理。

## 第三章、施工方案

### 3.1施工准备

3.1.1技术准备：图纸会审：根据设计及施工现场实际情况，开工前认真熟悉审核图纸，尊重设计并以设计为依据，了解设计意图及要求施工所达到的技术标准，会同建设、设计、监理单位共同审核图纸，编制和完善施工组织设计和工程施工方案。制定切实可行的质量、安全、防火、环境保护、文明施工保证措施。

依据设计提供的线路图，对现场勘测复核，绘制施工平面布置放线图，做好复测记录，做好各种杆型、台变、户表物质材料的核对和核准并及时上报业主审核和设计收编。

3.1.2技术标准规范和质量记录资料的准备：

在施工前，及时准备施工中所需规范和标准，根据工程需要准备质量记录表格，现场技术人员和质量检查人员应认真填写，并将各工种的质量检查记录表格发放给操作工人，并督促检查他们及时认真填写。建立健全施工质量检查和验收制度施工班组实行三级质检制度，即自检、互检、交接检。开展三工序活动，即保证本工序，监督上工序，优质服务下工序。工序检验是控制施工质量的关键，工序检验严格执行A、B、C三级质量控制点检查制度，工序检验和试验控制流程图有关说明如下：工序检验通知单、委托单、由工序施工技术人员填报，A（AR）级质量控制点：由施工班组自检，《检验单》报送到施工项目；B（BR）级质量控制点：由施工单位项目部组织检验； C（CR）级质量控制点：施工单位项目部将《检验单》及《报验单》提前一天报送到监理项目部组织检级。监理项目部验收合格后，将验评结果报业主项目部，由施工单位向监理项目部及业主项部申请工程质量验收。

各级别的参检人员、出具报告和记录人、签字人员及审批签发人员。各控制点经检查确认合格后，才能进入下一工序施工。最终检验控制，通过实施分项、分部和单位工程的最终检验。分项、分部工程的全部施工工序均完成（除另有约定外），检验试验合格，检验和试验报告或施工记录齐全，质检技术负责人填报 分项工程质量评定表《分部工程质量评定表》经施工负责人签字，专业质量检查员和专业质量工程师审定。将《最终检验通知单》提前48小时送达业主质量监督部门。

质量管理部组织工程施工负责人、技术负责人、分部技术负责人，并会同业主质量监督代表对单位工程进行最终现场检验，审查《分部工程质量评定表》。

单位工程质量技术负责人填报《单位工程质量评定表》经签字盖章后送业主质量监督部门核定。业主质量监督代表在《单位工程质量评定》上签字认可后，该单项工程最终检验完毕。

3.1.3技术交底制度准备：

根据施工组织设计中列出的需编制的分项工程目录，在项目施工前由技术人员将这些分项工程技术交底编制完成，对参与该分项工程施工的人员进行技术交底。

技术交底分二个层次进行，先由项目工程技术负责人根据各项施工方案 向现场施工管理人员、负责人交底，专业技术人员向操作班组交底，交底一律采用口头书面、图表三结合形式进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。

3.1.4材料验收制度：

3.1.4.1本工程所使用的原材料、器材，由甲方供应物资，但具有下列情况之一者，应重作检验：

（1）、超过规定保管期限者。

（2）、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能者。

（3）、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。

3.1.4.2架设前应进行外观检查，且应符合下列规定：

（1）、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。

（2）、不应有严重腐蚀现象。

（3）、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好，无锈蚀。

（4）、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀，绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密，且易剥离，绝缘线端部应有密封措施。

3.1.4.3 为特殊目的使用的线材，除应符合本规范第3.1.4.2条规定外，尚应符合设计的特殊要求。

（1）、由黑色金属制造的附件和紧固件，除地脚螺栓外，应采用热浸镀锌制品。

（2）、各种连接螺栓宜有防松装置。防松装置弹力应适宜，厚度应符合规定。

（3）、金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。

螺杆与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合，其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1～300mm公差》的粗牙三级标准。

3.1.4.4 金具组装配合应良好，安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：

（1）、表面光洁，无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

（2）、线夹转动灵活，与导线接触面符合要求。

（3）、镀锌良好，无锌皮剥落、锈蚀现象。

3.1.4.5 绝缘子及瓷横担绝缘子安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：

（1）、瓷件与铁件组合无歪斜现象，且结合紧密，铁件镀锌良好。

（2）、瓷釉光滑，无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。

（3）、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

3.1.4.6 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：

（1）、表面光洁平整，壁厚均匀，无露筋、跑浆等现象。

（2）、放置地平面检查时，应无纵向裂缝，横向裂缝的宽度不应超过0.1mm。

（3）、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。

3.1.4.9 采用岩石制造的底盘、卡盘、拉线盘，其强度应符合设计要求。安装时不应使岩石结构的整体性受到破坏。

物资验证：对所有进场的工程材料、半成品由项目材料员、施工员、质检员检查验收，验收内容包括材质说明、出厂合格证和试验报告，由材料员建立材料进出物料台账。材料到达现场或入库前，材料员必须进行验证，使实物与进料计划单相吻合，验证内容包括物资的名称、品种、规格、数量、质量等，验证方法根据物资不同，可采用外观、实量、点数等，经验证实物料与进料计划完全相符时，应办理签字手续，明确责任。进场材料在投入使用前，必须获取该物资的各种质量证明的文件，如出厂合格证、出厂证明、试验报告单等。建立物资验证台账，即定期检查各种质量证明，对进场的物资验证其各种质量证明及复试报告和其实体质量，并认真切实做好台账。特殊及重要材料在进行外观品种、规格、型号检查的基础上，还应具体进行检验和试验。对需进行检验和试验的原材料，必须按照试验取样计划的规定及时取样试验。严格执行国家建设部关于“材料试验取样、送检的有关规定”，取样、送检时要主动联系监理代表旁站监督，在有关试验材料资料中加盖“送检见证”及“见证取样”的监理签章，并将试验报告向监理报验，未经检验的材料不得使用。同时对于特殊作业过程参数的测试，专业安装相关的各种测试，要主动邀请监理并予认可。施工过程的标识由施工员负责，填写施工日记、采用现场施工布置图、工程标识牌的方式进行，要求在施工日记中将生产情况、技术、质量安全等问题详细记录。

3.1.5施工现场准备：

根据本工程特点、工期、质量，要求组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。编制各种技术操作人员的上岗培训计划，做好各工种操作工人的上岗培训及安全、文明施工教育、社会综合治理等教育的工作，确保整个工程施工过程中技术、质量、安全、文明施工、治安、环保等全面、合理、达标、优胜。

本项目采用“项目管理”组织施工，以项目负责人为总负责，工程技术人员、质检员、安全员、材料员、信息员组成的指挥机构，组成六个施工队及班组负责本工程的施工，以保证预期完成。

### 3.2施工工序及总体安排：

施工工序：

设计→复测定位→杆、拉洞基础开挖→基础拉盘安装→电杆组立→拉线、横担安装→导地线架设→台变安装→户表安装→自检消缺→竣工验收

农网升级改造工程，主要是对原有架空供电线路进行全部装新拆旧改造，施工顺序具体如下：

（1）对施工现场进行全面勘察，根据设计明确改造范围和目的；

（2）做好施工前的准备工作和组织工作；

（3）确定施工的分类和项目；

（4）定位放线，立杆，并将需拆除的线路进行拆除；

（5）安装线路

（6）其他电气设备安装

(7) 变压器更换

（8）接地装置安装；

（9）电缆试验及接地装置安装；

（10）送配系统调试及试运行；

对上述控制进度的各个施工项目，按安装工序的先后，合理安排单项工程工期，定出每个单项工程的最早开工日期、最迟开工日期和完工日期，编制出工程进度表。施工过程中，有时会提前完工或遇到意外延迟完工，因而需要变更进度计划，应随时结合实际情况作修改，使施工进度计划切实可行。

施工进度计划要保证整个工程按期完工，应考虑影响施工进度的不利因素，结合线路工程的客观条件和自身条件（如人力、物力、技术条件、起重机具、施工场地和设备材料到货情况及协调情况等）来编制。

在编制施工进度计划时，首先应确定“控制进度”。各工程队（班组）按“控制进度”的要求，拟定本工程队（班组）施工进度。业主相关部门应及时协调施工地段的地方关系，把影响施工进度的各种因素处理在该地段工作之前。

### 3.3主要工序及施工方法

3.3.1架空线路施工方法

3.3.1.1电杆基坑及基础埋设

基坑施工前的定位应符合下列规定：

直线杆顺线路方向位移，10kV架空电力线路不应超过设计档距的1％。转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm；

电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆基础坑深度的允陴偏差应为：+100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内应按最深—坑操平。岩石基础坑的深度不应小于设计规定的数值。

双杆基坑应符合下列规定：

根开的中心偏差不应超过±30mm 。两杆坑深度宜—致。

电杆基坑底采用底盘时，底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直，找正后应填土夯实至底盘表面。底盘安装允许偏差，应使电杆组立后满足电杆允许偏差规定。

电杆基础采用卡盘时，应符合下列规定：安装前应将其下部土壤分层回填夯实。

安装位置、方向、深度应符合设计要求。深度允许偏差为±50mm。当设计无要求时，上平面距地面不应小于500mm。与电杆连接应紧密。基坑回填土应符合—F列规定：土块应打碎。架空电力线路基坑每回填300mm应夯实一次；松软上质的基坑，回填时应增加夯实次数或采取加固措施。回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积；培土高度应超出地面300mm。当采用抱杆立杆留有滑坡时，滑坡(马道)回填土应夯实，并留有防沉土层。

3.3.1.2电杆组立与绝缘子安装 ：

电杆顶端应封堵良好。当设计无要求时，下端可不封堵。本工程设计10m杆为整体杆，12m电杆为钢圈螺栓连接的钢筋混凝土电杆，组装时应符合下规定；

电杆弯曲不应超过杆长的1‰；

连接螺栓紧固；

电杆组立，直线杆的横向位移不应大于50mm。直线杆的倾斜，10kV架空电力线路不应大于杆长的3％；线路杆梢的位移不转角杆的横向位移不应大于50mm。转角杆应向外角预偏，紧线后不应向内角倾斜，向外角的倾斜，其杆梢位移不应大于杆梢直径。终端杆立好后，应向拉线侧预偏，其预偏值不应大于杆梢直径。紧线后不应向受力侧倾斜。

双杆立好后应正直，位置偏差应符合下列规定：

直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移，不应大于50mm~转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移，不应大于50mm。迈步不应大于30mm。根开不应超过±30mm。抱箍连接的叉梁，其上端抱箍组装尺寸的允许偏差应在±50mm范围，分段组合叉梁组合后应正直，不应有明显的鼓肚、弯曲；各部连接应牢固。隔梁安装后，应保持水平；组装尺寸允许偏差应在±50mm范围内。

以螺栓连接的构件应符合下列规定：

螺杆应与构件面垂直，螺头平面与构件间不应有间隙。螺栓紧好后，螺杆丝扣露出的长度，单螺母不应少于两个螺距；当必须加垫圈时，每端垫圈不应超过2个。

螺栓的穿入方向应符合下列规定：

对立体结构：水平方向由内向外；垂直方向由下向上。双螺母可与螺母相对平面结构：顺线路方向，双面构件由内向外，单面构件由送电侧穿人或按统一方向；横线路方向，两侧由内向外，中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向；垂直方向，由下向上。

线路单横担安装，直线杆应装于受电侧；分支杆、90度转角杆（上、下）及终端应装于拉线侧。

横担安装应平正，安装偏差应符合下列规定：上下歪斜不应大于20mm,左右扭斜不应大于20mm。双杆的横担，横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5／1000，左右扭斜不应大于横担总长度的1／100。

绝缘子安装应符合下列规定：

当直立安装时，顶端顺线路歪斜不应大于lOmm。

当水平安装时，顶端宜向上翘起5度15度顶端顺线路歪斜不应大于20mm。当安装于转角杆时，顶端竖直安装的瓷横担支架应安装在转角的内角侧。横担绝缘子的固定处应加软垫。

绝缘子安装应符合下列规定：

安装应牢固，连接可靠，防止积水。安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。悬式绝缘子安装，尚应符合下列规定：

a、与电杆、导线金具连接处，无卡压现象。

b、耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿。当有特殊困难时可由内向外或由左向右穿入。绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50mm。采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。严禁用线材或其它材料代替闭口销、开口销。架空电力线路的瓷悬式绝缘子，安装前应采用不低于5000V的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定。在于燥情况下，绝缘电阻值不得小于500MΩ。

3.3.1.3拉线安装

拉线盘的埋设深度和方向，应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直，连接处应采用双螺母，其外露地面部分的长度应为500—700mm。拉线坑应有斜坡，回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。

拉线安装应符合下列规定：

安装后对地平面夹角与设计值的允许偏差，应符合下列规定

安装后对地平面夹角与设计值的偏差，应付合下列规定：

a、35kY架空电力线路不应大于1度；

b、特殊地段应符合设计要求。

承力拉线应与线路方向的中心线对正，分角拉线应与线路分角线方向对正，防风拉线应与线路方向垂直。

跨越道路的拉线，应满足设计要求，且对通车路面边缘的垂直距离不应小于5m。当采用UT型线夹及楔形线夹固定安装时应符合下列规定；

a、安装前丝扣上应涂润滑剂；

b、线夹舌板与拉线接触应紧密，受力后无滑动现象，线夹凸肚在尾线侧，安装时不应损伤线股线弯曲部分不应有明显松股，拉线断头处与拉线主线应固定可靠，线夹处露出的尾线长度为300—500mm，尾线回头后与本线应扎牢。

c、当同一组拉线使用双线夹并采用连板时，其尾线端的方向应统一。

d、UT型线夹或花篮螺栓的螺杆应露扣，并应有不小于1／2螺杆丝扣长度可供调紧，调整后，UT型线夹的双螺母应并紧，花篮螺栓应封固。

e、当采用绑扎固定安装时，应符合下列规定：拉线两端应设置心形环.钢绞线拉线，应采用直径不大于3.2mm的镀锌铁线绑扎固定。绑扎应整齐、紧密，最小缠绕长度应符合下表规定。

| 钢铰线截面 平方毫米 | 最小缠绕长度 （mm） |
| --- | --- |
|  | 上段 | 中段有绝缘子的两端 | 与拉棒连接处 |
|  |  |  | 下端 | 花缠 | 上端 |
| 25 | 200 | 200 | 150 | 250 | 80 |
| 35 | 250 | 250 | 200 | 250 | 80 |
| 50 | 300 | 300 | 250 | 250 | 80 |

采用拉线柱拉线的安装，应符合下列规定： 拉线柱的埋设深度，当设计无要求时，应符合下列规定：

a、采用坠线的，不应小于拉线柱长的1／6。

b、采用无坠线的，应按其受力情况确定。

拉线柱应向张力反方向倾斜10度一20度。

坠线与拉线柱夹角不应小于30度。坠线上端固定点的位置距拉线柱顶端的距离应为250mm。坠线采用镀锌铁线绑扎固定时，最小缠绕长度应符合规定。当一基电杆上装设多条拉线时，各条拉线的受力应一致。采用镀锌铁线合股组成的拉线，其股数不应少于三股。镀锌铁线的单股直径不应小于4.0mm，绞合应均匀、受力相等，不应出现抽筋现象。合股组成的镀锌铁线的拉线可采用直径不小于3.2mm镀锌铁线绑扎固定，绑扎应整齐紧密，缠绕长度为：5股及以下者，上端：200mm，中端有绝缘子的两端：200mm，下缠150mm，花缠250mm，上缠l00mm。当合股组成的镀锌铁线拉线采用自身缠绕固定时，缠绕应整齐紧密，缠绕长度：3股线不应小于80mm，5股线不应小于150mm。混凝土电杆的拉线当装设绝缘子时，在断拉线情况下，拉线绝缘予距地面不应小于2.5m。

顶(撑)杆的安装，应符合下列规定：

顶杆底部埋深不宜小于0.5m，且设有防沉措施。与主杆之间夹角应满足设计要求，允许偏差为±5度。与主杆连接应紧密、牢固。

3.3.1.4 导线架设

导线在展放过程中，对已展放的导线应进行外观检查，不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。导线在同一处损伤，同时符合下列情况时，应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光，可不作补修：单股损伤深度小于直径的1／2。钢芯铝绞线、钢心铝绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5％，且强度损失小于4％。单金属绞线损伤截面积小于4％。当导线在同一处损伤需进行修补时，应符合下列规定：

损伤补修处理标准应符合规定。当采用缠绕处理时，应符合下列规定；

受损伤处的线股应处理平整；应选与导线同金属的单股线为缠绕材料，其直径不应小于2mm；缠绕中心应位于损伤最严重处，缠绕应紧密，受损伤部分应全部覆盖，其长度不应小于 l00mm。当采用补修预绞丝补修时，应符合下列规定：

a、受损伤处的线股应处理平整；

b、补修预绞丝长度不应小于3个节距，或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定。

c、补修预绞丝的中心应位于损伤最严重处，且与导线接触紧密，损伤处应全部覆盖。

当采用液压施工时应符合国家现行标准《架空送电线路导线及雷线液压施工工艺规程》部分全部割去，重新以直线连续管连接

a、损失强度或损伤截面积超过本规范补修管补修的规定。

b、连续损伤其强度、截面积虽未超过本规范补修管补修的规定，但损伤长度已超过补修管能补修的范围

c、钢芯铝绞线的钢芯断一股。

d、导线出现灯笼的直径超过导线直径的1.5倍而又无法修复。

e、金钩、破股已形成无法修复的永久变形。

作为避雷线的钢绞线，其损伤处理标准，应符合规定。不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档距内连接。 采用接续管连接的导线避雷线，应付合现行国家标准《电力金具》的规定，连接后的握着力与原导线或避雷线的保证计算拉断力比，应符合下列规定：

a、连续管不小于95%。

b、螺栓式耐张线夹不小于90%。导线与连接管连接前应清除导线表面和连接管内壁的污垢，清除长度应为连接部分的2倍。连接部位的质接触面，应涂一层电力复核脂，用细钢丝刷清除表面氧化膜，保留涂料，进行压接。

导线与接续管采用钳压连接，应符合下列规定：

| 导线型号 | 压口数 | 压后尺寸（mm） | 钳牙部位尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a 1 | a 2 | a 3 |
| 铝 铰 线 | LJ-16 | 6 | 10.5 | 8 | 20 | 34 |
|  | LJ-25 | 6 | 12.5 | 32 | 20 | 36 |
|  | LJ-35 | 6 | 14.0 | 36 | 25 | 43 |
|  | LJ-50 | 8 | 16.5 | 40 | 25 | 45 |
|  | LJ-70 | 8 | 19.5 | 44 | 28 | 50 |
|  | LJ-95 | 10 | 23.0 | 48 | 32 | 56 |
|  | LJ-120 | 10 | 26.0 | 52 | 33 | 59 |
|  | LJ-150 | 10 | 30.0 | 56 | 34 | 62 |
|  | LJ-185 | 10 | 33.5 | 60 | 35 | 65 |

| 导线型号 | 压口数 | 压后尺寸（mm） | 钳压部位尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a 1 | a 2 | a 3 |
| 铜 芯 铝 铰 线 | LGJ-16/3 | 12 | 12.5 | 28 | 14 | 28 |
|  | LGJ-25/4 | 14 | 14.5 | 32 | 15 | 31 |
|  | LGJ-35/6 | 14 | 17.5 | 34 | 42.5 | 93.5 |
|  | LGJ-50/8 | 16 | 20.5 | 38 | 48.5 | 105.5 |
|  | LGJ-70/10 | 16 | 25.0 | 46 | 54.5 | 123.5 |
|  | LGJ-95/20 | 20 | 29.0 | 54 | 61.5 | 142.5 |
|  | LGJ-120/20 | 24 | 33.0 | 62 | 67.5 | 160.5 |
|  | LGJ-150/20 | 24 | 36.0 | 64 | 70 | 166 |
|  | LGJ-185/25 | 26 | 39.0 | 66 | 74.5 | 173.5 |
|  | LGJ-240/30 | 2×14 | 43.0 | 62 | 68.5 | 161.5 |

接续管型号与导线的规格应配套。钳压后导线端头露出长度，不应小于20mm，导线端头绑线应保留。压接后的接续管弯曲度不应大于管长的2％，有明显弯曲时应校直。压接后或校直后的接续管不应有裂纹。

压接后接续管两端附近的导线不应有灯笼、抽筋等现象。压接后接续管两端出口处、合缝处及外露部分，应涂刷电力复合脂。压后的允许误差，铝绞线钳接管为±1.0mm~钢芯铝绞线钳接管为±0．5mm。

导线或避雷线采用液压连接时，应符合国家现行标准《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》中的规定。

架空电力线路的导线或避雷线，当采用爆炸压接时，应符合国家

现行标准《架空电力线路爆炸压接施工工艺规程》(试行)中的有关规定。

架空电力线路在一个档距内，同一根导线或避雷线上不应超过1个直线接续管及3个补修管。补修管之间、补修管与直线接续管之间及直线接续管(或补修管)与耐张线夹之间的距离不应小于15m。

架空电力线路观测弧垂时应实测导线或避雷线周围空气的温度弧垂观测档的选择，应符合下列规定：

a、当紧线段在5档及以下时，靠近中间选择1档。

b、当紧线段在6—12档时，靠近两端各选择1档。    ．

c、当紧线段在12档以上时，靠近两端及中间各选择1档。

架空电力线路的紧线弧垂应在挂线后随即检查，弧垂误差不应超过设计弧垂的+5％、-2.5％，且正误差最大值不应超过500mm。架空电力线路导线或避雷线各相间的弧垂宜一致，在满足弧垂允许误差规定时，各相间弧垂的相对误差，不应超过200mm 导线或避雷线紧好后，线上不应有树枝等杂物。导线的固定应牢固、可靠，且应符合下列规定：

a、直线转角杆：对针式绝缘子，导线应固定在转角外侧的槽内，应固定在第一裙内。

b、直线跨越杆；导线应双固定，导线本体不应在固定处出现角度。

c、裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠绕铝包带，缠绕长度应超出接触部分30mm。铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致。

架空电力线路采用悬垂线夹时，绝缘子应垂直地平面。，特殊情况下，其在顺线路方向与垂直位置的倾斜角，不应超过5度。

架空电力线路的导线或避雷线安装的防震锤，应与地平面垂直，其安装距离的误差不应大于±30mm。

架空电力线路当采用并沟线夹连接引流线时，线夹数量不应少于2个。连接面应平整、光洁。导线及并沟线夹槽内应清除氧化膜，涂电力复合脂。绑扎用的绑线，应选用与导线同金属的单股线，  其直径不应小于2.0mm。线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离，35kV时，应小于600mm。线架设后，导线对地及交叉跨越距离应符合设计要求。

3.3.1.5  附件安装

绝缘子安装前应逐个将表面清擦干净，并应进行外观检查。对瓷绝缘子尚应用不低于5000V的兆欧表逐个进行绝缘测定。在干燥情况下绝缘电阻小于500MΩ者，不得安装使用。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。验收前应清除瓷(玻璃)表面的泥垢。

金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。

采用张力放线的工程，其耐张绝缘子串的挂线，宜采用平衡挂线法施工。为了防止导线或避雷线因风振而受损伤，弧垂合格后应及时安装附件。附件(包括间隔棒)安装时间不应超过5天。大跨越永久性防振装置难于立即安装时，应会同设计单位采用临时防振措施。

悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地平面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm。连续上下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。

绝缘子串、导线及避雷线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外，其余穿向应统一，并应符合下列规定：

悬垂串上的弹簧销子一律向受电侧穿人。螺栓及穿钉凡能顺线路方向穿人者一律宜向受电侧穿入，特殊情况两边线由内向外，中线由左向右穿入；

耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉一律由上向下穿，特殊情况由内向外，由左向右；

分裂导线上的穿钉、螺栓一律由线束外侧向内穿；当穿人方向与当地运行单位要求不一致时，可按当地运行单位的要求，但应在开工前明确规定。

金具上所用的闭口销的直径必须与孔径配合，且弹力适度。

各种类型的铝质绞线，在与金具的线夹夹具夹紧时，除并沟线夹及使用预绞丝护线条外，安装时应在铝股外缠绕铝包带，缠时应符合下列规定：

铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致；

所缠铝包带可露出夹口，但不应超过l0mm，其端头应回夹于线夹内压住。

安装预绞丝护线条时，每条的中心与线夹中心应重合，对导线包裹应紧固。

防震锤及阻尼线应与地面垂直，其安装距离偏差不应大于土30mm。

分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直，安装时应采用准确的方法测量次档距。杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于次档距的土1.5％，其余不应大于土3％。各相间隔棒安装位置应相互一致。

绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差不应大于±2mm。引流线应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔及拉线等的电气间隙必须符合设计规定。使用螺栓式耐张线夹时宜采用连引。使用压接引流线线夹时其中间不得有接头。

铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁，其安装应符合下列规定：

安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触；应使用汽油清洗连接面及导线表面污垢，并应涂上一层导电脂。用细钢丝刷清除涂有导电脂的表面氧化膜；

保留导电脂，并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。螺栓的扭矩应符合该产品说明书所列数值。

3.3.1.6  杆上电气设备的安装，应符合下列规定：

(、安装应牢固可靠。

(、电气连接应接触紧密，不同金属连接，应有过渡措施。

(、瓷件表面光洁，无裂缝、破损等现象。

3.3.1.7杆上变压器及变压器台的安装，尚应符合下列规定：

(、水平倾斜不大于台架根开的1/100。

(、一、二次引线排列整齐、绑扎牢固。

(、油枕、油位正常，外壳干净。

(、接地可靠，接地电阻值符合规定。

(、套管压线螺栓等部件齐全。

(、呼吸孔道通畅。

3.3.1.8 跌落式熔断器的安装，尚应符合下列规定：

(、各部分零件完整。

(、转轴光滑灵活，铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。

(、瓷件良好，熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。

(、熔断器安装牢固、排列整齐，熔管轴线与地面的垂线夹角为15°～30°。熔断器水平相间距离不小于500mm。

(、操作时灵活可靠、接触紧密。合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。

(、上、下引线压紧，与线路导线的连接紧密可靠。

3.3.1.9 杆上断路器和负荷开关的安装，尚应符合下列规定：

(、水平倾斜不大于托架长度的1/100。

(、引线连接紧密，当采用绑扎连接时，长度不小于150mm。

(、外壳干净，不应有漏油现象，气压不低于规定值。

(、操作灵活，分、合位置指示正确可靠。

(、外壳接地可靠，接地电阻值符合规定。

3.3.1.10 杆上隔离开关安装，尚应符合下列规定：

(、瓷件良好。

(、操作机构动作灵活。

(、隔离刀刃合闸时接触紧密，分闸后应有不小于200mm的空气间隙。

(、与引线的连接紧密可靠。

(、水平安装的隔离刀刃，分闸时，宜使静触头带电。

(、三相连动隔离开关的三相隔离刀刃应分、合同期。

3.3.1.11 杆上避雷器的安装，尚应符合下列规定：

(、瓷套与固定抱箍之间加垫层。

(、排列整齐、高低一致，相间距离：1～10kV时，不小于350mm；1kV以下时，不小于150mm。

(、引线短而直、连接紧密，采用绝缘线时，其截面应符合下列规定： a.引上线：铜线不小于16mm2，铝线不小于25mm2； b.引下线：铜线不小于25mm2，铝线不小于35mm2。

(、与电气部分连接，不应使避雷器产生外加应力。

(、引下线接地可靠，接地电阻值符合规定。

3.3.1.12 低压熔断器和开关安装各部接触应紧密，便于操作。

3.3.1.13低压保险丝(片)安装，尚应符合下列规定：

(、无弯折、压偏、伤痕等现象。

(、严禁用线材代替保险丝(片)。

3.3.2 接地工程施工方法

3.3.2.1 接地体规格、埋设深度应符合设计规定。

3.3.2.2 接地装置的连接应可靠。连接前，应清除连接部位的铁锈及其附着物。

3.3.2.3 接地体的连接采用搭接焊时，应符合下列规定：

(、扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍，四面施焊。

(、圆钢的搭接长度应为其直径的6倍，双面施焊。

(、圆钢与扁钢连接时，其搭接长度应为圆钢直径的6倍。

(、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

3.3.2.4 采用垂直接地体时，应垂直打入，并与土壤保持良好接触。

3.3.2.5 采用水平敷设的接地体，应符合下列规定：

(、接地体应平直，无明显弯曲。

(、地沟底面应平整，不应有石块或其它影响接地体与土壤紧密接触的杂物。

(、倾斜地形沿等高线敷设。

3.3.2.6 接地引下线与接地体连接，应便于解开测量接地电阻。接地引下线应紧靠杆身，每隔一定距离与杆身固定一次。

3.3.2.7 接地电阻值，应符合有关规定。

3.3.2.8 接地沟的回填宜选取无石块及其它杂物的泥土，并应夯实。在回填后的沟面应设有防沉层，其高度宜为100～300mm。

3.3.3工程交接验收

3.3.3.1在验收时应按下列要求进行检查：

(、采用器材的型号、规格。

(、线路设备标志应齐全。

(、电杆组立的各项误差。

(、拉线的制作和安装。

(、导线的弧垂、相间距离、对地距离、交叉跨越距离及对建筑物接近距离。

(、电器设备外观应完整无缺损。

(、相位正确、接地装置符合规定。

(、沿线的障碍物、应砍伐的树及树枝等杂物应清除完毕。

3.3.3.2 在验收时应提交下列资料和文件：

(、竣工图。

(、变更设计的证明文件(包括施工内容明细表)。

(、安装技术记录(包括隐蔽工程记录)。

(、交叉跨越距离记录及有关协议文件。

(、调整试验记录。

(、接地电阻实测值记录。

(、有关的批准文件。

## 第四章、工期及施工进度要求

### 4.1工期规划及要求

4.1.1计划开工日期：2011年11月15日，

4.1.2计划竣工日期：2011年12月30日。

4.1.3施工进度计划：

施工进度计划的编制要考虑从施工准备工作开始直到交工验收的全过程。按照施工段划分组织流水作业，对各个施工过程的活动持续时间予以安排，它起到控制施工进度和竣工期限的作用。同时，还可以确定劳动力、材料、机械设备的需要量，也是编制季(月)度计划的基础。

### 4.2施工准备工作计划：

施工准备工作计划，可根据施工具体需要和要求进行编制，其主要内容为：①技术准备，如各种加工半成品技术资料的准备和计划申请，新技术项目的试验和试制；②现场准备，如测量放线，拆除障爵物，场地平整，临时道路和临时供水、供电、供热等管线的铺设，有关生产、生活临时设施的配置等；③劳动力、机具＼材料、构件和加工半成品的准备，如调整劳动组织，进行计划、技术交底，组织施工机具、材料＼构件和加工半成品的进场；④其他，如与专业施工单位的联系和落实工作等。

具体进度见工程施工进度甘特图。

### 4.3主要物资供应计划

各项需用量计划：

其内容为：①材料需用量计划，是备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据，系根据工程预算，预算定额和施工进度计划编制；②劳动力需用量计划，是劳动力平衡、调配和衡量劳动力耗用指标的依据，系根据工程预算，劳动定额(或预算定额)和施工进度计划编制；③构件和加工半成品需用量计划，是落实加工单位、定出需用时间、组织加工和货源进场的依据，系根据施工图、标准图及施工进度计划进行编制；④施工机具需用量计划，用于落实机具来源，组织机具进场，可根据施工方案＼施工方法和施工进度计划编制；⑤运输计划，用于组织运输力量保证货源按时进场，可根据材料、构件、加工半成品、机具计划、货源地点和施工进度计划编制。

物资名称                               到货时间

水泥杆及铁件                        2011年11月20日

导线、地线                          2011年11月20日

金具及绝缘子                        2011年11月20日

变压器                              2011年11月20日

其他材料                            2011年11月20日

主要施工设备进场计划

| 项目编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D201 | 兆欧表 | 2 | 已进场 |
| D202 | 经纬仪 | 2 | 已进场 |
| D203 | 绞磨机 | 3 | 已进场 |
| D204 | 相位仪 | 1 | 已进场 |
| D205 |  |  |  |
| D206 |  |  |  |

## 第五章、质量目标、质量保证体系及技术措施

### 5.1质量目标：

质量方针:贯彻国家标准,严格管理,精心施工;建设安全可靠的送变电工程,让业主放心满意.。

质量目标:以GB/T19002质量体系为标准,竣工投产的每个单项工程达优良标准,争创优质工程.

一次验收    合格率100%

竣工移交    合格率:100%  工程质量达到合格。

工程技术资料、图纸、质量记录完整、真实、准确、满足工程档案归档要求.

### 5.2质量管理机构及主要职责

主要管理人员质量职责

项目经理：

实行项目经理对质量负责制，按照项目经理部各自分工分别明确岗位职责。项目经理部应严格招待执行上级颁发的质量标准，施工规程和公司有关的技术质量文件规定；认真进行质量管理工作，建立健全质量保证体系，进行质量控制设计；认真进行分供方工程质量评定，对关键工序和特殊工序进行质量管理，开展QC小组活动；积极参加各种质量观摩会和质量竞赛活动；及时反映质量动态。

项目总工：

工程质量的直接负责人，协助经理全面管理技术、质量、安全生产等管理工作，严格执行国家及上级部门颁布的各项法律、法规及规范、质量标准等。负责制定项目部的质量管理制度，组织图纸会审，组织编写施工组织设计、施工方案，编制重要的施工方案、质量计划及保证工程质量降低成本的技术措施。负责办理设计变更洽商，审查和指导施工技术员、质检员、安全员的工作。编写重要部位施工技术交底，制订新技术、新工艺的计划及编写新技术、新工艺的质量保证措施。组织和参加班组的“三检”活动、“样板”间的分部工程等质量检查及评定，参加工程基础、主体及竣工验收。技术参加熟悉、审查设计图纸，参加新技术、新结构、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作时，贯彻保证工程质量的措施；负责整理施工技术资料，整理、移交和归档工作，深入现场指导施工操作，检查工程质量，组织班组进行自检、互检、交接检；组织隐检、预检，填写隐检、预检单，组织分项工程质量评定，填写质量评定表，参加分项工程、单位工程质量评定；组织班组加强工序管理，组织班组开展质量管理活动，提高操作水平。

技术员、质检员

熟悉设计图纸，参加设计交底，领会设计意图，掌握技术要求；参加施工组织设计、质量计划和单位工程质量预控的讨论制定，提出保证工程质量的意见；深入现场进行过程检验，发现不合格项及时提出，对违章施工，严重危害工程质量的行为有权制止，必要时可提出暂时停止施工的要求，并及时向上级反映，督促班组做好自检、互检、专业检工作，协助技术员做好产品标识工作；参加采购物资的验证和验收，及时检查施工记录和试验结果，参加对分包方施工的工程质量验证，参加样板间和样板分项的鉴定；参加并签证工程预检、隐检和结构工程验收；参加地基基础工程、主体分部工程和单位工程质量检查验收，负责分项工程和其他分部工程的质量核定，负责班组任务书结算时的质量签证；参加质量事故调查分析，并跟踪纠正措施的执行情况。

### 5.3质量管理措施

按本工程质量体系的要求,工程项目负责人对本工程质量负全责,为工程质量第一负责人.

质安部为本工程质量保障部门,负责质量体系的建立和实施.

项目部各部门及施工队为质量体系的执行部门,负责按体系要求完成质量计划安排的工作.

全体施工人员为施工具体操作者,按施工说明的要求,完成施工过程操作,每道工序均要填写施工工序把关卡、记录卡、检查表,经检验合格后方能转入下道工序,并作出施工记录. 整个工程实行全过程质量控制. 施工过程按送电施工安装过程控制程序的规定,设立质量管理点,并对管理点实施有效控制.

工程管理实施“六不准”即:未经会审的图纸,不准作为施工依据;未经设计同意,不准更改施工图;不合格的原材料、半成品不准使用;上道工序不合格,不准转入下道工序;未经验收检查的工程不准移交;质量不合格的工程,不准带电投运.

分部工程实行“三级验收签证制”.

过程控制管理实行“关键过程,特殊过程控制”,并且需经监理工程师检查签证;基础隐蔽工程、导地线压接等必须有监理工程师在场、签证.做好质量管理、设计修改、原材料的材质证明等资料的编制、审批、审核、管理工作;做好工序质量的控制,使工程质量始终处于受控状态;执行班组、项目部、公司三级检查制度,检查的记录应真实,不搞回忆录.

每一部分工程施工完成后,经中间检查和监理部门检查确认质量合格,才能进行下一部分工程施工. 所有工程原材料必须按质量管理规定进行检验和标识. 所有施工方案、施工措施、施工工艺,必须有保证质量的技术措施,并经质量管理部门认定. 所有施工过程,必须确保按施工组织措施计划和规范要求进行施工安装,及时形成施工记录并有效控制. 施工检查及评级记录必须由招标单位的监理工程师签字认可.按程序进行质量回访,搞好投产移交后的服务.

### 5.4质量管理及检验标准

《架空送电线路施工及验收规范》

《普通砼配合比设计技术规定》

《砼强度检验评定标准》

《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》

《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》

《建筑钢结构焊接规程》

《钢结构工程施工及验收规范》

《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》

《高压绝缘子瓷件技术条件》

《盘形悬式绝缘子技术条件》

《电力设备过电压、保护设计规程》

设计图纸与资料、设计变更通知书和与厂家及有关方面签订的技术协议; 施工单位编制的经批准的施工组织设计,施工技术措施及质量保证体系文件与施工单位提出经有关单位认可的联系单;甲、乙双方签订的合同或协议;

### 5.5质量保证技术措施

本工程质量薄弱环节

基础施工方面:岩石基础施工。

砼杆组立方面:起吊时的吊点及现场布置应按有关施工说明及根据现场的实际情况确定,预防起吊时水泥杆变形.

架线方面:防止导线磨损,导地线压接管质量控制,跳线质量及工艺控制.所采取的质量保证措施 薄弱环节 质量保证措施

砼杆组立 1、合理选择砼杆吊装点,并在该处垫以空麻袋等纺织物,使钢丝绳不直接砼杆接触.2、严格控制整体重量,确保起吊安全.3、立杆后及紧线前各进行一次全面的紧固件及拉线检查,确保紧固件及拉线符合要求.

导地线：放导、地线全部采用防扭钢丝绳牵引放线. 导地线压接，压接工作由经培训合格并持证上岗者进行,现场压接施工开始前,先进行压接拉力试验；然后压接，压接工现场操作、现场检查要有现场记录。

跳线施工成立跳线施工技术QC小组,不断总结经验,改进工艺.应采用空中量线,提高跳线制作质量及工艺水平。

## 第六章、安全管理目标

我公司为了更好地贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依照“劳动法”和《JGJ59-99建筑施工安全检查评分标准》规定，做好劳动保护管理、安全技术、文明施工现场三项工作按设计图纸为依据，科学地研究、分析、掌握，符合该工程实际情况的工艺逻辑关系•，让安全工作更好地为生产服务，切实有针对性地做好以下安全检查技术措施方案。在施工过程中项目负责人必须遵照此方案做好分部、分项工程安全技术交底工作和逐步付诸实施落实工作。

### 6.1安全管理目标：

在保证工期，质量为目标的前提下，抓好安全文明施工，使工程在施工过程中，无重大伤亡事故，轻伤事故频率小于5‰，无食物中毒，创建安全文明工地。

### 6.2安全管理组织机构及职责

6.1安全生产保证体系图：

6.2主要负责人职责：

项目经理:对本工程项目安全施工负全面领导责任.负责正确处理好眼前利益与长远利益的关系,保证本工程项目不发生因短期行为而损害公司安全基础,不出现影响公司的负面效应;及时研究、解决安全施工、文明施工中存在的问题,确保安全施工.

项目技术负责人:对本工程项目安全施工的技术工作负全面领导责任.负责组织编制并审批本工程重要施工项目安全技术措施,并根据现场情况,及时组织修改、补充完善.

项目部安全员:对本工程项目安全施工的安全检查、安全教育工作负主要责任.组织开展安全施工宣传教育工作,组织本工程施工人员进行安全工作规程、规定的学习、考试;审查本工程重要施工项目、危险性作业等安全施工措施和安全施工作业票;深入施工现场掌握安全施工动态,督促施工现场的安全管理工作,协助解决问题.

施工队负责人:负责本工地、班组、各专业之间的安全协作配合工作;负责本队施工项目开工前的安全施工条件的检查落实;做好临时工、民工的安全管理工作;组织安全施工的检查并落实整改情况.重要施工项目应亲临施工现场监督施工.

材料员:按规定要求,做好物资和危险品的保管、领退工作,採购的物资其安全性能应符合使用要求;负责做好施工机械使用、管理、维修的监督、管理工作;做好工地仓库和驻地防火工作.

### 6.3安全管理制度及办法

在施工现场负责各项生产任务的所有管理人员、工人、外用工必须经过公司安全管理部门安全培训安全教育后，审验合格人员方可持证上岗。严格按照自治区人民政府有关规定做好劳务安全管理工作，其对外用工的安全管理工作确保工程质量安全和人身安全，杜绝因工作忙而出现事故的发生。

在该工程施工前建立、健全安全生产领导小组和安全保证体系，贯彻落实公司《安全生产管理制度》，以及安全生产责任制和安全生产岗位责任制。为树企业形象，保障施工安全，在该工程上应加强安全监督、检查的力度，由项目部选派专业人员进驻施工现场，保证方案落实和实施。

对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的“三违”人员，安检人员有权责令离岗送交项目部进行行为安全教育。

项目负责人、工地安全员等负责检查人员应经常对操作工人进行安全教育及安全操作基础知识的讲课，使每个操作者能得到安全教育。

安全生产责任制：

接受安全教育，牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一，预报为主”的思想。

学习掌握本工种的安全技术操作规程及有关方面的安全知识。

自觉遵守安全生产的各项制度，听从安全人员的指导，不违章作业。

发现事故隐患，立即向现场管理人员或班长报告。遇有危急人身安全而无安全保证措施的作业，工人有权拒绝施工作业。发扬团结友爱精神，爱护安全设施和用具。

## 第七章、现场文明施工

### 7.1文明施工管理机构及保证体系：

建立以项目经理为组长，项目总工、技术员、安全员、检查员、材料员、信息员、各施工队负责人为组员的现场文明施工管理领导小组。

### 7.2文明施工目标：

本工程在施工中必须严格管理按照部颁标准《JGJ59-1999》文明施工检查内容布置落实，完善各种文明施工制度。以施工总平面图为标准，将施工现场的各种材料、机具、临时设施布置得当，对照标准，常检查、，勤落实并长期保持，保证现场在各项检查中优良率达到85％，机械完好率100％，文明施工资料合格率100％，确保文明样板工地及兵团级文明施工样板工地的落实。

### 7.3文明施工管理制度：

7.3.1建立健全管理制度

7.3.1.1岗位责任制；文明施工管理按专业、岗位、班组及个人分片包干，责任到人。

7.3.1.2经济责任制把文明施工作为经济承包责任制考核指标，按承包内容考核，奖罚兑现。

7.3.1.3检查制度：公司对施工现场每月检查一次，项目部每半个月检查一次，班组每天进行自检、互检、交接检查，做到自产自清，日产日清，工完料净场地清，现场做到标准化、规范化。

7.3.1.4持证上岗。进入施工现场的特殊工种，都必须持证上岗。

7.3.1.5开展劳动竞赛活动，在施工队之间，各工种班组之间开展文明施工竞赛活动，并进行检查、考评，奖罚相结合。

7.3.2现场文明施工管理

7.3.2.1施工场地布置按施工平面设围墙、封闭施工，合理堆放各种材料机具，施工现场保持整洁卫生，道路平整坚实、畅通并设排水设施。

7.3.2.2做好场容、场貌管理，划分责任区，设置标牌，分片包干到人负责场容整洁。

7.3.2.3食堂、—住宿保持整洁有序，无污物、污水，项目部有专人负责主管食堂、住宿等环境卫生工作。现场设置水冲式厕所，每天专人打扫清理。

7.3.2.4做好文明多种形式宣传，开展对职工安全操作规程、遵纪守法、计划生育、社会治安综合管理等教育，做好一切稳定工作。

7.3.2.5加强施工现场的管理，材料机具定点堆放，库房材料摆放有序、妥善保管并有标识说明，做好各种标识，场地道路畅通，现场整洁。

7.3.3文明施工管理岗位制度：

7.3.3.1办公室制度：

a、按时上下班，不无故迟到早退、脱岗。

b、办公室内保持安静，禁止喧哗。

c、上班心间认真完成本职工作，禁止从事与工作无关的事情。

d、办公室执行轮流值班制。

7.3.3.2宿舍制度：

a、宿舍设高低床，单人单床，杜绝打通铺混睡，每间供10人居住。

b、保持地面清洁无垃圾，地面为红砖地面。

c、洗漱用具、碗筷摆放集中整齐。

d、坚持每天轮流值日并做好清洁工作。

e、使用的工具要摆放整齐有序。

f、宿舍内严禁打架斗殴、赌博，一经发现严肃处理并追究主要人员责任。

g、上班前必须整理好个人的床铺和衣物。

h、保管好自己的衣物和贵重物品，防止丢失和被盗，出门时宿舍要及时上锁。

i、积极配合公安保卫部门的清查工作，发现问题及时上报。

7.3.3.3食堂卫生制度：

a、食堂必须符合卫生要求，饭前饭后要将灶擦洗干净，地面拖干净，保持卫生清洁。

b、食堂的门窗应装纱窗，菜盆应有纱罩，设置灭蝇设备，保证室内无苍蝇。

c、炊事人员应讲究卫生，并应办理炊事员健康证。

d、炊事用具要定期进行消毒。

e、生肉、熟肉、生菜要分开放置，面案要单独使用。

f、食堂地面不得有污水及饭菜存积。

g、食堂必须同宿舍一样设施完备，炉灶镶贴瓷砖，地面贴地板砖，墙面水泥砂浆抹面刷白。

h、食堂必须设置门窗、炊食员不得睡在厨房内。

i、施工期间，在炎热高温季节食堂每天应充足供应茶水。

7.3.3.4材料管理制度：

a、项目应根据材料预算和施工组织设计，制定工程材料消耗预控总量指标。

b、根据消耗预控总量指标，项目管理人员应制定该项目降低材料消耗措施及降低指标。

c、项目应根据降低后的总量，分工种制定材料使用消耗指标。

d、月材料计划编制应根据施工进度计划安排的施工进度，满足施工需要为依据进行编制，并及时组织材料的进场，做到不积压，不浪费。

e、材料进场，严格按照施工平面布置指定的材料堆放，并做好储存、保管、发放、使用、验收质量和数量，并进行登记。

## 第八章、环境保护措施

### 8.1概述

公司一直很重视环境管理工作，根据本企业的性质、产品的特点和服务的对象，环境管理工作的重点主要体现在施工项目部，并做出了出色的成绩。

### 8.2环境保护组机构：

8.1建立以项目经理为组长，项目总工、技术员、安全员、检查员、材料员、信息员、各施工队负责人为组员的现场环境保护管理领导小组。

### 8.2方针和目标

环境管理方针：科学管理，保护环境；采取措施，改善环境。

环境管理目标：工作环境，安全健康；服务质量，顾客满意。

施工项目部环境管理，按照环境管理体系文件的规定运行，符合国家有关标准、条例，达到ISO14001环境管理标准的要求。

### 8.3实现环境管理方针目标主要措施

改进和完善环保管理体系，在施工项目部建立健全环境管理组织结构，由项目安全部归口管理。项目经理是环保工作的第一责任人，并按照环境管理体系文件中明确的职责，向有关部室、施工队、班组和人员下达责任书。

加强职工培训和教育组织项目部全体员工进行环保知识和环保工作要求的培训和教育，提高环保意识和环保工作能力，使员工做到：

遵守国家、地区、行业有关防止空气污染、水源污染、噪声污染和射线侵害等环境保护的法律和法规，遵守项目部环保规章制度。

明确各自的职责及其要求，并努力实施。加强监督检查和奖惩力度，在项目经理主持下，归口部门定期的组织进行检查，发现问题及时分析原因，制订纠正和预防措施，不断改进和提高环保工作。

对环保责任部室和人员至少每月考评一次，考评结果执行《环保考核办法》，与奖金、晋级和评先进等方面直接挂钩。

### 8.8.接受业主的监督检查

在顾客的领导和协调下，积极工作、主动配合，与当地政府和现场有关单位和部门共同搞好环境管理工作。

接受业主的监督检查，发现问题，及时采取措施纠正和预防。

附：施工组织设计方案审核记录表

施工组织设计方案审核记录表

| 项目名称 | 镇康县2011年农网改造升级工程及无电地区建设工程 |
| --- | --- |
| 施工单位 | （分管负责人签署意见、盖章） |
| 监理单位 | （分管负责人签署意见、盖章） |
| 建设单位（项目责任单位） | （分管负责人签署意见、盖章） |
| （运行部门意见、盖章） |
|  |  | 收到人 |  |
| 项目管理单位审查意见： 审查人（签名）： |
| 返回意见时间 |  | 施工单位接收人 |  |
| 安全监察部 抽查记录 | 抽查人： |

# Text boxes

项目经理

****

项目总工

**

质检员

***

材料员

***

信息员

***

资料员

***

技术员

***

施工队负责人 杨光贵

施工队负责人 黄培昌

施工队负责人 张立清

施工队负责人 王兴德

施工队负责人 王光丰

施工队负责人

施工队负责人 金成兵

施工队负责人 代华东

项目经理

***

项目总工

***

质检员

***

安全员

***

技术员

***

施工二队

施工三队

施工四队

施工一队

施工六队

施工七队

施工八队

施工五队