1、工程概况	4

1.1、建设规模	4

1.2、厂址概况	4

2、设计组织、技术保障体系及技术服务	6

2.1初步设计阶段工作方案	6

2.2施工图设计阶段工作方案	9

2.3施工运行阶段	12

2.4运行回防及总结反馈	12

3、先进技术的应用和电厂技术指标：	12

3.1先进技术的应用	12

3.2电厂技术指标	13

4、三大主机选型方案	13

4.1锅炉选型	13

4.2汽轮机选型	15

4.3发电机选型	16

5、工程方案初步设想	16

5.1厂区总平面布置	16

5.2主厂房布置	17

5.3燃烧系统	18

5.4热力系统	18

5.5除灰渣系统	22

5.6水工部分	23

5.7 电气部分	26

5.8热工控制	32

5.9燃料系统	36

5.10化学水系统	39

6、环境保护措施	41

6.1环境质量执行标准	41

6.2主要污染源及污染物	42

6.3环境保护与综合利用	43

8、工程进度建议性计划	47

9、工程投资估算	47

9.1投资概算编制依据：	47

9.2投资情况	48

9.3控制工程造价的措施：	48

9.4工程投资估算及对投资控制的保证措施	50

10、质量管理情况	50

10.1我院的质量管理体系如下图：	50

10.2现执行的设计管理制度如下:	51

11、设计承诺	52

11.1 设计组织的确定原则	52

11.2 设计、技术服务总目标及承诺	52

12、其他建议	56

13、装机方案的分析	56

14、计划投入本项目的设计力量	57

附　　图

- 厂区总平面布置图               LZZB07008-Z01

- 厂区总平面布置图               LZZB07008-Z02

- 热力系统图                     LZZB07008-J01

- 原则性燃烧系统图               LZZB07008-J02

- 主厂房底层布置图               LZZB07008-J03

- 主厂房运转层布置图             LZZB07008-J04

- 主厂房除氧层、输煤层布置图     LZZB07008-J05

- 主厂房剖面图                   LZZB07008-J067

11. 浓相气力输灰系统图            LZZB07008-C01

12．物料输送流程图                LZZB07008-M01

1、工程概况

1.1、建设规模

XXX生物质能热电联产项目位于XX市xx工业园区内。XX市xx工业园位于XX市xx区西南部，是以无污染的一类工业项目为主，以加工制造业项目为龙头，集科工贸、仓储、物流为一体的现代化、综合性生态经济发展园区。

XXX生物质能热电联产项目，为XX市xx工业园区的集中供热配套项目，设计热负荷采暖期最大为236t/h，平均为217t/h，最小为200t/h，非采暖期最大为183t/h，平均为175t/h，最小为1670t/h。项目建设规模：本期为3台130t/h循环流化床锅炉，配2台C25和1，预留远期扩建场地。

## 1.2、厂址概况

1.2.1厂址条件

本工程建设地点位于XX市xx工业园区内，规划占地8.993公顷。

XX市位于XX省北部黄河三角洲地区，中华民族的母亲河--黄河，在XX市境内流入渤海。XX市地理位置为北纬36°55′～38°10′，东经118°07 ′～119°10′。东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤。南北最大纵距123公里，东西最大横距74公里。

本工程厂址地形平坦，属于第四世纪新近沉积土，整个场地层成层规律较明显，厂区地址类型为软弱图，建筑基本加速度为0.1g，抗震设防裂度为7度。

1.2.2气象条件

XX市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。春季回暖快，降水少，风速大，气候干燥，有“十春九旱”的特点；夏季气温高，温度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。境内南北气候差异不明显。多年平均气温12.8℃，无霜期长达206天，≥10℃的积温约4300℃，可满足农作物的两年三熟。年平均降水量555毫米，多集中在夏季，占全年降水量的65%，降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。2004年，XX市天气气候的主要特点是：气温偏高，降水明显偏多，日照明显偏少；由于气象条件时空分布不均，年内春旱夏涝、大风、暴雨和冰雹等强对流天气较多。全市年平均气温13.8℃，较常年偏高1.0℃，与上年同期相比偏高0.6℃；冬季极端最低气温-13.8℃，出现在1月22日（广饶）；夏季极端最高气温37.2℃，出现在6月11日（河口）。全市年平均降水量761.6 毫米，较常年偏多37.0％(偏多205.7毫米)，与上年同期相比偏少24.4毫米；各地年降水量在855.3(垦利)～703.1毫米(河口)之间。全市年平均日照时数2605.4小时，较常年偏少52.1小时，与上年同期相比偏多184.0小时；各地年日照时数在2711.2(河口)～2412.1小时（广饶）之间。全年无霜期为231天 。地震裂度为7度。

1.2.3交通运输

xx2006年全市等级公路通车里程4749.9公里，比上年增加61.2公里。公路密度60.0公里/百平方公里。地方营业性公路货运量3610万吨，货运周转量413464万吨公里，分别增长34.3%和34.9%；客运量844万人，客运周转量128395万人公里，分别增长11.1%和11.3%；航空客运量2.4万人，增长77.0%；水路货运量62万吨，增长14.8%；港口吞吐量50.7万吨，增长7.5%。2005年末，全市汽车保有量11.7万辆，其中家庭轿车3.4万辆。

XX市地处XX省东北部的黄河三角洲，北、东邻渤海，西接宾州，南连潍坊。XX市交通区位优势明显，张东铁路、205、220国道及成的东青高速公路纵横交错。xx至省会济南车程仅1个多小时，至青岛仅2小时。xx胜源生物质能热电联产项目位于XX市xx工业园内，东靠园区西六路，南依园区八号路，西邻园区九号路，开发区内现已具备便利的交通。

xx全市范围内形成了以国道、省道、铁路、高速公路为骨架，县乡路为依托，村村相连，路路相通，四通八达的大交通网络，因此交通运输方便，地理位置优越，为原料、燃料收购及其他建设生产物料用品的运输提供了便利条件。

2、设计组织、技术保障体系及技术服务

我院的初步设计及施工图设计工作是按各阶段分别拟定的工作方案大纲进行的。

## 2.1初步设计阶段工作方案

初步设计是设计工作中的一个重要环节，应根据国家建设方针，正确确定热电厂建设标准，明确工程的主要技术原则和造价，并依照批复的可研报告，接入电力系统报告和招标确定的主设备及建设单位提供的指示性文件进行编制。

2.1.1准备工作；

2.1.1.1收集设计资料

2.1.1.2各专业收集、补充并分析初步设计所需资料。

2.1.1.3尽早取得燃料分析资料，并会同建设单位与中标主设备制造厂签订协议，使在初步设计拟定方案时能取得所需的设备资料。

2.1.1.4及早布置初设阶段的勘测任务，其中水文地质勘测、初设阶段应完成终勘，应满足水源设计要求。

2.1.1.5初步设计开始时，应取得环境影响报告书的审批意见。

2.1.1.6对需采用的新技术，新材料及新产品，必要时进行专题调查。

2.1.1.7各专业间互提有关设计资料，明确各专业所提资料完成时间及内容。

2.1.2拟定设计原则

2.1.2.1由设总组织各专业主设人进行讨论研究后确立主要设计原则和专业设计原则。

2.1.2.2对于一时不能决定的问题，放在拟定方案时研究解决。

2.1.2.3.制订技术组织措施

各专业主设人制定本专业的技术组织措施，设总制订工程的技术组织措施、并向院长及总工汇报，待批准后，开始设计。

2.1.3确定方案

正确合理的方案是保证设计质量的关键，对初步设计的专业技术方案和综合技术方案要结合进行，专业技术方案是综合技术方案的基础，但必须在综合技术方案统一要求情况下进行。

对热电厂的装机方案、总平面布置及主要设备选型等都要制订1-2个方案进行经济、技术比较后，得出推荐方案意见，并向院长及总工汇报推荐方案的比较情况和讨论意见，由院长和总工根据情况确定推荐方案，必要时向建设单位汇报方案，待统一意见后正式决定初步设计阶段的推荐的方案。

2.1.4编制初步设计文件

2.1.4.1首先由设总召开各专业会议，明确的设计方案，并解决各专业间的矛盾和协调，保证设计完整一致性。

2.1.4.2初步设计文件深度参照DLGJ9-92《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》执行。

2.1.4.3各专业设计完成后由设总组织各专业主设人会议，相互校核及会签后出版。

2.1.4.4出版后的文件由各专业设计人进行校核无误后正式出版归档。

2.1.5初步设计工作框图

设计资料汇总

↓

| 设计、计算、制图 | ← | 各专业互提资料 |
| --- | --- | --- |

↓

| 说明书及主要设备材料清册 |  | 建设单位签订的有关协议、证明 |
| --- | --- | --- |

↓

各专业校核

↓

专业间会审、会签

↓

设总专工审查

↓

院长、总工审查

2.1.6初步设计依据

2.1.6.1审查批复的该项目《可行性研究报告》及专家审查意见。

2.1.6.2内容深度参照《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》。

2.1.6.3根据机组容量分别按《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-2000）规定进行。

2.1.5设计范围

本初步设计的范围为热电联产工程围墙内的生产、生产附属、辅助生产工程及必要的行政生活设施的工程设计、劳动组织及定员、施工组织、环境保护、消防、劳动安全卫生的初步设想及规划，并编制工程投资概算。

本工程以下内容，由建设单位另行委托其它有关部门完成。

1) 电力接入系统。

2) 厂外秸秆的储存、破碎及有关设施。

3) 热力网工程

## 2.2施工图设计阶段工作方案

2.2.1准备工作

2.2.1.1进一步研究初设审批意见，解决遗留问题。

2.2.1.2布置施工图阶段勘测任务。

2.2.1.3分析研究初设审批意见并贯彻到施工图设计中。

2.2.2收集资料、调查研究

2.2.2.1对提供的主机设备资料能否满足设计要求，必要时尽一步收资。

2.2.2.2各专业补充收集施工图设计需要的资料，使其完备。

2.2.2.3各专业互提资料，完备各专业的设计要求。

2.2.3制定技术组织措施

2.2.3.1各专业主设人制订本专业的技术组织措施及卷册任务书。

2.2.3.2设总制订工程技术组织措施。

2.2.3.3各专业估设计工时及互提资料项目及明确完成日期。

2.2.3.4设总审定施工图设计技术组织措施，经总工批准后开展司令图设计。

2.2.4编制司令图

2.2.4.1编制各专业工艺系统图。

2.2.4.2编制总平面布置图及主厂房纵、横断面、平面布置图。

2.2.4.3编制订货明细表图供建设单位订货。

2.2.5编制施工图

2.2.5.1按卷册目录各专业编制施工图。

2.2.5.2设计成品的会签及各专业校核。

2.2.5.3出版、归档。

2.2.6结尾总结

2.2.6.1对整个工程文件进行整理归档。

2.2.6.2对工程技术及管理方面进行总结。

2.2.7施工设计框图

编制施工详图

↓

组内校核

↓

专业间会签

↓

设总专工审查

↓

总工审查

↓

提交设备材料清册

↓

分批提交施工图

2.2.8设计依据

2.2.8.1根据审查批复的初步设计及意见

2.2.8.2《火力发电厂设计技术规程》                （DL5000-2000）

2.2.8.3《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》    （SDGJ6-90）

2.2.8.4《火力发电厂汽水管道设计技术规定》        （DL/T5054-1996）

2.2.8.5《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规定》 　 （DL/T5121-2000）

2.2.8.6《火力发电厂保温油漆设计技术规程》        （DL/T5072-1997）

2.2.8.7《火力发电厂运煤设计技术规定》            （DL/T5187.1-2004）

2.2.8.8《火力发电厂除灰设计技术规定》            （DL/T5142-2002）

2.2.8.9《火力发电厂建筑设计规程》                （DL/T5094-1999）

2.2.8.10《火力发电厂土建结构设计技术规定》       （DL/T5032-93）

2.2.8.12《火力发电厂总图运输设计技术规定》  　　 （DL/T5032-2005）

2.2.8.13《火力发电厂水工设计技术规程》    　　   （NDGJ5－88）

2.2.8.14《火力发电厂化学设计技术规程》  　　     （DL/T5068－1996）

2.2.8.15《建筑设计防火规范》     　　            （GBJ16-87 2001年版）

2.2.8.16《火力发电厂与变电所设计防火规范》  　　 （GB50229-96）

2.2.8.17《火力发电厂大气污染物排放标准》   　　 （GB13223-2003）

2.2.8.18《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》

（DL/T5035-94）

## 2.3施工运行阶段

2.3.1施工前在图纸会审会议上，现场交底。

2.3.2施工时对设计图纸提出的问题，由设计人员进行解决。

## 2.4运行回防及总结反馈

运行回防由设总组织主要专业主设人到用户听取设计意见，将反馈意见回院后总结，整顿。

2.5设计范围

本施工图设计的范围为热电联产工程围墙内的生产、生产附属、辅助生产工程及必要的行政生活设施的工程设计。

本工程以下内容，由建设单位另行委托其它有关部门完成。

1) 电力接入系统。

2) 厂外秸秆的收购、储存、破碎及有关设施。

3) 热力网工程

3、先进技术的应用和电厂技术指标：

## 3.1先进技术的应用

3.1.1汽轮机建议优先选用三元流叶片机组，热效率高，对热电厂的经济运行是有利的，并且节约能源。

3.1.2锅炉建议采用高温高压秸秆锅炉。

3.1.3机、炉集中控制，放置中央柜架内8m运转层，节省投资便于操作。

3.1.4本工程采用高效布袋除尘器进行除尘。

3.1.5机炉电采用DCS系统监控，使机组处于最佳运行方式，节能、节省人力。

3.1.6发电机励磁方式采用无刷励磁，无转动励磁机的发电机，效率高、安装简单，维护方便。

3.1.7水泵及风机采用高效叶片节能型。

3.1.8灰采用正压气力输送，有利于环境保护。

3.1.9输料栈桥地面采用水冲洗防二次扬尘，有利环境保护。

3.1.10物料的贮存采用全封闭式干煤棚，四周设喷淋装置，有利环境保护而且美观。

3.1.11本工程锅炉风机和锅炉给水泵采用调速节能装置。

## 3.2电厂技术指标

本工程以供热为主，以热定电，本工程在夏季平均热效率可达60%，热电比可达293%，本工程建成后比计算结果有更好的经济效益和环境效益。

4、三大主机选型方案

## 4.1锅炉选型

秸秆发电的关键设备是秸秆燃烧锅炉，国内目前已经有纯烧秸秆的锅炉在建项目，设备价格已经降低了很多。为了降低发电设备投资成本，提高投资效益，开发利用符合我国国情的低成本的秸秆燃烧锅炉是我国秸秆发电的必由之路。

秸秆燃烧炉国内外应用现状：秸秆燃烧通常分为直接燃烧和与其它燃料混烧两种类型。

1. 秸秆直接燃烧

秸秆直接燃烧通常有层燃和流化床两种方式。

层燃技术包括固定炉排、移动炉排、旋转炉排和振动炉排等，可适用于含水率较高、颗粒尺寸变化较大及灰分含量较高的秸秆，具有操作简便的特点。水冷移动炉排可以保证燃烧的燃料在炉排表面分布均匀，以保障一次配风的均匀分布。空气分布不均会造成结渣、飞灰损失增加、过量空气系数增加等问题。燃料在炉排上传输必须尽可能地保证平滑和均匀。为了实现上述目标，可采用连续移动炉排、红外线高度控制系统以及合理的配风系统。这种形式的层燃炉在欧洲国家广泛采用。

炉排炉和流化床锅炉各有特色，现归纳总结如下表：

|  | 炉排炉 | 循环流化床炉 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 秸秆只需进行简单预处理就可入炉； 磨损相对较轻； C. 烟气含尘浓度较低。 | a.燃料的适应范围广； b.NOx排放浓度较低； c.床内蓄热量大，避免了炉内急d.冷急热现象，燃烧运行稳定； e.炉内没有机械运动部件，使用寿命长； f.可设置外置式换热器，避免高温腐蚀； g.锅炉体积小、投资省。 |
| 缺点 | 料适应范围窄； 过热器处于高温腐蚀环境中，需采用高温耐腐蚀合金材料； NOx排放浓度高； 国产炉排尚不过关，进口炉排价格高； e. 占地面积大。 | 燃料预处理要求较高； 受热面磨损较重； 烟气含尘浓度相对较高。 |

本工程建议采用炉排秸秆锅炉，比较适合本工程的实际。

本项目锅炉采用循环流化床锅炉。

型式：                 高温高压秸秆锅炉

额定蒸发量：           130t/h

最大连续蒸发量：       150t/h

额定蒸汽温度：         540℃

额定蒸汽压力：         9.81MPa（g）

给水温度：             215℃

排烟温度：             150℃

锅炉设计效率：         90.04%

数量：                 3台

## 4.2汽轮机选型

本工程为xx开发区的集中供热配套项目，是开发区的集中供热的热源点，园区内的企业用汽压力都在0.4MPa~0.8MPa之间，温度为饱和温度，凝结水不考虑回收，因此本工程供热参数定为0.98MPa，温度为280℃。

a.抽汽凝式汽轮机

型式：单缸、冲动、抽汽凝汽式供热机组

额定功率：            25000kW

最大功率              30000kW

过热蒸汽压力：        8.83MPa（绝）

过热蒸汽温度：        535℃

额定进汽量：          150t/h

最大进汽量：          191t/h

0.98MPa额定抽汽量：   80t/h

0.98MPa最大抽汽量：   130t/h

0.98MPa抽汽温度：     280℃

台数：                 2台

## 4.3发电机选型

根据目前发电机的生产，目前比较先进的发电机组为无刷励磁悬挂式无付励磁机的发电机，本工程宜选用此种发电机组。

发电机                QFW-25-2

额定功率：            25000kW

功率因数：            0.8

冷却方式:             空冷

转速：                3000r/min

台数：                2台

5、工程方案初步设想

## 5.1厂区总平面布置

本工程总图已在可行性研究阶段形成初步的总图设想，我院在可行性研究的基础上对电厂的总平面进行了进一步的优化，厂区按3×130t/h+3×220t/h锅炉+4×C25规划。

厂区总平面布置的原则是根据生产工艺的要求，结合厂址现有的具体情况，在满足防火、卫生、环保、交通运输和未来发展的前提下，力求减少占地，节约投资，经济合理，有利生产。本着上述原则及厂区条件，对拟建热电厂的总平面布置了二个方案设计：

方案一：主厂房东西向布置，固定端朝西，预留向东发展的余地，厂区设一条南北向干道，东部为生产区，主厂房位于中央，为三列式布置，生产区由北→南依次布置为电力区（主控楼、升压装置）、汽轮发电机房、除氧物料仓间、锅炉房及炉后除尘器、烟囱烟道等。主厂房区东南为临时秸秆储场和上料坑。干道以西为辅助生产区，由北向南依次布置化学水处理区、冷却塔。厂前生活区布置在厂区西北部，布置有综合办公楼、宿舍、绿地花坛，厂前区设人流主入口，朝向北侧园区八号路。整个生产厂区的西侧与西六路相邻处为储料场，生产厂区的西南侧设有生产厂区与储料场的运料通道。

方案二：主厂房东西向布置，固定端朝东，在主厂房的东侧预留向发展的余地，厂区设一条南北向干道，西部为生产区，主厂房位于中央，为三列式布置，生产区由北→南依次布置为电力区（主控楼、升压装置）、汽轮发电机房、除氧物料仓间、锅炉房及炉后除尘器、烟囱烟道等。主厂房区东南为临时秸秆储场和上料坑。干道以东为辅助生产区，由北向南依次布置化学水处理区、冷却塔。厂前生活区布置在厂区西北部，布置有综合办公楼、宿舍、绿地花坛，厂前区设人流主入口，朝向北侧园区八号路。整个生产厂区的西侧与西六路相邻处为储料场，生产厂区的西南侧设有生产厂区与储料场的运料通道。

方案一与方案二相比较，方案一的主厂房位于厂区的上风向，预留向东发展的空间，有利于二期工程管道系统与本期系统得连接，且储料场远离锅炉等设备，冷却塔位于厂区的下风向，因此从厂区的布置流程及将来扩建的连接及合理性，方案一优于方案二，本工程推荐方案一。

## 5.2主厂房布置

主厂房布置的原则是根据生产工艺的要求，结合工程现有的具体情况，在满足防火、卫生、环保、交通运输和未来发展的前提下，力求减少占地，节约投资，经济合理，有利生产。本着上述原则及厂区条件，对拟建热电厂的主厂房二个方案比较设计：

方案一：主厂房采用“三列式”布置形式。其固定端在西，扩建端在东，汽机间主立面在北侧，自北向南依次的汽机房、除氧物料间、锅炉间及烟囱，临时料场设在厂区东南部。

主厂房柱距6m，汽机房长度85.2m，运转层高8.0m。汽机间跨度为29.5m，汽轮发电机为纵向布置，机头朝向扩建端，汽轮发电机的中心线距A列柱之间的距离为10.0m，行车轨顶标高为17.5m屋架下弦标高20.60m。

除氧料仓间跨度为11.0m，固定端为楼梯间和厕所。零米层为高压及低压配电室；运转层布置机、炉、电控制室。在运转层还布置主蒸汽管道  及给水操作台；4.2层为电缆、管道层，15.0m层布置高压除氧器和连续排污扩容器。31m布置有料仓及输料平皮带，在固定端设有检修起吊孔。煤仓间靠近固定端安装电子皮带秤。

锅炉间跨度为29.5m，长度85.2m，运转层8.0m，锅炉为半露天布置，炉顶设水位小室及雨蓬，运转层以下全封闭。两锅炉中心线间距为24m中间留有一定的检修场地，两台炉间留有吊物孔，以便检修物起吊。

锅炉间零米层布置有送风机，并设有电机检修用导轨。

炉、机采用集中控制，控制室布置在除氧间运转层。布袋除尘器布置在主厂房D列柱外侧，高120m（暂定，以环评为准）烟囱中心线距离D列柱45m，烟囱出口直径为3.3米，最高烟气流速为25.3m/s，最低流速8.4m/s完全满足规范的要求，引风机露天布置在烟道与布袋除尘器之间，定期排污扩容器设在锅炉D列柱外侧。

方案二：主厂房采用“四列式”布置形式。其固定端在西，扩建端在东，汽机间主立面在北侧，自北向南依次的汽机房、除氧间、料仓间、锅炉间及烟囱，临时料场设在厂区东南部。

主厂房柱距6m，汽机房长度85.2m，运转层高8.0m。汽机间跨度为29.5m，汽轮发电机为纵向布置，机头朝向扩建端，汽轮发电机的中心线距A列柱之间的距离为10.0m，行车轨顶标高为17.5m屋架下弦标高20.60m。

除氧煤间跨度为8m，运转层标高为8.0米，15.0m层布置高压除氧器和连续排污扩容器。

除氧煤间跨度为10m，运转层标高为8.0米，31.0m层布置高压除氧器和连续排污扩容器。

锅炉间跨度为29.5m，长度85.2m，运转层8.0m，锅炉为半露天布置，炉顶设水位小室及雨蓬，运转层以下全封闭。两锅炉中心线间距为24m中间留有一定的检修场地，两台炉间留有吊物孔，以便检修物起吊。

锅炉间零米层布置有送风机，并设有电机检修用导轨。

炉、机采用集中控制，控制室布置在除氧间、料仓间8.0米运转层。布袋除尘器布置在主厂房D列柱外侧，高120m（暂定，以环评为准）烟囱中心线距离D列柱45m，烟囱出口直径为3.3米，最高烟气流速为25.3m/s，最低流速8.4m/s完全满足规范的要求，引风机露天布置在烟道与布袋除尘器之间，定期排污扩容器设在锅炉D列柱外侧。

由于本工程为秸秆锅炉，农作物秸秆密度小，炉前料仓仅作为布料和临时中转用，不能作为长时间的储料用，输送皮带基是连续运行进行上料，方案一与方案二比方案二减少了一个跨距，锅炉与汽机间的距离缩短，工程投资将大大降低，因此推荐方案一为主厂房布置方案。

## 5.3燃烧系统

5.3.1给煤系统

每台锅炉设置1个料仓，每个料仓设6台直线型螺旋给料机，每台出力为5t／h。

5.3.2烟风系统

锅炉负压燃烧，平衡通风，每台锅炉设置1台送风机，冷风经空气预热器进入热风道，分为二部分，一部分从炉底部送入床下风箱，一部分作为锅炉二次风，同时一部分冷风作为物料输送风。

每台锅炉设置1台引风机,根据国家新颁布的《火炉发电厂大气污染物排放标准》烟气含尘浓度小于50mg/NM3,因此除尘器效率应为99.9%，建议采用除尘效率大于99.9%的布袋除尘器。烟气经过热器、省煤器、空气预热器后从锅炉尾部竖井下部引出。布袋除尘器，净化后的烟气由引风机送入烟囱排入大气。

锅炉风机采用调速装置有明显的节能效果，因此本工程建议风机采用调速装置。

原则性燃烧系统图见：附图

5.3.3、附属设备选型,

A送风机：        3台

C引风机：        3台

D布袋除尘器：    3台

布袋除尘效率：  99.9%

## 5.4热力系统

原则性热力系统图详见附图

a.主蒸汽系统

主蒸汽系统采用分段母管制，3台锅炉主蒸汽管道均接至主蒸汽母管，汽轮机及2台70t/h减温减压装置由主蒸汽母管接出。

b主给水系统

高压给水冷热、低压给水母管采用分段母管制，给水经除氧器加热至158℃，再经高压加热器加热至215℃后进入锅炉；本工程4台给水泵其中2台建议采用调速装置。

c回热抽汽系统

C25型抽汽冷凝式汽轮机共有6级调整抽汽和6级非调本体抽汽。其中第I级0.98MPa蒸汽为外供汽，1、2级抽汽为高加用汽，为外供汽及除氧器用汽；3级非调整抽汽供低压加热器用汽。

d.凝结水及补给水系统

抽汽冷凝式汽轮机凝结水系统设置2台110%容量的立式凝结水泵，1台运行1台备用。凝结水自凝汽器热水井经凝结水泵、汽封加热器及低压加热器后送至高压除氧器，凝结水系统的补水由化学水处理后的除盐水送进除氧器。

e.疏水系统

主厂房内设高压疏水母管、低压疏水母管、低位疏水、除氧器疏放水母管及锅炉疏水母管。高压疏水母管、低压疏水母管、及锅炉疏水母管及除氧器排水放水母管各疏水均接至疏水扩容器容后排入疏水箱；放水母管、低位疏水母管接至低位水箱；疏水泵设2台1备1运，将疏水箱的水送入除氧器和锅炉启动时上水；低位水泵设置1台，将低位水箱的疏放水送入疏水箱。

f.排污系统

本工程设1台连续5.5m3排污扩容器及1台7.5 m3定期排污扩容器。锅炉汽包的连续排污经连排母管接至连续排污扩容器。连续排污扩容器二次蒸汽接入除氧器汽平衡母管，其排污水排至定期排污扩容器。锅炉设置定期排污母管并接至定期排污扩容器，经冷却后排入下水道。

g.电厂蒸汽平衡及热经济指标

本工程设计热负荷按3x130t/h+1×C250+1×B25的供热量计算.

蒸汽平衡表

| 类别 | 项 目 | 单位 | 采暖期热负荷 | 非采暖期热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均 | 平均 |
| 8.5MPa锅炉蒸汽 | 锅炉蒸发量 | (t/h) | 390 | 359 |
|  | C25汽轮机进汽量 | (t/h) | 380 | 350 |
|  | 减温减压器用汽量 | (t/h) | 0 | 0 |
|  | 汽水损失 | (t/h) | 10 | 9 |
|  | 平衡比较 | (t/h) | 0 | 0 |
| 0.98MPa抽汽 | 0.98MPa热负荷 | (t/h) | 216.9 | 175.2 |
|  | C25汽轮机抽汽 | (t/h) | 240 | 115.6 |
|  | 减温减压器供汽量(t/h) | (t/h) | 0 | 0 |
|  | 厂用汽 | (t/h) | 58 | 54 |
|  | 汽水损失 | (t/h) | 2 | 2 |
|  | 汽平衡比较 | (t/h) | -36.9 | 0 |
|  | 须调峰 | (t/h) | 36.9 | 0 |

全年经济性指标装机方案的主要技术经济指标见下表 :

装机方案的主要技术经济指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 热负荷工况 | 热负荷工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均 | 平均 |
| 1 | 0.98MPa热负荷量 | t/h | 216.9 | 175.2 |
| 2 | 锅炉总蒸发量 | t/h | 390 | 359 |
| 3 | 汽机总进汽量 | t/h | 380 | 350 |
| 4 | 减温减压器进汽 | t/h | 0 | 0 |
| 5 | C25抽凝机抽汽量 | t/h | 94.3 | 231.2 |
| 7 | 减温减压器供汽 | t/h | 0 | 0 |
| 8 | 汽机发电功率 | kW | 50000 | 50000 |
| 9 | 综合厂用电率 | % | 12.64 | 13.32 |
| 10 | 供热厂用电 | % | 7.14 | 7.82 |
| 11 | 发电厂用电率 | % | 5.5 | 5.5 |
| 12 | 发电设备年利用小时数 | h | 6000 | 6000 |
| 13 | 年供热小时数 | h | 6000 | 6000 |
| 14 | 年发电量 | 106kWh | 300 | 300 |
| 15 | 年供电量 | 106kWh | 262 | 266 |
| 16 | 年供热量 | GJ/a | 3737620.8 | 231630608 |
| 17 | 年秸秆耗量 | 104t/a | 42.07 | 43.08 |
| 18 | 供电秸秆耗率 | g/kWh | 840 | 671 |
| 19 | 供热标煤耗率 | kg/GJ | 84 | 82.9 |
| 20 | 全厂热效率 | % | 56.3 | 60 |
| 21 | 热电比 | % | 347 | 293 |
| 22 | 年节标煤量 | t | 290311 | 227864 |
| 23 |  |  |  |  |

h.主要辅助设备选型

A.电动给水泵

数量：        4台（3开1备）

型号：        DG150-15x10

流量：        150t/h

扬程：        14.7MPa

B.高压旋膜式除氧器

数量：        3台

额定出力：    150t/h

工作压力：    0.5Mpa

工作温度：    158℃

除氧水箱：    45m3

C.减温减压装置：

1.G=70t/h  P1/P2=9.81MPa/0.98 MPa  T1/T2=540℃/300-250℃

台数：  2台

## 5.5除灰渣系统

3×130t/h锅炉秸秆量

| 名称 | 小时秸秆耗量（t） | 日秸秆耗量（t） | 年秸秆耗量（万t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 秸秆 | 75 | 1650 | 45.0 |

每天按22小时，每年按6000小时计

3×130t/h锅炉灰渣量

| 灰渣名称 | 小时灰渣量（t） | 日灰渣量（t） | 年灰渣量（万t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰 | 2.835 | 62.37 | 1.701 |
| 渣 | 1.215 | 24.75 | 0.729 |
| 灰渣合计 | 4.05 | 87.12 | 2.43 |

每天按22小时，每年按6000小时计，考虑秸秆的净度

a 除灰渣系统

1、除渣系统

本工程安装3×130t/h次高温高压循环流化床锅炉，每台炉下安装2台出力为10t/h的滚筒式冷渣器将800℃左右的锅炉排渣冷却至100℃以下，冷却后的底渣排至出力为3t/h的刮板输送机输送机输入100 m3临时渣库。3台锅炉设有1座800m3的渣库，可存3台炉运行9天的灰量，灰、渣库的底部设有卸渣口，直接卸入汽车外运。

2、除灰系统

本工程采用布袋除尘器除尘，布袋除尘器的飞灰，通过气力输送到灰库，灰库顶部设有布袋收集器进行气灰分离，灰落入灰库，气经过滤后排入大气。3台锅炉设1座有效容积800m3，可存灰9天的灰量。灰库的底部均设置两个卸灰口，一个加湿卸灰口（事故卸灰口），一个干卸灰口（综合利用卸灰口）。

气力输灰系统详见附图。

## 5.6水工部分

5.6.1．水源

水源主要来自于卢家村的水库，该水库以黄河水为补充，水量稳定，该部分水水质很差，不能直接作为其用水。开发区的市政管网作为本工程的备用水源，该部分水质分析报告判断，水源质量很好，适宜作为电厂水源，可以直接使用；

5.6.2．设计用水量

本工程设计用水量448 m3/h

| 序号 | 项 目 | 需水量（m3/h） | 回收水量（m3/h） | 实耗水量（m3/h） | 回收水用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔蒸发、风吹损失 | 50 | 0 | 50 |  |
| 2 | 循环水排污损失 | 18 | 0 | 18 | 干灰加湿、输煤冲洗 |
| 3 | 辅机冷却水损失 | 450 | 400 | 50 | 循环水系统 |
| 4 | 除灰系统冷却水 | 1 | 0 | 1 |  |
| 5 | 射水池补水 | 40 | 30 | 10 | 循环水系统 |
| 6 | 取样冷却水 | 30 | 20 | 10 | 循环水系统 |
| 7 | 主厂房杂用水 | 5 | 0 | 5 |  |
| 8 | 干灰加湿、输煤冲洗 | 2 | 0 | 2 |  |
| 9 | 消防补水 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 化学水处理用水 | 282 | 0 | 282 | 酸碱废水送污水厂 |
| 11 | 生活用水 | 10 | 0 | 10 |  |
| 12 | 未预见用水 | 10 | 0 | 10 |  |
| 13 | 合计 | 898 | 370 | 448 |  |

5.6.3．循环水系统

循环水量：

本工程设计凝汽量160t/h。循环水系统负荷最大的运行方式按2台纯凝计算, 循环水冷却倍率65倍，循环水量10400 m3/h。

1台机组辅机循环水量400 m3/h。

5.6.4．循环水冷却

本期工程为2台抽凝机组配备3台冷却水泵，每台流量为冷却水量的1/2，即5400 m3/h。为1台背压机组配备1台小型冷却水泵。冷却水系统各部分水力阻力计算见表5.6-2。

1. 冷却水泵及取水泵型号及规格如下：

3台  800S24A型冷却水泵，Q=5400m3/h，H=22m；

配 Y5001-8型电机，N=500kW，n=730r/min，10KV

1台  300S19型冷却水泵，Q=720m3/h，H=19m；

配Y250M-4型电机  N=55kW，n=1460r/min，380 V

循环水系统水力计算表      表5.6-2

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水量 | m3/h | 10800 |
| 2 | 循环水泵房滤网允许水位差 | M | 0.3 |
| 3 | 水渠取水点与回水点高差 | M | 0.5 |
| 3 | 回水管道阻力 | M | 2.5 |
| 4 | 供水管道阻力 | M | 3.9 |
| 5 | 凝汽器阻力 | M | 3.2 |
| 6 | 胶球清洗装置阻力 | M | 1.0 |
| 7 | 凝汽器出水管高度 | M | 7 |
| 8 | 备用水头 | M | 2.0 |
|  | 合 计 | M | 20.4 |

2.循环水冷却采用自然通风双曲线冷却塔，建设1座2000 m2冷却塔，钢筋混凝土结构，塔前设置循环水泵房。

5.6.5．工业水系统

本工程设计工业水系统，为辅机设备提供用水。工业水泵布置在综合水泵房内。设计专用的工业水管网，为了节约用水本工程设置工业水回收系统，设置1座工业水池和2台工业回收水泵，工业回收水作为冷去塔的补水。

5.6.6消防水系统

本工程设计消防用水量240 m3/h，设计专用消防水管网，设置2台消防水泵和2台保压水泵，布置在综合水泵房内。消防水池与循环水池共用，采取措施使水池消防水保存量不少于500 m3。

5.6.7．排水系统

排水系统采用分流制。设置雨水系统,生活污水系统和工业废水系统。工业废水和生活污水输送到污水处理厂统一处理，雨水排入工业园区雨水排放系统。

## 5.7 电气部分

1．1、电气主接线

XXX生物质热电联产工程项目本期建设规模为三炉两机，2X25MW供热机组。发电机额定功率30MW，机端额定电压10.5kV。发电机并网运行，规划两条110kV线路连接电网，根据山东电力集团公司《鲁电集团计（2005）246号》文件的批复，一期按一条110kV线路联网运行，线路长度0.4km，线路导线为LGJ-240钢芯铝绞线。110kV线路预留一个备用间隔。

⑴设110kV升压变电站，按单母线分段的接线方式，110kV配电装置采用的户内成套SF6组合电器，选用两台40MVA的两卷变压器作为升压变压器。另需设一台16MVA的启动/备用变压器，连接电网和厂用电母线，该变压器采用有载调压变压器。本期工程110kV GIS需8个间隔，其中线路1个间隔、主变压器两个间隔、PT避雷器两个间隔、高压启动/备用变压器一个间隔、母联一个间隔，另设110kV线路备用间隔一个。根据企业的发展规划，110kV高压配电室可预留适当的发展空间。

⑵ 发电机和变压器的连接采用发变组的接线方式

⑶ 10kV高压厂用电母线按炉分为三段，编号设为厂用母线I段、厂用母线II段和厂用母线III段。另设一专用启动/备用段，母线编号设为0段。0段母线与启动/备用变压器相连接。

⑷ #1发电机10kV出口需两个分支，其中一个分支经电抗器连接I段母线和II段母线，另一分支经隔离插头柜连接#1主变压器。

⑸ #2发电机10kV出口需两个分支，其中一个分支经电抗器连接III段母线，另一分支经隔离插头柜连接#2主变压器。

⑹ 10kV I段母线上设#1厂用低压配电变压器、#0低压备用变压器、化水车间变压器、燃料变压器及#1锅炉的引风机、送风机、给水泵等高压电机。

⑺ 10kV II段母线上设#2厂用低压配电变压器、及#2锅炉的引风机、送风机、给水泵等高压电机。

⑻10kV III段母线上设#3厂用低压配电变压器、及#3锅炉的引风机、送风机、给水泵等高压电机。

⑼ 10kV 0段母线上设至I段 II段及III母线的隔离柜。

⑼ 0.4kV厂用电母线按炉分为0.4kV I段、0.4kV II和0.4kV III段，另设0.4kV 0段母线。

具体接线方式见电气主接线图。

1.2  主要电气设备选择

根据初步设计，电气设备选择如下：

⑴、主变压器：

①110kV主变压器

主变型号：SF9-40000/121±2×2.5% /10.5kV

容量：40000kVA

变比： 121±2×2.5%/10.5kV

接线组别： YN0， d11

数量  两台

② 高压启动/备用变压器

变压器型号：SFZ9-12000/110±8×1.25%/10.5kV          容量：12000kVA

变比： 110±8×1.25%/10.5kV

接线组别： yn0，d11

⑶、110kV开关设备：

选用110kV  GIS

额定电压 ：     110kV

最高工作电压：121kV

额定电流：      2500A

额定开断电流：  31.5kA

本期工程共需7个间隔，另备一个线路间隔。

⑷、10kV厂用电开关柜：（配真空断路器）

开关柜型号：    KYN28-12

额定电压：       10kV

最高工作电压：   12 kV

额定电流：       1250 A

额定开断电流：   电源进线 31.5 kA

馈出线   25 kA

⑸、380/220 V低压配电屏：

配电屏型式：    抽屉式

额定电压：    0.4 kV

额定电流：    电源进线   1500 A

馈出线     50-400 A

额定开断电流：    40 kA

电源进线采用框架断路器，馈线采用塑壳断路器或限流式熔断器。

⑹、10 kV  母线厂用电分支限流电抗器

电抗器型号：  NKSL-10-1000-5

额定电压：     10kV

额定电流：    1000 A

电抗率：      5%

动稳定电流：   42.5 kA

⑺、低压厂用变压器：

型号： SG10-1250/10

容量： 1250kVA

变比： 10±5%/0.4kV

阻抗电压及接线组别：  Ud=6%   D，yn11

数量 3台。

⑻ 化水、输煤变压器容量需按用电负荷核定。

1.3  厂用设备的布置

1.3.1、厂用高压配电装置的布置

主厂房高压配电装置布置在除氧煤仓间的零米层，双列布置。

1.3.2、厂用低压配电装置的布置

主厂房低压配电装置布置在除氧煤仓间的零米层，双列布置，1250 kVA的干式低压厂用变压器紧挨低压进线盘布置，并用金属外罩隔离。

1.4  直流系统

本厂选择一组GFM-1000Ah的阀控密封铅酸免维护蓄电池组，电池电压为DC220V，接线方式为单母线分段，无端电池，可满足本期工程直流负荷的需求。

1.5 二次线、继电保护及自动、远动装置

1.5.1、主控制室布置方案

工程新建电器主控制室，控制室设置在BC轴的运转层，电气控制室可与热控室在一起，设置机、炉、电集中的控制室。

1.5.2、发电机励磁方式按甲方所定发电机的励磁方式设计。

1.5.3、电气二次控制采用直流DC220V的一对一的集中控制。

1.5.4、发电机及升压站采用微机综合自动化装置。

1.5.5、主要保护配置

发变组采用微机保护装置，设发变组纵差保护、主变高低压侧复合电压闭锁的过流保护、发电机定子接地保护、发电机转子两点接地保护、电压回路断线保护、失磁保护、差动回路断线保护、瓦斯保护、主变通风、过负荷、发电机侧电流记忆低电压过流保护等。低压厂用变压器设置过流保护、速断保护、接地保护、零序保护。电抗器保护设置纵差保护、电源过流保护、接地保护等。具体保护装置以设计施工图为准。发变组保护、低压厂变保护、电抗器保护等组屏安装。

1.5.6、全厂自动装置

工程需设自动准同期装置、高压备用电源自动投入装置，低压备用电源自动投入装置，另根据需要可设置低周减载装置及自动解列装置。

1.5.7、其他

热工控制采用DCS控制系统，锅炉和汽轮机各辅机的电动机的启动、停止及联锁由热工DCS控制，就地可手动事故跳闸。其他工艺系统控制标准按各专业提资要求实施。

1.6  电气设备布置及电缆设施

1.6.1、主变压器及110kV高压开关设施布置在110kV配电装置室内。变压器高压侧至110kV配电装置采用钢芯铝绞线连接，变压器低压侧至发电机出口通过共箱式封闭母线连接。

1.6.2、发电机组引出设备及中性点设备布置在发电机出线小室内，厂用分支电抗器单独布置一个房间，其他设备分两层布置。

1.6.3、本工程的电缆敷设按照《火电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》进行设计。

1.6.4、本工程高压电缆（10千伏）采用铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，低压电缆采用铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆。控制电缆和计算机电缆全部采用铜芯电缆，锅炉本体等高温场所的电缆设计中选用硅橡胶阻燃型电缆。

1.6.5、本工程在主厂房厂配电室零米下设置电缆沟道，并与汽机间、锅炉间的电缆沟相通。在电缆沟与其他沟道相交叉不易通过时，可选用电缆桥架。

1.6.6、设有电缆沟或电缆隧道的各建筑物之间，通过厂区电缆沟实现电气联系。

1.6.7、电缆防火及阻燃措施：

⑴、在规定的地点（段）的电缆沟（隧道）内设置防火隔墙；

⑵、电缆竖井内的规定部位设置隔火层；

⑶、对各个盘、柜下方的电缆孔洞进行封堵；

⑷、在控制电缆与电力电缆之间采用耐火隔板进行分隔。

1.7  过电压保护与接地

1.7.1、本期工程主厂房按要求设置避雷带用于直击雷保护，升压站内的直击雷保护按直击雷保护计算。

1.7.2、为防止操作过电压，10kV高压开关柜内真空断路器回路设置氧化锌避雷器。

1.7.3、新建厂房的接地装置以水平接地体为主，按要求设置垂直接地体，并考虑防腐措施。主厂房和生压站的梁、柱、板内主筋要接地并与接地网可靠联接。

1.7.4、计算机系统接地装置的设置方式及接地电阻的要求应满足生产厂家的技术要求。

1.8  照明与检修网络

本期工程采用照明和动力共用变压器的供电方式，采用中性点直接接地的380/220V三相四线制系统。主厂房、配电室、主控制室及机炉控制室设正常及事故照明，正常情况下由低压厂用电系统供电，事故时自动切换到蓄电池直流母线供电。对远离主厂房的重要辅助车间的事故照明考虑采用应急灯。

检修网络也由380/220V三相四线制系统供电，在锅炉房及有关地点设置检修电源箱。

1.9 通信

1.9.1、本工程厂内通信由甲方自行解决。

1.9.2、本工程远动屏采集本期设备的远动信息，共用一个通信通道。

## 5.8热工控制

5.9.1控制方式

5.9.1.1 主厂房热力系统控制方式

采用炉、机、电集中控制方式，本期工程共3炉2机设置一个集中控制室、一个电子设备间及一个电动门配电间，集中控制室及电子设备间、配电间布置在主厂房运转层锅炉和汽机之间。控制室与电子设备间、配电间隔开，中间设门。

集中控制（由DCS实现）的对象是锅炉及其燃料供应系统，汽轮发电机组及其冷却系统，除氧给水系统及其它公用系统。

控制室内布置锅炉操作员站、汽机操作员站、除氧操作员站、电气操作员站、机组后备控制盘、打印机等。

电子设备间内布置DCS控制柜、端子柜、配电柜、UPS装置、机组工程师站、火检柜等。

配电间内布置机组锅炉配电箱、汽机配电箱、公用系统配电箱、变频柜等。

本工程不设变送器小室，锅炉各层的变送器、逻辑开关安装在保护箱内；汽机房零米层及扩建端变送器、逻辑元件等也安装在保温箱内，汽机房其余各层的变送器按工艺系统或设备就地集中布置，采用变送器架安装。

5.9.1.2 辅助车间的热工自动化系统

（1）化学水处理系统

化学水处理系统设就地控制室，布置有本期化水程控装置等。

（2）循环水泵房及公用泵房

循环水泵房由DCS控制，在循环水泵房内设有就地控制室，与电气共用。控制室内布置DCS远程IO机柜、电动门配电箱等，以实现循环水泵房的远方控制。

（3）燃油泵房

燃油泵房由DCS控制，在燃油泵房内设有就地控制室，与电气共用。控制室内布置DCS远程IO机柜，以实现燃油泵房的远方控制。

5.9.2自动化控制水平

采用分散控制系统(DCS)。以操作员站为监视控制中心，配以一定数量的常规仪表和操作设备，实现机组集中控制。

通过DCS，运行人员在集中控制室可对机组的运行工况进行全面管理。由少量就地人员配合，可在集中控制室实现机组的启停操作和危急工况下的紧急处理操作。

5.9.3热工自动化控制设备选型

1、采用性价比高的分散控制系统。

2、变送器选用智能电容式变送器。

3、电动执行器选用电子一体化智能执行器。

4、炉膛及烟道热电偶、热电阻选用耐磨型；其它选用装配式。

5、电动阀门配电箱选用BRC型抽屉式产品。

6、重要保护用压力(差压)开关选用SOR开关。

7、汽包水位监视增加工业电视系统。

8、电源开关选用C65N/D系列断路器。

5.9.4热工自动化功能

1、DCS功能

本工程DCS控制范围为两炉三机及除氧给水、减温减压、循环水泵房、燃油泵房等公用部分。

本工程DCS功能包括了以下子系统：数据采集系统（DAS）、模拟量控制系统（MCS）、开关量控制系统（SCS）、汽机电液调节系统（DEH）、汽机紧急停机保护（ETS）等。其中MCS指机组所有的自动调节系统。控制系统应在机组最低稳燃负荷到额定负荷范围内对机组参数自动调节，使参数保持在规定值。

操作员站的基本功能如下：

汉字显示

监视机组有关的模拟量和开关量

生成趋势显示画面并显示趋势信息

打印制表

控制驱动装置

选择自动/手动控制方式，调整过程设定值和偏置

性能计算

向运行人员提供操作指导

工程师站应具有操作员站的所有功能，并具有程序开发和诊断、控制系统组态、数据库、画面生成和修改功能。通常工程师站主要使用后者功能。

操作员站、通讯总线、现场控制站(用于MCS、机组联锁保护等)冗余配置。

重要过程参数，如汽包水位、炉膛负压等采用三重或双重检测单元。

DCS的I/O卡件可对现场变送器提供24V电源。

2、常规仪表的设置与说明

常规后备指示仪表的设置仅限于机组主要参数，如：主蒸汽压力、主汽温度、炉膛负压、汽包水位、凝汽器真空、汽机润滑油压等。

DCS I/O配置时力求保证DCS有一套完整的报警系统，覆盖机组所有的报警信息。控制室控制盘上只设置重要报警信号，作为后备。进入常规报警装置的信号仅限于：

最主要参数偏离正常值；

机组跳闸的主要原因；

DCS和其它重要控制装置的电源故障。

常规后备操作设备仅设置满足机组安全停机需要的设备，如：重要电动门及辅机电动机控制按钮、事故紧急跳闸按钮及机电联系信号及汽机保护操作面板等等。

5.9.5电源和气源

1、电源

热工动力配电箱由电气供四路AC380V/AC220V三相四线制电源，每两路电源可自动切换。

DCS系统接受由电气提供的一路AC220V厂用电源、一路UPS电源，由DCS实现其各设备的配电。

设置电源盘，内设常规AC220V电源供电开关，分别对各机组控制盘、热控设备供电。电源盘内锅炉汽机各接受电气两路常规AC220V电源，每两路常规AC220V电源设置自动切换回路。

每台汽机保护回路分别接受由电气提供的两路DC220V电源。

各辅助车间电源由相应车间电气配电盘提供。

2、气源

FSSS火检冷却风由FSSS供货商提供火检冷却风系统，再分别接入各角火检；工业电视系统用气，如炉膛火焰电视装置冷却用气等由工业电视系统配套气泵提供。

5.9.6火灾报警控制系统

本工程火灾报警系统包括主厂房及辅助车间等部分的火灾探测及报警。该系统可在集控室内设置一台主机和显示站，全厂范围内设置的火灾探头、感温电缆、手报按钮、警铃及电话插孔都可以通过模块箱连接至主机。该系统由中标厂家成套供应。

5.9.7热工试验室

热工实验室仅开列热工试验设备。

## 5.9燃料系统

5.9.1锅炉的燃料耗量

1、本工程为3台130t/h秸秆炉，每台锅炉耗燃料量为25t/h。锅炉的耗秸秆量如下表：

3台锅炉燃料耗量表          单位：吨

| 燃料品种 | 消 耗 量 |
| --- | --- |
|  | 小 时 | 每 天 | 每 年 |
| 秸秆 | 75 | 1650 | 450000 |

注：日耗量按22小时计算，年耗量按6000小时计算。

2、厂外运输方式

本工程厂址位于XX市胜利开发区内，东靠全区的西六路，南邻园区的八号路，东依园区四号路，各园区道路与XX市内的国道、省道及县乡道路连接，交通便利，为秸秆的收购运输提供了便利的交通条件。本工程在生产厂区的西侧建一储料场。

3、棉花收购点的设置

以发电厂为中心，在厂外设置10个棉花秸秆收购点，距离电厂半径不超过15公里。每个收购点储量和加工秸秆燃料的能力为3.0~5万吨/年。每个收购点均设有1台切棉杆机，切后的秸秆长度≤30mm，合格率达85%以上，可满足电厂锅炉燃烧的要求。切后的秸秆直接装车送电厂。收购点的占地及配置见下表。

收购点各建筑物的占地面积表

| 收购点 占地 | 生产建筑 | 辅助建筑 | 原料储存场 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 计量室 | 厂房 | 会计室 | 值班室 |  |
| 占地面积（m2） | 30 | 300 | 15 | 15 | 25000 |
| 总计（亩） | 约50 |

收购点主要设备的配置

|  | 数目（台/套） | 功率（kW） | 能力（t/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切棉杆机 | 1 | 110 | 15 | 全部运行 |
| 运输汽车 | 2 |  | 5t |  |
| 装载机 | 2 |  | 5m3 |  |
| 布袋除尘器 | 1 |  |  |  |

5.9.2、物料输送

燃料输送系统的任务是在规定的时间内将用料按要求连续、安全地输送到锅炉炉前料仓。具体包括：卸料、上料、输送、转运及系统的集中控制等主要功能，同时环必须满足计量、检修、起吊、事故检测及保护等辅助生产功能和除尘及清扫、噪声防治、消防等环境要求

输料系统由于本工程锅炉燃料为棉花秸秆，根据锅炉的物料实耗煤量及秸秆的特点，输料系统设2路胶带输送机，输送带宽1200mm，输送速度1.25m/s，输送能力为1000 m3/h，满工程规划3x130t/锅炉的需要；在电厂的东南部设置一个临时储配料棚。料场采用特种铲车及秸秆自卸车进行上料。

输煤系统原则工艺流程如下：

储料场→  运料车  → 卸车台  → 卸料坑 →液压往复式物料输送机→0#胶带机  →2#胶带机→卸料器→炉前料仓  →直线螺旋输送机→ 锅炉

5.9.3 输料系统的运行方式和控制

5.9.3.1运行方式

输煤系统设计按双路胶带，输送能力为250t/h。按日耗煤量1650t/d，每天仅需运行6.6 h，按两班制工作，每班运行3.3 h。

5.9.3.2输料系统控制

采用控制室实行集中控制。输料控制室设在转运站底层。室内设有模拟操作台，各生产岗位采用灯光及音响信号进行联系，各种设备设有电器连锁装置，启动与停车均按顺序进行。

5.9.4煤尘防治

在转运室及胶带机落料点处，均设有除尘器进行除尘。

料场、转运站、输料栈桥等可能有料粉灰散落的地方均设有冲洗水管，可对地面粉尘实行定期清洗。清洗水可汇集到污水坑，经沉淀后排入污水管网。

5.9.5 原料堆场的消防

原料场：每四个垛组成一个垛组，垛组中垛距4m，垛头距8m，每个垛组约2万吨，每个垛组间应满足40m间距要求，与生产车间满足25m间距要求。原料场距场外道路边不应小于15m，距场内主要道路路边不应小于10m。原料场与生产区、生活区之间应设挡火墙并留有防火间距。

原料场四周应当设置围墙或铁刺网。墙（网）高度不低于两米，与堆垛之间的距离不小于5m。室外消防用水60升／秒。

原料堆垛的长边应当与当地常年主导风向平行。

1、原料场区消防车通道的宽度应当不小于6m。通道上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高应当不小于4m。

2、用火点距原料堆垛最近处应当不小于50m。

3、原料场的消防用电设备应当按二级负荷供电。消防用电设备应当采用单独的供电回路，并在发生火灾切断生产、生活用电时仍能保证消防用电。

4、原料场内宜选用防尘灯、探照灯等带有护罩的安全灯具，并对镇流器采取隔热、散热防火措施。严禁使用移动式照明灯具。

5、原料场内应当采用直埋式电缆配电。埋设深度应当不小于0.7米，其周围架空线路与堆垛的水平距离应当不小于杆高的1.5倍，堆垛上空严禁拉设临时线路。

## 5.10化学水系统

1．水源：本工程水源拟采用地表水（黄河水）和园区市政管网的自来（备用）；根据提供的水质分析报告，水质很差，其离子总量在10377毫克/升。

2．设计锅炉补给水处理量：

本工程外供蒸汽损失236 t/h。

事故水量按1台锅炉蒸发量的10%，为13t/h。

汽水损失(3x130)x3%=11.7 t/h。

排污损失(3x130)x2%=7.8 t/h 。

小计236+13+11.7+7.8=268.5t/h 。

系统自用水量按5%计算为13.5 t/h。

累计：                   282 t/h，

另外提供冷却塔补充水量   120 t/h

锅炉补给水处理系统处理水量拟按400t/h 设计，其中反渗透装置产水的120 t/h作为冷却塔补充水。

3．锅炉补给水处理

工艺流程：

本工程锅炉补给水处理采用反渗透加一级复床加混床的除盐工艺流程。

地表水→清水池→生水泵→自清洗过滤器→双滤料过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→阳离子交换器→脱二氧化碳器→中间水泵→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵

主要设备：

机械过滤器             D3200   10台

活性炭过滤器           D3200   8台

反渗透装置             100t/h   4 台

逆流再生阳离子交换器   D2800   3台

逆流再生阴离子交换器   D2800   3台

混合离子交换器         D2800   2台

脱二氧化碳器           D2500   2台

除盐水箱               600m3    2座

4．锅炉补给水处理车间平面尺寸66m×24m,端部为辅助用房。室外设置各种水池和除盐水箱以及酸碱储罐。主要设备设备使用气动阀门，程序控制，设置必要的在线仪表。

5．碱炉、燃煤炉给水、炉水处理及蒸汽监督采用在线监测，并根据汽水取样分析系统提供的数据调节加药系统。

6．酸碱废水设置中和排放处理系统。

7炉水校正处理

在锅炉间运转层固定端设加药装置，安装磷酸盐加药装置和给水加氨装置。

选用1套集装式（JNY-25/16）型磷酸盐加药设备，2箱4泵，该系统采用Na2HPO4来维持锅炉水的PH值，磷酸根含量及Na/PO4（摩尔比）在规定范围内。

加氨及联氨装置用以调节锅炉给水的pH值在8.8～9.3的范围内，药剂加入除氧器出口管中。该系统包括计量泵、溶液箱、配套管道和阀门、仪表等，包括：

计量泵     2台

型号：     P726

流量：     0～15.1L/h

扬程：     0.69MPa

溶解箱1台  有效容积  1.0m3

8化学水处理系统的防腐措施

除盐水箱等衬环氧玻璃钢，除盐水管和酸碱管采用衬胶管或衬塑管。其他有腐蚀的定型设备均衬橡胶。

6、环境保护措施

## 6.1环境质量执行标准

6.1.1《环境空气质量标准》            GB3095-1996

6.1.2《火电厂大气污染物排放标准》    GB13223-2003

6.1.3《污水综合排放标准》            GB8978-1996

6.1.4《城市区域环境噪声标准》        GB3096-93

6.1.5《工业企业厂界噪声标准》        GB12348-90

## 6.2主要污染源及污染物

6.2.1主要污染源

拟建热电联产生物质发电厂主要污染源为锅炉烟气、灰渣、生活污水、厂区废水（包括化学废水、锅炉酸洗废水、冷却塔排水、冲洗水）及鼓风机、引风机、汽轮发电机组等产生的噪音。

6.2.2主要污染物

拟建装置排放的主要污染物见表1，设备噪音见表2

热电厂主要污染物                        表1

| 序 号 | 名 称 | 污染源 名 称 | 组成及 特性数据 | 排放特性 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 连续 | 间断 |  |  |
| １ | 废气 | 锅炉烟囱 | SO２、烟气 | √ |  |  | 烟囱排放 |
| 2 | 废水 | 工业废水 |  | √ |  |  | 中和、沉降达标排放 |
| 3 |  | 生活污水 |  | √ |  |  | 经化粪池处理后排放 |
| 4 |  | 锅炉灰渣 | 灰、渣 | √ |  |  | 作建材水泥原料 |

热电厂主要设备噪音                       表2

| 序 号 | 噪音源名称 | 数 量 | 噪音值(dBA) | 处 理 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理前 | 处理后 |  |
| 1 | 锅炉本体 |  | 86 | ≤80 | 减振基础 |
| 2 | 鼓风机 |  | 104 | ≤85 | 减振基础，室内放置加装消音器 |
| 3 | 引风机 |  | 98 | ≤85 | 减振基础，加防护罩和消音器 |
| 4 | 汽轮发电机组 |  | 98 | ≤85 | 减振基础，室内放置 |
| 5 | 二次风机 |  | 98 | ≤85 | 减振基础，加防护罩和消音器 |
| 6 | 给水泵循环泵 |  | 97 | ≤85 | 减振基础，室内放置 |

## 6.3环境保护与综合利用

6.3.1废气治理

秸秆锅炉产生的烟气经除尘效率为99.9%的布袋除尘器，再经烟囱排入大气环境。本工程的秸秆中含硫很低仅为0.008%，烟气中SO2 含量很低，仅为15mg/NM3，完全满足国家新的环保要求，经初步估算本工程建成后每年可减排可减排50万吨二氧化碳当量。

6.3.2污水治理

该工程排放的废水主要包括二部分：生活污水、厂区工业废水。生活污水经化粪池处理后直接排放，工业废水经中和后满足GB8978-1996三级标准要求排放。

6.3.3废渣治理

由于本工程所有的燃料是以棉花秸秆为主的农作物秸秆，燃烧后所产生的灰渣含有丰富的钾、镁、磷和钙等营养元素，是一种优质有机肥料，干灰渣通过密闭式运输车辆定期运至附近的村庄的农田进行现场施肥或进行装袋储存，尽好的利用灰渣中的钙镁磷等有机物。因此本工程所产生的灰渣可全部作为农田肥料，用于当地农田，既节约了农民在化肥购买上的消费，减轻农民负担，也实现灰渣的综合利用。

6.3.4噪音防治

拟建装置投产后，主要的噪音源为鼓风机引风机、发电机组、给水泵等产生的空气动力性噪音和碎煤机产生的机械噪音。

为了改善操作环境，设计时采用以下措施：在设备选型时尽量选用低噪音设备；对噪音比较大的设备采取降噪措施，如：设置减振基础；设备加防护罩和消音器；对操作室做隔音处理；厂区周围及高噪音设备周围种植降噪植物；工人不设固定岗，只作巡回检查；对需要现场操作的工人发放减振耳塞、耳罩等。采取这一系列的措施后，预计设备产生的噪音对厂界和区域环境的影响将降为最低；拟建装置投产后的噪音能达到《工业企业厂界噪声标准》和《城市区域环境噪声标准》的要求。

6.3.5绿化

为了美化厂区，净化环境，在厂前区，行政办公区和道路两旁均进行绿化设计。

7设计周期的保证措施及工程设计进度

为了更好的服务与xx生物质能热电联产工程，设计院将会与业主方面建立广泛的连接，各有关专业工程师与业主工程师将会一对一的进行交流，并保证每二周内开一次设计联络会，对于特别重要的工作将会不定期的开设计联络会。针对业主工程师的及业主的要求及时更改设计计划，并对设计院的设计计划进行升版，每两周与业主沟通一次。

根据本工程的需要设计进度配合详见：初步设计配合进度见表3，施工图设计进度见表4。如果本工程需要边设计边施工，我院保证在资料及时提供的基础上满足现场施工需要陆续出图。一般首先提供主厂房桩基和基础、烟囱和冷却塔图纸；主厂房分层交图；附属设备及公用设施根据现场要求陆续交付图纸。

热电厂工程初步设计配合计划               表3

| 序号 | 工作内容 | 需业主配合工作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究可行性研究报告批文及业主要求 2 天 | 提供可行性研究报告批准文件， 提供业主对初设的要求（书面文件） |  |
| 2 | 热机专业制订详细设计方案，向运煤、除灰、水工、化学、电气提用量，向热控提测点及控制要求，向总交、土建提主厂房外框及炉后布置方案 10天 | 业主提供三大主机图纸资料 配合热机专业研究方案 |  |
| 3 | 运煤、除灰、水工、化学、热控专业制订本专业设计方案，向电气提用量，向总交、土建提煤、灰、水、化水、电气建、构筑物总体布置或外框 7天 | 配合有关专业研究方案 |  |
| 4 | 总交出总平面布置方案 3天 | 业主提供厂区1：500地形图 |  |
| 5 | 修改完善总平面布置方案 2天 | 及时审查总平面布置方案并提出审查意见 3天 |  |
| 6 | 热机、化学等专业向环保、安卫提资料 5天 | 提供环境影响评价报告及批文和劳动安全预评价报告及批文 |  |
| 7 | 各专进行计算、编写说明书、绘图，向技经专业提主要设备材料清单 15天 | 审阅初步设计说明书初稿 20天 |  |
| 8 | 修改完善说明书 5天 |  |  |
| 9 | 技经专业编制工程概算 10天 |  |  |
| 10 | 图纸会签 2天 |  |  |
| 11 | 汇总修改完善说明书 4天 |  |  |
| 12 | 审查初步设计文件 ？天 |  |  |
|  | 初步设计总周期 65天 |  |  |

热电厂工程施工图设计配合计划             表4

| 序号 | 施工图进程 | 业主配合条件或出图时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究业主要求，提出施工图设计总平面方案图 | 现场考察后7天 |  |
| 2 | 完善总图方案， 提地质钻探技术要求 | 总平面方案图评审后5天 | 业主应出总平面方案图评审批文 |
| 3 | 提主要设备清单 | 总平面方案图评审后15天 |  |
| 4 | 出主厂房桩基图 | 交三大主机资料及地质报告20天 |  |
| 5 | 出烟囱施工图 | 出主厂房桩基图后10天 |  |
| 6 | 出冷却塔施工图 | 出主厂房桩基图后15天 | 激励冷却塔时订货后 |
| 7 | 出锅炉基础图 | 拿到验桩报告后25天 |  |
| 8 | 出主厂房基础图 | 拿到验桩报告后40天 |  |
| 9 | 出汽机基座图及加热器平台图 | 拿到验桩报告后50天 |  |
| 10 | 出零米层土建施工图 | 交吊车、除氧器、除尘器、风机、给水泵、射水泵、凝结水泵、冷渣器等资料后20天 |  |
| 11 | 出运行层土建施工图 | 交吊车、除氧器、除尘器、风机、给水泵、射水泵、凝结水泵、冷渣器等资料后20天 |  |
| 12 | 出破碎楼、输煤栈桥、干煤棚土建图 | 交输煤、破碎、筛分设备资料后30天 |  |
| 13 | 出灰仓土建图 | 交除灰仓泵、灰仓设备资料后20天 |  |
| 14 | 出化水、水工图 | 交化水设备、水工设备（水泵、离子交换设备）资料后30天 |  |
| 15 | 出升压站、屋内配电装置图 | 交电气设备（主变、综合自动化、高低压柜）等资料后30天 |  |
| 16 | 出热控图 | 交DCS资料后40天 | 视DCS厂家情况适当调整 |
|  | 3个月内基本出完土建、机务、运煤、除灰、水工、化水、电气、热控图纸，4个月内总图等收尾 | 业主各种有关资料应在15天内全部交完 |  |

8、工程进度建议性计划

本工程计划于2009年2月投产运行，我院根据工程的实际情况和本工程的特殊性，在设计和施工方面做出初步进度表

设计进度进度计划详见施工图设计配合进度表。

9、工程投资估算

本估算为xx胜源生物质能热电联厂项目的投资估算。装机方案为3*130T/h秸秆内锅炉+2*C25MW汽轮发电机组。各系统的技术条件见投标技术文件。

9.1投资概算编制依据：

●定额选用及取费标准

国家经贸部2002年15号文颁发的〖电力工程建设概算定额〗(2001年修订本)；建筑工程、电气设备安装工程及热力设备安装工程三个分册。并按有关文件进行了基价调整。取费标准执行2001年版〖热电联产项目可行性研究投资估算办法〗。

●人工工资：

建筑工程19.5元/工日，安装工程21元/工日。根据鲁电定(1995)01号文规定，调整工资性津贴。超出定额部分(0.62元/工日)，只计取财务费用及税金。按中电联技经济(2002)74号文调整人工工资。建筑增加3元./工日，安装增加4元/工日。

●材料价格

建筑工程：(2001年修订本)定额价格并相应调整到工程项目地价格；

装置性材料：参考执行华东电网（2004）184号文颁发的〖电力建设工程装置性材料综合价格〗；

●设备价格

采用询价，130T/秸秆锅炉2900万/台； C25MW汽轮发电机组1600万/套，设备运杂费取4%。

●其它费用

按〖热电联产项目可行性研究投资估算办法〗，根据本工程具体情况计例。本工程不计建设场地租用及清理费。

●基本预备费：按10％计列

●建设期利息：年利率取6.12%(按季结息)。

## 9.2投资情况

工程静态投资为33099万元，单位千瓦投资6620元/KW。其中：建筑工程6158万元占21.96%；设备购置费15015万元占45.36%；安装工程投资4414万元占13.34%；其它费用投资6420万元占19.34%。

工程项目计划总资金为37348万元，单位千瓦投资7470元/KW。

## 9.3控制工程造价的措施：

控制工程造价是一个系统工程，涉及到各个方面. 但作为基本建设的龙头——设计单位负有重要的责任。十余年来我院在控制工程造价方面做了一些工作，积累了经验。

●初步设计中坚持多方案的技术经济比较，选择最优方案：

厂区总平面布置及各工艺系统要多方案比较，选用技术安全可靠．经济适用的方案。一般坚持２－３个方案的比选。特别对影响投资大主厂房结构，地基处理等更要多方案比选。要不断优化设计，积极稳妥地采用新工艺．新技术．新材料。

●坚持设备招标，择优选择厂家。

据统计设备费在工程总投资中一般占50%左右，因此控制好设备价格是控制好工程投资的重要环节。

●严格掌握设计标准：

设计标准的高低对工程造价有直接影响，要站在国家全局的高度上，贯彻国家与行业的政策和标准，贯彻“安全可靠、经济适用，符合国情”的电力建设指导方针。在装饰标准上，坚持规程规范，有上下限标准的一般采用中偏下的标准。

进口范围要适度，既要进口国内不生产．不过关或不成熟的关键设备部件，又要不扩大进口范围或变相进口。

●精心计算合理确定工程造价：

工程方案及工程量确定以后，技经人员如何合理的确定工程造价至关重要。精心计算工程造价对技经而言就是正确套用定额，合理确定设备和主要材料的价格, 正确计取各项费用。技经人员还必须站在国家和人民利益的立场上坚持原则，排除干扰，独立自主的编制技经文件。工程的工程量是影响投资的重要因素，技经人员要对设计人员提出的工程量进行把关认真复核。

●推行限额设计：

限额设计是设计单位控制投资的有效方法。技经人员要将上级审查批准的投资额，在施工图设计时返回设计人员，设计人员在审定的方案和工程量内进行设计，如有重大变化一定要事先请示，有的甚至要再次申报原审批单位批准后才能实施

●加强实施过程的设计变更和变更设计管理：

在工程施工过程中我们坚持选派熟悉工程情况的设计人员和技经人员作工代。工代的任务除了配合施工单位解释设计意图外，就是严格掌握设计变更和变更设计。对设计人员开出的每一张变更通知单，都算出变更的投资额作为变更通知单的附件，坚持没有费用的通知单不发出

## 9.4工程投资估算及对投资控制的保证措施

根据我院以往的设计经验，在控制工程造价方面主要控制以下几个方面：

9.4.1计规范严格设计；

9.4.2签署严谨的《技术协议》并监督《协议》执行；

9.4.3现场服务；

9.4.4在土建施工和设备安装中加强同甲方及监理方的配合。

10、质量管理情况

## 10.1我院的质量管理体系如下图：

## 10.2现执行的设计管理制度如下:

| 序号 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 热电厂勘测设计基本程序(试行) |
| 2 | 工程技术组织措施和卷册任务书编制制度(试行) |
| 3 | 勘测设计项目中间检查制度(试行) |
| 4 | 勘测设计成品校审制度(试行) |
| 5 | 现场服务工作制度(试行) |
| 6 | 设计回访管理办法(试行) |
| 7 | 勘测设计质量信息反馈制度(试行) |
| 8 | 计算书管理办法(试行) |
| 9 | 热电厂初步设计与施工图设计专业间互相资料项目与进度(试行) |
| 10 | 设计图纸会签制度(试行) |
| 11 | 热电工程司令图设计有关规定(试行) |
| 12 | 工程业务出差汇报及资料移交规定(试行) |
| 13 | 工程总结规定(试行) |
| 14 | 勘测设计成品质量标准及评定办法(试行) |
| 15 | 勘测设计质量事故及差错调查规定实施细则(试行) |
| 16 | 勘测设计成品质量抽查规定(试行) |
| 17 | 质量管理小组活动管理办法(试行) |
| 18 | 优秀设计及科技进步奖励条例(试行) |
| 19 | 科技档案管理制度(试行) |
| 20 | 科技情报网管理制度(试行) |

11、设计承诺

# 11.1 设计组织的确定原则

XXX生物质能热电联产工程属国家所鼓励发展的可再生能源工程，符合国家的环保政策，作为核工业部第七设计研究院的全体职工期盼着为业主单位奉献一座安全可靠、高效环保的现代化热电工程。我们有实力、有条件、有决心为业主奉献优秀的设计精品；我们目标明确、措施得力、全体职工有高度的认同感，有信心为业主提供满意的设计技术服务，具体措施如下：

（1）组建以项目经理为核心的“XXX生物质能热电联产工程设计部”，实施集中设计。

（2）择优配置人力资源，各专业主设人全部是具有相近机组业绩的高级工程师或工程师。

（3）推行限额设计，严格控制工程造价。

（4）组建现场技术服务组。

（5）主动调整内部管理机制，适应业主项目管理模式的要求。

（6）顾客的任何要求确保在8小时内回应或者12小时内人员到达现场。

# 11.2 设计、技术服务总目标及承诺

（1）在保证系统安全可靠运行的前提下，体现经济性、合理性和先进性。并贯彻以经济效益为中心，采用成熟先进的设计思路、设计手段以及设计方案，采用有利于提高热电工程综合水平，最大限度地降低工程造价，节约用地、用水，降低消耗和运行管理成本，为我国的资源利用和环境保护事业做出贡献。

（2）将XXX生物质能热电联产工程作为精品工程、创优工程，全力提供优质的设计产品、优质的全过程技术服务。

（3）严格遵守勘测设计合同规定的工作责任和义务，保证按合同规定向业主交付设计文件，并做好全过程的勘测设计服务工作。接受业主聘请的设计监理单位的监理。

（4）我院承诺在该工程设计服务中，保持设计服务的完整性、连续性，以完成整个工程的建设任务，并对设计质量、综合技术全面负责，做好工程设计、协调、善后服务等工作。

（5）我院将根据项目开展的里程碑进度要求及时向业主提供相应的技术资料、图纸；根据现场的施工进度，分期分批交付施工图。

（6）在为业主设计服务过程中，我院根据业主要求，在不违背国家政策及技术原则的前提下，对业主根据工作需要所作的决定，积极支持并贯彻，并尽职尽责、努力工作、严守机密。与业主和施工单位密切配合，实现产品质量零缺陷，服务质量零抱怨。

（7）明确以业主为中心的指导思想，充分理解业主当前和未来的需求，满足业主并争取超越业主期望。本工程的全部设计服务工作均以实现业主满意为目标。我院将主动对业主的要求予以识别包括业主指明的及虽未指明但预期或规定为精品工程必须的内容。因此，将主动汇总和归纳当前运行11.1照国家现行标准、规程进行设计，所有设计文件的内容深度及质量符合有关规定的要求。

（8）提供的所有正式文件和图纸是专门为本项目而进行的设计。

（9）采用AUTOCAD等工程软件进行设计。

（10）配合贵方签订与施工图设计有关的技术协议。

（11）按照工程进度要求向业主及施工单位技术人员进行设计交底，负责及时完成所发生的设计变更。

（12）出席试运行及竣工验收会议、设计回访、工程归档。

（13）电厂反馈的缺陷和建议，有针对性地扎实地予以改进提高。

（14）对本工程寿命期内的设计质量终身负责。

11.3  本工程设计组织

根据设计组织原则和设计、技术服务总目标及承诺的要求，我院拟成立“xx生物质能热电联厂工程项目部”（组织机构见下图），详细人力资源配置见第七项。

11.4设计、技术服务保障措施

9．4．1 设计和技术服务资源配置

（1）组织措施和人力资源配置

a）项目经理

| 序号 | 姓 名 | 职 称 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

b)专业人员配置（见本投标书，主要设计人员表）。

为保证设计质量和进度，本工程的人力配备执行如下原则：

1）选择有小型机组设计经验、参与过循环流化床锅炉设计的设计人员。

2）主要专业设计人（热机、输煤、电气、热控、土建等）具有10年以上设计工作经验。保证参加xx生物质能热电联产工程设计的技术水平。

设计组织中的分管总工、项目经理（设总）、质保工程师、主任工程师、专业组长、专业工程师、主设人、全校人和设计人员均严格按照《质量手册》、《质量体系程序文件》和质量体系有关作业文件的规定进行配置，以确保人员素质。每个岗位均严格执行《设计岗位质量职责规定》的要求。

（2）设备资源配置

所有人员均通过网络与终端相连，并连接绘图机和打印机。

9.4.2 设计进度保障措施

（1）采用先进的设计手段，缩短设计周期。采用先进的出图方式或按业主要求的出图方式进行施工图设计，大大提高设计的工作效率和质量。

（2）采用国际上通行成熟的矩阵设计管理模式。工程项目部人员在规定的时间内集中办公，有利于工程项目的综合管理和协调，有利于专业人员之间的资料快速沟通和传递，有利于发电工程部对设计人员的及时控制和对进度的及时掌握，在保证设计进度方面的作用十分明显。

（3）合理调控设计程序，满足现场施工图纸。按照现场施工网络进度要求，排定设计计划，确保现场施工需图。

（4）有效调动院内优质资源，以满足本工程需要为目的。

（5）做好主要辅机的招标工作，充分发挥设计的技术优势，协助业主选择性能价格比优秀、服务质量良好、业绩优良的制造厂商，避免设备的返工，当好业主的参谋，做好设备招标技术服务。在严格完善技术规范书的基础上，建立与制造厂商沟通制度，确保双方技术资料准确、高效的传递，从而确保图纸的交付进度。

（6）整个工作以项目经理（设总）的项目计划为目标运作，全院各部门都以保证目标的实现为首要任务。同时，项目经理（设总）定期和经常性与业主联系，保证业主的要求尽快反馈到院内，以便及时调整院内计划，加快反应速度。

（7）全院的生产任务采用按周排列计划的办法，在排列之前将外部要求和内部准备工作做严格检查，保证计划周期相对短，排列的工作能按计划完成，保证信息反馈快，及时调整和部署。

（8）我院和各分公司曾通过数项工程的宝贵资料，经专家讨论研究，编制了《火电工程建设、设计、施工衔接手册》，本手册重点分析了设计和施工之间的关系，并提出了典型范例，现已用于指导多项工程设计和施工之间的配合，并取得了极大作用。

为了配合设计图纸交付进度，一般采用下列措施：

一是按照施工里程碑排列设计图纸交付进度，按独立建筑物涉及到的相关专业排定设计里程碑，并提前开始设备调研、编标、招标、定货和取得资料，开展设计，以保证按期提供施工图纸。

二是按照现场施工顺序优先提交有关图纸，即图纸分层法，零米地下部分图纸、接地图、电缆穿管图、循环水和全厂雨排水管等优先提供；土建从地下到地上顺序优先提供；用于供货的设备材料如四大管道、电缆数量等优先提供；用于先行安装的图纸如烟风道等优先提供；特别急需、又难以满足进度的图纸，分成若干卷册分批提供。

三是按照业主指示，及时修改内部作业计划。

四是为减少现场加工制作工程量，提高文明施工水平，加大设计图纸深度，如锅炉六道和主厂房内所有管道均采用工厂化制作图。

我院将把这些成功的经验用于xx生物质能热电联产工程的设计和图纸交付中。

12、其他建议

12.1.关于施工、安装及设备选择的招标工作，最好选择3-4家实力相当单位的参加投标，这样报价旗鼓相当，在合理价格的情况下，能选到较好的单位，对会后热电厂的安全，连续、经济运行将产生深远意义。

12.2.应严肃执行国家有关热电厂联产政策，在满足自用电外，实施以热定电的原则，这对热厂的经济运行非常有利，同时对单位领导及自营企业将竖立很好的形象。

12.3.应对现厂址尽早进行勘探，如发现不良地质构造，好采取其他措施，以免影响正常建设工期。

12.4.根据热电厂位置及性质，该热电厂的建设应是高起点，高标准，严要求，建成xx地区乃至山东一流的热电厂，为xx的生物质能发电的形象将产生深远意义。

12.5.根据以往经验，热用户用汽大部分为饱和蒸汽，本工程建议对于用汽压力比较低的热用户采用小汽轮机发电将压降温措施，增加电厂的供热利用率，降低能耗。

12.6．根据业主热负荷提供的热负荷，本工程采用2台C25汽轮机不太匹配，冬季供热量不够，采用可研中1台C25和1台B25比较好，全场运行较经济。

13、装机方案的分析

本工程装机方案为3台130t/g秸秆锅炉+2台C25双抽凝汽式汽轮发电机组，采暖期正常热负荷正常216.9t/h,最大236.1t/h；非采暖期正常热负荷为175.2t/h,最大183.1t/h；本工程的装机方案完全能满足工业园区的用汽要求，在正常情况下，热电比分别达363%和292%，全场热效率分别高达72.2%和71.68，本工程投产后可减排约为50万吨当量的二氧化碳，节约23万吨标煤，大大缓解xx地区的能源紧张问题，本项目的装机装机方案具有很好的经济效益、环境效益和社会效益。

14、计划投入本项目的设计力量

附表14-1项目经理简历表

| 姓名 | 生兆坤 | 性别 | 男 | 年龄 | 40岁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 副院长 | 职称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 |
| 参加工作时间 | 88年 | 从事工作年限 | 19年 |
| 已完成工程项目情况 |
| 项目名称 | 建设规模 | 开/竣工日期 | 担负的技术任务 | 获奖情况 |

附表14-2项目总工程师简历表

| 姓名 | 甘梁 | 性别 | 男 | 年龄 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 主任 | 职称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 |
| 参加工作时间 | 1981年7月 | 从事工作年限 | 26年 |
| 已完成工程项目情况 |
| 项目名称 | 建设规模 | 开/竣工日期 | 担负的技术任务 | 获奖情况 |

附表14驻现场设计总代表简历表

| 姓名 | 朱贵才 | 性别 | 男 | 年龄 | 55岁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 |
| 参加工作时间 | 1976年3月 | 从事工作年限 | 30年 |
| 已完成工程项目情况 |
| 项目名称 | 建设规模 | 开/竣工日期 | 担负的技术任务 | 获奖情况 |

附表11-4主要设计人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 专 业 主 设 人 |  |  |  |  |

附表11-5拟投入现场工代概况

| 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从事勘察、设计工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

业主

满意

业主

要求

成品出版

设计工作

测量、分析

和改进

资源管理

管理职责

满意

质量管理体系的持续改进