XXXXXXXXXX改扩建工程

电力、电气部分

技术说明书

投标方：中特科技有限公司

2012年12月

目   录

1、总则 	1

2、34.5kV移开式开关柜	3

3、4.16kV中置式开关柜	21

4、4.16kV电容补偿柜	24

5、油浸式电力变压器	26

6、干式电力变压器	38

7、低压开关柜	40

8、电力监控系统	43

9、直流屏	45

10、蓄电池	74

11、34.5kV架空线路钢芯铝绞线	78

12、中低压电力电缆	86

13、柴油发电机	93

# 1、总则

1.1 概述

本技术说明书适用于xxxxxxxxxxx改扩建工程电力、电气工程以及包括在其中的设备、材料的采购、制造及安装调试。

本技术说明书未充分引述有关标准和规范要求，投标方保证满足招标技术规格书要求，符合工业标准，技术先进，功能完善，使用可靠，稳定性好，维修保养简便的成熟产品。

投标方对所选配设备的售后服务、维护、维修响应时间等做出明确的说明和承诺。

投标方严格按招标技术规格书的要求选配包括在本电力、电气工程中的配套设备和材料。

投标方按照招标技术规格书中的要求编制投标文件，明确阐述各项设备的型号、规格、技术参数和其他技术数据。

1.2 供货范围

本技术说明书适用于xxxxxxxxxxx改扩建工程电力、电气工程中34.5kV移开式开关柜、4.16kV中置式开关柜、4.16kV电容补偿柜、34.5/4.16kV三相油浸式双绕组电力变压器、4.16/0.48kV干式电力变压器、0.48/0.208kV干式电力变压器、0.48kV开关柜、0.208kV开关柜、电力监控系统、直流屏、蓄电池组（贫液式）、0.208kV柴油发电机组、34.5kV架空线路钢芯铝绞线及附件、26/35kV电力电缆、3.6/6kV电力电缆、0.6/1kV电力电缆等。

1.3 使用条件

1.3.1 周围空气温度

最高不超过40℃，且在24h内测得的平均温度不超过35℃。

最低温度不低于-10℃。

1.3.2 环境相对湿度（在25℃时）

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

1.3.3 海拔高度

适用于设备的外绝缘，绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m。

1.3.4 污秽

环境污秽等级：Ⅱ级。

凝露和污秽运行条件下的严酷等级为2级（ChP1或ChPh），设备用于没有温度控制的地点。

1.3.5 覆冰厚度

不超过10mm。

1.3.6 振动

耐受地震烈度规定为8度：

水平分量  	0.25g

垂直分量  	0.125g

能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力，并且安全系数应大于1.67。

# 2、34.5kV移开式开关柜

34.5kV移开式开关柜为厦门ABB开关有限公司的ZS3.2型金属铠装移开式真空断路器柜。

共配置8台开关柜，其中受电柜1台、计量柜1台、PT柜1台、变压器馈电柜2台、线路馈电柜3台。

2.1 开关柜为户内型，金属铠装移开式真空断路器柜，所有受电、馈电回路均采用真空断路器。开关柜内用金属隔板分隔成母线室、断路器室、电缆室、低压室四个不同的功能单元，柜体外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷铝锌钢板弯折后铆接而成。开关柜的顶部，在母线室、断路器室、电缆室的上方均设有压力释放装置。开关柜后封板分为独立的上下两块，并可拆卸，以方便检修。

型号：											ZS3.2

额定电压(kV)：								40.5

额定工作电压(kV)：							34.5

主母线额定电流(A)：							1250

分支母线额定电流(A)：						1250

额定短路开断电流(kA)：						31.5

额定短路关合电流(kA)：						80

额定热稳定电流(有效值，kA/4s)：				31.5

额定动稳定电流(kA)：							80

额定频率(Hz)：								60

1min工频耐压(有效值，kV)：

相对地、相间	：						95

隔离断口：								118

雷电冲击电压(峰值，kV)：

相对地、相间	：						185

隔离断口：								215

母线：											三相

防护等级：										IP4X（外壳）

2.2 真空断路器：断路器为真空断路器，弹簧操作机构与真空断路器一体化。

型号：											VD4-40.5

额定电压(kV)：								40.5

额定工作电压(kV)：							34.5

额定电流(A)：									1250

额定频率(Hz)：								60

额定短路开断电流(kA)：						31.5

额定短路关合电流(kA)：						80

额定热稳定电流(有效值，kA/4s)：				31.5

额定动稳定电流(kA)：							80

额定操作顺序：								分-0.3s-合分-180s-合分

操作机构：										弹簧储能型

额定操作电压(DC.V)：							110

最大分闸时间(ms)：							≤45

最大合闸时间(ms)：							≤70

机械寿命(次)：								30000

电气寿命(次)：								20000

额定短路电流开断次数(次)：					50

2.3 继电保护装置。

继电保护装置选用先进的微机式多用途智能保护装置，集保护、控制、测量、监视等功能，多种保护组合在一起的保护装置有多种功能，每个功能有自己的显示装置，每个显示装置能手动复归。

保护装置为防震、防尘、抗电磁干扰式，安装和拆卸方便。

各类保护装置采用ABB公司的REF615系列保护测控装置，并具有下列功能：

a)	过电流保护功能

b)	速断过电流保护功能

c)	单相接地保护功能

d)	低/过电压保护功能

e)	过负荷保护功能

f)	故障记录功能

g)	控制功能

h)	测量功能

i)	监视功能

j)	通讯功能

2.4 技术响应

根据委内瑞拉帕鲁阿港改扩建工程“34.5kV移开式开关柜”技术规格书中表2.3做技术响应，具体见表2-1“供货范围及设备技术规格一览表”。

根据委内瑞拉帕鲁阿港改扩建工程“34.5kV移开式开关柜”技术规格书中表11.1做技术响应，具体见表2-2“技术参数和性能要求响应表”。

具体差异详见表2-3“技术差异表”。

必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单具体见表2-4“必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”。

推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单具体见表2-5“推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”。

主要元器件来源具体见表2-6“主要元器件来源一览表”。

设备投资成本费用具体见表2-7“设备投资成本费用表”。

表2-1		供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 | 供方保证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 34.5kV移开式开关柜，馈线柜，1250A，31.5kA（W3、W4回路） | 台 | DNF7-40.5 真空断路器：HVX40-31.5/1250，110VDC电机储能,弹簧操作机构 电流互感器： LZZB9-35D 75/75/150/5A 0.2/0.5/10P20 电度表：三相多功能电度表 0.5S 零序电流互感器：LXK-∅160 100/5A 避雷器: YH5WZ-54/134 接地开关：JN-35 带电显示装置和数显温度控制器 配微机综合测控保护装置一套 配齐绝缘子及铜排 | 2 | ZS3.2 真空断路器：VD4-40.5kV-31.5kA/1250A，DC110V电机储能，弹簧操作机构 电流互感器：LZZB9-35D 75/75/150/5A，0.2/0.5/10P20 电度表：三相多功能电度表 0.5s 零序电流互感器：LXK-∅160-100/5A 避雷器：YH5WZ-54/134 接地开关：JN-35 带电显示装置和数显温度控制器 配微机综合测控保护装置REF615一套 绝缘子及铜排等全套附件 | 2 |
| 2 | 34.5kV移开式开关柜，馈线柜，1250A，31.5kA（W2回路） | 台 | DNF7-40.5 真空断路器：HVX40-31.5/1250，110VDC电机储能,弹簧操作机构 电流互感器： LZZB9-35D 50/50/150/5A 0.2/0.5/10P20 电度表：三相多功能电度表 0.5S 零序电流互感器：LXK-∅160 100/5A 避雷器: YH5WZ-54/134 接地开关：JN-35 带电显示装置和数显温度控制器 配微机综合测控保护装置一套 配齐绝缘子及铜排 | 1 | ZS3.2 真空断路器：VD4-40.5kV-31.5kA/1250A，DC110V电机储能，弹簧操作机构 电流互感器：LZZB9-35D 50/50/100/5A，0.2/0.5/10P20 电度表：三相多功能电度表 0.5s 零序电流互感器：LXK-∅160-100/5A 避雷器：YH5WZ-54/134 接地开关：JN-35 带电显示装置和数显温度控制器 配微机综合测控保护装置REF615一套 绝缘子及铜排等全套附件 | 1 |
| 3 | 34.5kV移开式开关柜，主变进线柜，1250A，31.5kA（T1、T2回路） | 台 | DNF7-40.5 真空断路器：HVX40-31.5/1250，110VDC电机储能,弹簧操作机构 电流互感器： LZZB9-35D 250/5A 0.2/0.5/10P20 电度表：三相多功能电度表 0.5S 零序电流互感器：LXK-∅160 100/5A 避雷器: YH5WZ-54/134 接地开关：JN-35 带电显示装置和数显温度控制器 配微机综合测控保护装置一套 配齐绝缘子及铜排 | 2 | ZS3.2 真空断路器：VD4-40.5kV-31.5kA/1250A，DC110V电机储能，弹簧操作机构 电流互感器：LZZB9-35D 250/250/500/5A，0.2/0.5/10P20 电度表：三相多功能电度表 0.5s 零序电流互感器：LXK-∅160-100/5A 避雷器：YH5WZ-54/134 接地开关：JN-35 带电显示装置和数显温度控制器 配微机综合测控保护装置REF615一套 绝缘子及铜排等全套附件 | 2 |
| 4 | 34.5kV移开式开关柜，母线PT柜 | 台 | DNF7-40.5 电压互感器： JDZX9-34.5，34.5/:0.1/:0.1/:0.1/3kV 避雷器: YH5WZ-54/134 高压熔断器：RN2-35/0.5A，消谐器LXQ-35 配微机综合测控保护装置一套 配齐绝缘子及铜排 | 1 | ZS3.2 电压互感器：JDZX9-34.5-34.5/:0.1/:0.1/:0.1/3 kV 避雷器：YH5WZ-54/134 高压熔断器：RN2-35/0.5A，消谐器LXQ-35 数显温度控制器 配微机综合测控保护装置xxx一套 绝缘子及铜排等全套附件 | 1 |
| 5 | 34.5kV移开式开关柜，计量柜 | 台 | DNF7-40.5 电流互感器：LZZB9-35D，0.2S/0.5，300~600/5A 电压互感器：JDZ9-34.5，34.5 /0.1 kV 熔断器：RN2-35/0.5A 电度表：三相多功能电度表 配齐绝缘子及铜排 | 1 | ZS3.2 电流互感器：LZZB9-35D，0.2s/0.5，300/600/5A 电压互感器：JDZ9-34.5，34.5/0.1 kV 熔断器：RN2-35/0.5A 电度表：三相多功能电度表 绝缘子及铜排等全套附件 | 1 |
| 6 | 34.5kV移开式开关柜， 1250A，31.5kA，电源进线柜（GJ1回路） | 台 | DNF7-40.5 真空断路器：HVX40-31.5/1250，110VDC电机储能,弹簧操作机构 电流互感器： LZZB9-35D 600/5A 0.2/0.5/10P20 零序电流互感器：LXK-∅160 100/5A 避雷器: YH5WZ-54/134 带电显示装置和数显温度控制器 配微机综合测控保护装置一套 配齐绝缘子及铜排 | 1 | ZS3.2 真空断路器：VD4-40.5kV-31.5kA/1250A，DC110V电机储能，弹簧操作机构 电流互感器：LZZB9-35D 600/600/1200/5A，0.2/0.5/10P20 电度表：三相多功能电度表 0.5s 零序电流互感器：LXK-∅160-100/5A 避雷器：YH5WZ-54/134 接地开关：JN-35 带电显示装置和数显温度控制器 配微机综合测控保护装置REF615一套 绝缘子及铜排等全套附件 |  |

表2-2		技术参数和性能要求响应表

| 一 | 断路器参数 |
| --- | --- |
| 1 | 型号 | 单位 | 项 目 要 求 值 （项目单位填写） | 卖 方 提 供 值 （供方填写） |
| 2 | 额定电流 | A | 1250 | 1250 |
| 3 | 温升试验电流 | A | 1.1In | 1.1In |
| 4 | 额定工频1min耐受电压 | 断口 | kV | 118 | 118 |
|  |  | 对地、相间 |  | 95 | 95 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50(s） | 断口 | kV | 215 | 215 |
|  |  | 对地、相间 |  | 185 | 185 |
| 5 | 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 | kA | 31.5 | 31.5 |
|  |  | 时间常数 | ms | 45 | 33～45 |
|  |  | 开断次数 | 次 | ≥20 | 50 |
|  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 额定短路关合电流 | kA | 80 | 80 |
| 7 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 31.5/4 | 31.5/4 |
| 8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 80 | 80 |
| 9 | 重合闸无电流间隙时间 | ms | 300 | 300 |
| 10 | 分、合闸平均速度（参考） | 分闸速度 | m∕s | 产品技术条件规定 | 1.1±0.3 |
|  |  | 合闸速度 |  | 产品技术条件规定 | 0.6±0.2 |
| 11 | 分闸不同期性 | ms | ≤2 | ≤2 |
| 12 | 合闸不同期性 | ms | ≤3 | ≤3 |
| 13 | 分闸反弹幅值 | mm | 产品技术条件规定 | ≤3 |
| 14 | 合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ≤2 |
| 15 | 机械稳定性 | 次 | ≥10000 | ≥10000 |
| 16 | 额定操作顺序 |  | 分-0.3秒-合分-180秒-合分 合分-15秒-合分 | 分-0.3秒-合分-180秒-合分 |
| 17 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 | kA | ≥21.7 | ≥27.4 | ≥27.4 | Xx |
|  |  | 试验电压 | kV | 40.5 | Xx |
|  |  | 操作顺序 |  | O–0.3s–CO–180s–CO分 | 分-0.3秒-合分-180秒-合分 |
| 18 | 容性电流开合试验(试验室) | 试验电流 | A | 电缆：50， 电容器组：单个400、背对背400 | Xx |
|  |  | 试验电压 | kV | 1.4×40.5/ | Xx |
|  |  | C2级： CC1：48×O，CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O ，BC2：80×CO | 级 | C2 | Xx |
| 19 | 操动机构型式或型号 |  | 弹簧 | 弹簧 |
|  | 操作方式 |  | 三相机械联动操作 | 三相机械联动操作 |
|  | 电动机电压 | V | AC 380/220 | DC 110 |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 | V | DC 110 | DC 110 |
|  |  | 操作电压允许范围 |  | 80%～110%额定电源电压下可靠动作 | 80%～110%额定电源电压下可靠动作 |
|  |  | 每台线圈数量 | 只 | 1 | 1 |
|  |  | 每只线圈涌流 | A | 厂家提供 | Xx |
|  |  | 每只线圈电流 | A | 厂家提供 | Xx |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 | V | DC 110 | DC 110 |
|  |  | 操作电压允许范围 |  | 65%～120%额定电源电压下可靠动作。在不高于30%额定电源电压下不应动作 | 65%～120%额定电源电压下可靠动作。在不高于30%额定电源电压下不应动作 |
|  |  | 每台线圈数量 | 只 | 2 | 2 |
|  |  | 每只线圈涌流 | A | 厂家提供 | Xx |
|  |  | 每只线圈电流 | A | 厂家提供 | Xx |
|  | 检修周期 | 年 | ≥20 | ≥20 |
|  | 弹簧机构储能时间（额定电压下） | s | 15～20 | 15～20 |
| 二 | 电压互感器 |
| 1 | 型式或型号 |  | 干式 | Xx |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |
| 3 | 准确级 |  | 0.2/3P/3P/3P级 | 0.2/3P/3P/3P级 |
| 4 | 接线级别 |  | Yn/yn/yn/yn/△ | Yn/yn/yn/yn/△ |
| 5 | 额定负荷 | VA | 30/30/30/100VA; | 30/30/30/100VA |
| 6 | 三相不平衡度 | V |  | xx |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 | kV | 10kV | xx |
| 8 | 额定电压因数 |  |  | xx |
| 9 | 熔断器型号 |  | 厂家提供 | xx |
| 10 | 熔断器的额定电流 | A | 0.5A, | 0.5A |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 |
| 三 | 电流互感器 |
| 具体参数请见5.3.. 参见表1-1 |
| 四 | 避雷器 |
| 1 |  |  |  | 型号： |
| 2 | 额定电压 | kV | 54 | 54 |
| 3 | 持续运行电压 | kV | 40.8 | 40.8 |
| 4 | 标称放电电流 | kA | 5 | 5 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs） | kV | 154 | 154 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） | V | 134 | 134 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） | V | 114 | 114 |
| 8 | 直流1mA参考电压 | kV | 73 | 73 |
| 9 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流 | μA | 小于 50(A | 小于 50(A |
| 10 | 2ms方波通流容量 20次 | A | 150 | 150 |
| 11 | 总的能量吸收能力(比能量kJ/kV) |  | 8 | 8 |
| 12 | 外套的绝缘耐受能力1.2/50(s雷电冲击耐受(峰值) | kV | 185 | 185 |
| 五 | 支柱绝缘子 |
| 1 | 额定工频1min耐受电压 | kV | ≧ 95 | ≧ 95 |
| 2 | 额定雷电冲击耐受电压 | kV | 185 | 185 |

表2-3		技术差异表

| 序 号 | 招 标 文 件 | 投 标 文 件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

表2-4		必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中置手车操作摇把 |  | 个/车 |  |  |  |
| 2 | 断路器储能手柄 |  | 个/种 |  |  |  |
| 3 | 运载小车 |  | 台/种 |  |  |  |
| 4 | 断路器分闸线圈 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 断路器合闸线圈 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 储能电机 |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 二次插头、插座 |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 二次插座线总成 |  | 套 |  |  |  |

表2-5		推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

表2-6		主要元器件来源一览表

| 序号 | 元器件名称及型号 | 生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 生产厂家联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 |  |  |  |
| 3 | 电压互感器 |  |  |  |
| 4 | 避雷器 |  |  |  |
| 5 | 接地开关 |  |  |  |
| 6 | 热缩材料 |  |  |  |
| 7 | 温湿度控制加热器 |  |  |  |
| 8 | 验电带电指示器 |  |  |  |
| 9 | 辅助开关 |  |  |  |
| 10 | 消谐器 |  |  |  |
| 11 | 母线穿越柜间绝缘套管 |  |  |  |
| 12 | 真空灭弧室 |  |  |  |

表2-7		设备投资成本费用表

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3、4.16kV中置式开关柜

4.16kV中置式开关柜为厦门ABB开关有限公司的Unigear ZS1型金属铠装中置式真空断路器柜，共33台。

变电站共配置24台开关柜，其中受电柜2台、计量柜2台、PT柜2台、母联柜1台、隔离手车柜1台、所用变柜1台、变压器馈电柜2台、电容补偿馈电柜2台、线路馈电柜6台、电动机馈电柜5台。

1#变电所共配置9台开关柜，其中受电柜1台、PT柜1台、变压器馈电柜2台、线路馈电柜1台、电动机馈电柜4台。

3.1 开关柜为户内型，金属铠装中置式开关柜，所有受电、线路馈电回路均采用真空断路器，电动机馈电回路采用真空接触器+熔断器。开关柜内用金属隔板分隔成母线室、主开关室、电缆室、低压室四个不同的功能单元，柜体外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷铝锌钢板弯折后铆接而成。开关柜的顶部装设泄压通道。开关柜后封板分为独立的上下两块，并可拆卸，以方便检修。

型号：											Unigear ZS1

额定电压(kV)：								12

额定工作电压(kV)：							4.16

主母线额定电流(A)：							1600

分支母线额定电流(A)：						1250

额定短路开断电流(kA)：						31.5

额定短路关合电流(kA)：						80

额定热稳定电流(有效值，kA/3s)：				31.5

额定动稳定电流(kA)：							80

额定频率(Hz)：								60

1min工频耐压(有效值，kV)：

相对地、相间	：						42

隔离断口：								48

雷电冲击电压(峰值，kV)：

相对地、相间	：						75

隔离断口：								85

母线：											三相

防护等级：										IP4X（外壳）

3.2 真空断路器：断路器为真空断路器，弹簧操作机构与真空断路器一体化。

型号：											VD4-12

额定电压(kV)：								12

额定工作电压(kV)：							4.16

额定电流(A)：

受电、母联：							1600

馈电：									630

额定频率(Hz)：								60

额定短路开断电流(kA)：						31.5

额定短路关合电流(kA)：						80

额定热稳定电流(有效值，kA/3s)：				31.5

额定动稳定电流(kA)：							80

额定操作顺序：								分-0.3s-合分-180s-合分

操作机构：										弹簧储能型

额定操作电压(DC.V)：							110

最大分闸时间(ms)：							≤45

最大合闸时间(ms)：							≤66

机械寿命(次)：								30000

电气寿命(次)：								20000

额定短路电流开断次数(次)：					100

3.3 真空接触器：接触器为真空接触器，其整体由一整块环氧树脂构成，有机械和电气闭锁两种方式。

型号：											V7

额定电压(kV)：								7.2

额定工作电压(kV)：							4.16

额定电流(A)：									400

额定频率(Hz)：								60

额定短时耐受电流(kA/1s)：					6

额定峰值耐受电流(kA)：						15

额定操作顺序：								分-0.3s-合分-180s-合分

额定操作电压(DC.V)：							110

最大分闸时间(ms)：							≤30

最大合闸时间(ms)：							≤90

机械寿命(次)：								1000000

电气寿命(次)：								1000000

3.4 熔断器：与接触器配合，采用限流熔断器。

型号：											CMF

额定电压(kV)：								7.2

额定工作电压(kV)：							4.16

额定电流(A)：									100/160

额定频率(Hz)：								60

3.5 继电保护装置。

继电保护装置选用先进的微机式多用途智能保护装置，集保护、控制、测量、监视等功能，多种保护组合在一起的保护装置有多种功能，每个功能有自己的显示装置，每个显示装置能手动复归。

保护装置为防震、防尘、抗电磁干扰式，安装和拆卸方便。

各类保护装置采用ABB公司的REF615系列保护测控装置，并具有下列功能：

a)	过电流保护功能

b)	速断过电流保护功能

c)	单相接地保护功能

d)	低/过电压保护功能

e)	过负荷保护功能

f)	故障记录功能

g)	控制功能

h)	测量功能

i)	监视功能

j)	通讯功能

# 4、4.16kV电容补偿柜

4.1 概述

4.16kV电容补偿柜为哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司的产品。

变电站共配置2套4.16kV电容补偿装置，每套电容补偿装置包括进线兼控制柜1台、电容补偿柜2台。每套电容补偿装置补偿总容量为900kvar，分为2组，1组300kvar,另一组600kvar。

4.16kV电容补偿装置采用高压TSC动态无功补偿装置（以下简称TSC）和HVC自动无功补偿装置（以下简称HVC）相结合的方案。HVC电容器组由真空接触器来投切，TSC电容器组由可控硅投切，实现严格的电流过零投切，电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃现象、无电压闪变现象，能在20ms内快速跟踪系统无功变化，可频繁投切。

HVC主要用来补偿系统较稳定的无功变化不频繁的基本负荷，当负荷变化较快时，由TSC快速反应，根据负荷的变化跟踪补偿。在对负荷进行补偿的整个过程中，自动与动态互相配合，HVC补偿基本无功，TSC快速响应，组合投切实现细调，既能保证补偿精度，又可实现动态快速跟踪补偿。

4.2 控制器

型号：TSC+DWK-WH

响应时间：小于20ms

采用美国西屋技术，实现全汉字化菜单式操作，具有良好的人机界面，并具有串行通讯接口；智能判断、优化控制，快速响应。

装置电源：AC480V±10%；交流电压取样：100V（PT二次线电压）；交流电流取样：0-5A。

4.3 晶闸管

保护功能：均压、组容吸收、过流。

设计保证晶闸管触发时刻一致，保证各晶闸管之间的静态均压。

冷却方式：强制风冷。

4.4 并联电容器

采用BAM系列全膜介质电容器，柜内安装，电容器的外壳直接接地，该电容器质量可靠，具有良好的耐涌流能力，使用寿命长。

额定电压：	3kV

频率：			60Hz

相数：			单相

电容偏差：电容器允许的电容偏差为装置额定电容的-5%-+10%；三相电容器的任何两线路之间,其电容和最大值与最小值之比不超过1.04；电容器组各串联段的最大与最小电容之比不超过1.02。

电容器损耗角正切值在温度20℃时，在额定频率和额定电压下不大于0.0005。

电容器在不超过1.1倍的额定电压下长期运行，电容器在不超过1.3倍的额定电流下长期运行。

4.5 干式铁芯串联电抗器

HVC自动补偿采用CKSC三相补偿电抗器，TSC动态补偿采用CKDC系列动态补偿专用单相电抗器，可以保证补偿装置投入运行后，投切电容器时不会与系统发生谐振，确保补偿装置的可靠工作；且能降低电容器组的合闸涌流及避免电容器组产生谐波放大现象，同时避免造成电容器运行电压高，分闸时较易产生过电压。

型号：			CKSC-10、CKDC-10

额定电压：	4.16kV

频率：			60Hz

相数：			单相

电抗率：		6％

绝缘等级：	F级

采用环氧树脂真空浇注、薄膜脱气工艺，铁芯采用降噪技术，满足低噪音运行的要求，具有优良的动热稳定性及优异的大气过电压及操作过电压耐受能力。

4.6 真空接触器

接触器耐频繁操作，灭弧室不需检修，可满足长期工作的要求。

型号：			JCZ5-7.2

额定电压：	4.16kV

频率：			60Hz

相数：			三相

额定电流：	160-630A

额定关合电流(有效值)：		4-6.3kA

额定动热稳定电流：			4-6.3kA

额定最大分断电流：			3.2-5.04kA

# 5、油浸式电力变压器

5.1 三相油浸式双绕组电力变压器采用xx有限公司的变压器。

共配置2台变压器。

型式：							三相、自冷、有载调压、铜绕组、11型

型号：							SZ11-10000/34.5

额定容量(MVA)：				10

绝缘方式：						油浸

冷却方式：						ONAN（油浸自冷）

额定电压(kV)：

一次侧：				34.5

二次侧：				4.16

一次侧额定分接头(有载)：		(3(2.5%

接线组别：						Yn,d11

阻抗电压：						Uk=7.5%

额定频率：						60Hz

二次侧接地方式：				不接地

噪声水平：						在距离设备0.3m处测量，噪音水平不大于65dB。

变压器空载、负载损耗、过负荷能力、温升等满足技术规格书要求。

5.2 技术响应

根据委内瑞拉帕鲁阿港改扩建工程“34.5kV 10MVA 三相油浸式双绕组电力变压器”技术规格书中表2.2做技术响应，具体见表5-1“供货范围及设备需求一览表”。

根据委内瑞拉帕鲁阿港改扩建工程“34.5kV 10MVA 三相油浸式双绕组电力变压器”技术规格书中表11做技术响应，具体见表5-2“技术参数和性能要求响应表”。

具体差异详见表5-3“技术差异表”。

必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单具体见表5-4“必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”。

推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单具体见表5-5“推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”。

主要元器件来源具体见表5-6“主要元器件来源一览表”。

设备投资成本费用具体见表5-7“设备投资成本费用表”。

表5-1		供货范围及设备需求一览表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 需方要求 | 供方保证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 型式、规格 |
| 1 | 34.5kV 10000kVA三相双绕组有载调压电力变压器 | 2台 | SZ11-10000/34.5 容量：10000kVA， 电压：34.5±3×2.5%/4.16kV（有载） 联结组别：YN,d11 冷却方式：ONAN， 阻抗电压：7.5%， 频率：60HZ | SZ11-10000/34.5 容量：10000kVA， 电压：34.5±3×2.5%/4.16kV（有载） 联结组别：Yn,d11 冷却方式：ONAN 阻抗电压：7.5% 频率：60Hz |

表5-2		技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名称 | 项 目 | 标准参数值 | 需方要求值 | 供方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定值* | 变压器型式或型号 | / | SZ11-10000/34.5 |
|  |  | a. 额定电压（kV） | 高压绕组 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
|  |  |  | 低压绕组 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
|  |  | b. 额定频率（Hz） | 60 | 60 |
|  |  | c. 额定容量（MVA） | 高压绕组 | 2～20 | / | 10 |
|  |  |  | 低压绕组 | 2～20 | / | 10 |
|  |  | d. 相数 | 3 | 3 |
|  |  | e. 调压方式 | 高压 | 有载调压 | 有载调压 | 有载调压 |
|  |  | f. 调压位置 | 高压线端 | 高压侧 |
|  |  | g. 调压范围 | 有载 | ±3×2.5％ | ±3×2.5％ | ±3×2.5％ |
|  |  | h. 中性点接地方式 | 不接地 | 不接地 | 二次侧不接地 |
|  |  | i. 主分接的短路阻抗和允许偏差（全容量下） | 短路阻抗 （％） | 允许偏差 （％） | 短路阻抗 （％） | 允许偏差 （％） |
|  |  | 高压—低压 | 7.5 | ±5 | 7.5 | ±5 |
|  |  | j. 冷却方式 | ONAN | ONAN | ONAN |
|  |  | k. 联结组标号 | YN，d11 | YN，d11 | YN，d11 |
| 2 | 绕组绝缘水平 | a. 雷电全波冲击电压 （kV，峰值） | 高压绕组及中性点 | 200 | 200 |
|  |  |  | 低压绕组 | 75 | 75 |
|  |  | b. 雷电截波冲击电压 （kV，峰值） | 高压绕组及中性点 | 220 | 220 |
|  |  |  | 低压绕组 | 85 | 85 |
|  |  | c. 短时工频耐受电压 （kV，方均根值） | 高压绕组及中性点 | 85 | 85 |
|  |  |  | 低压绕组 | 35 | 35 |
| 3 | 温升限值（K） | / | 海拔（m） | ONAN | 项目要求 | / |
|  |  | 顶层油（油不与大气直接接触的变压器） | ≤1000 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
|  |  | 顶层油（油与大气直接接触的变压器） | ≤1000 | 55 | 55 | 55 |
|  |  | 绕组平均温升（用电阻法测量） | ≤1000 | 65 | 65 | 65 |
|  |  | 铁芯平均温升 | ≤1000 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 极限分接下短路阻抗和允许偏差（全容量下） | a. 最大分接 高压—低压 | 短路阻抗 （％） | 见表5.2 | 见表5.2 | 7.5 |
|  |  |  | 允许偏差 （％） | ±5 | ±5 | ±5 |
|  |  | b. 最小分接 高压—低压 | 短路阻抗 （％） | 见表5.2 | 见表5.2 | 7.5 |
|  |  |  | 允许偏差 （％） | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 |
| 5 | 绕组电阻（，75℃） | a. 高压绕组 | 主分接 | / | xx |
|  |  |  | 最大分接 | / | xx |
|  |  |  | 最小分接 | / | xx |
|  |  | b. 低压绕组 | / | xx |
| 6 | 电流密度（A/mm2） | a. 高压绕组 | / | xx |
|  |  | b. 低压绕组 | / | xx |
| 7 | 匝间最大工作场强 （kV/mm） | 设计值 | / | xx |
| 8 | 铁心参数 | 铁心柱磁通密度（额定电压、 额定频率时）（T） | / | xx |
|  |  | 硅钢片比损耗（W/kg） | / | xx |
|  |  | 铁心计算总质量（t） | / | xx |
| 9 | 空载损耗 （kW） | 额定频率额定电压时空载损耗 | 见表5.2 | 见表5.2 | xx |
|  |  | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 | / | xx |
| 10 | 空载电流（％） | a. 100％额定电压时 | 见表5.2 | 见表5.2 | xx |
|  |  | b. 110％额定电压时 | / | xx |
| 11 | 负载损耗（kW、75℃） | 高压—低压 | 主分接 | 见表5.2 | 见表5.2 | xx |
|  |  |  | 其中杂散损耗 | / | xx |
|  |  |  | 最大分接 | / | xx |
|  |  |  | 其中杂散损耗 | / | xx |
|  |  |  | 最小分接 | / | xx |
|  |  |  | 其中杂散损耗 | / | xx |
| 12 | 噪声水平dB（A） | 空载状态下 | 65 | 65 |
|  |  | 100％负荷状态下 | 65 | 65 |
| 13 | 可承受的2s出口对称短路电流值（kA）（忽略系统阻抗） | 高压绕组 | / | xx |
|  |  | 中压绕组 | / | xx |
|  |  | 低压绕组 | / | xx |
|  |  | 短路2s后绕组平均温度计算值（℃） | ＜250 | ＜250 |
| 14 | 绕组连同套管的tan（％） | 高压绕组 | ≤0.5 | ≤0.5 |
|  |  | 低压绕组 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 15 | 质量和尺寸（如有限值需方填写） | a. 安装尺寸（长×宽×高）（m） | / | xx |
|  |  | b. 运输尺寸（长×宽×高）（m） | （供人提供，并满足运输要求） | xx |
|  |  | c. 重心高度（m） | / | xx |
|  |  | d. 安装质量（t） | 器身质量（t） | / | xx |
|  |  |  | 上节油箱质量（t） | / | xx |
|  |  |  | 油质量（t） （不含备用） | / | xx |
|  |  |  | 总质量（t） | / | xx |
|  |  | e. 运输质量（t） | / | xx |
|  |  | f. 变压器运输时允许的最大倾斜度 | 15° | xx |
| 16 | 片式散热器 | 型号 | / | xx |
|  |  | 组数 | / | xx |
|  |  | 每组质量（t） | / | xx |
| 17 | 分接开关 | 型号 | 油浸 | xx |
|  |  | 额定电流（A） | ≥1.2倍相应绕组额定电流 | xx |
|  |  | 级电压（kV） | / | xx |
|  |  | 有载分接开关电气寿命（次） | ≥20万 | ≥20万 |
|  |  | 机械寿有载分接开关命（次） | ≥80万 | ≥80万 |
|  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） | / | xx |
|  |  | 有载分接开关的驱动电机 | 功率（kW） | / | xx |
|  |  |  | 相数 | / | xx |
|  |  |  | 电压（V） | / | xx |
| 18 | 压力释放 装置 | 型号 | / | xx |
|  |  | 台数 | 1～2 | xx |
|  |  | 释放压力（MPa） | 0.05 | xx |
| 19 | 工频电压升高倍数和持续时间 | 工频电压升高倍数 | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 |
|  |  | 1.05 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
|  |  | 1.1 | 连续 | 20min | 连续 | 20min |
|  |  | 1.3 | 1min | / | 1min | xx |
| 20 | 变压器油 | 注入设备前、后 （包括所需的 备用油） | 击穿电压（kV） | ≥35 | ≥35 |
|  |  |  | tan（90℃） | ≤0.007 | ≤0.007 |
|  |  |  | 含水量（mg/L） | ≤20 | ≤20 |
| 21 | 储油柜 | 型号 | 采用金属波纹式 | 金属波纹式 |

表5-3		技术差异表

| 序 号 | 技术协议要求 | 供方保证值 |
| --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

表5-4		必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各种气体继电器 |  | 套 |  |  |  |
|  | 绕组温度计 |  | 只 |  |  |  |
|  | 油温温度计 |  | 只 |  |  |  |
|  | 各种碟阀 |  | 个 |  |  |  |
|  | 低压瓷瓶 |  | 只 |  |  |  |
|  | 备品添加油 |  | 吨 |  |  |  |

表5-5		推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

表5-6		主要元器件来源一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 需方要求 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格及特殊要求 | 数量 | 生产厂家及型式、规格 | 数量 |
| 1 | 变压器本体 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 高压套管 | 支 |  |  |  |  |
| 3 | 低压套管 | 支 |  |  |  |  |
| 4 | 主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器、胶囊等油保护装置） | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 分接开关及其操动机构 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 压力释放装置 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 散热器 | 组 |  |  |  |  |
| 8 | 变压器本体端子接线箱 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 各种阀门 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 铁心、夹件接地引下套管 | 支 |  |  |  |  |
| 11 | 导线 | 吨 |  |  |  |  |
| 12 | 变压器油 | 吨 |  |  |  |  |
| 13 | 绝缘纸板 | 吨 |  |  |  |  |
| 14 | 连接电缆 | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 硅钢片 | 吨 |  |  |  |  |
| 16 | 密封件 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 气体继电器 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 油位计 | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 吸湿器 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 变压器温度计 | 个 |  |  |  |  |

表5-7		设备投资成本费用表

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6、干式电力变压器

干式电力变压器采用上海ABB变压器有限公司的SCB10系列变压器。

变电站共配置3台变压器，其中800kVA变压器2台、250kVA变压器1台。

1#变电所共配置2台变压器，其中800kVA变压器1台、160kVA变压器1台。

6.1 0.48kV-800kVA干式变压器

型式：							三相、自冷/风冷、铜绕组

型号：							SCB10-800/4.16

额定容量(kVA)：				800

绝缘方式：						环氧树脂绝缘

冷却方式：						AN/AF

额定电压(kV)：

一次侧：				4.16

二次侧：				0.48

一次侧额定分接头(无载)：		(2(2.5%

接线组别：						D,Yn11

阻抗电压：						Uk=6%

绝缘等级：						F级。

外壳防护等级：				IP30

额定频率：						60Hz

二次侧接地方式：				直接接地

噪声水平：						不大于50dB。

变压器空载、负载损耗、过负荷能力、温升等满足技术规格书要求。

6.2 0.208kV-250kVA干式变压器

型式：							三相、自冷/风冷、铜绕组

型号：							SCB10-800/0.48

额定容量(kVA)：				250

绝缘方式：						环氧树脂绝缘

冷却方式：						AN/AF

额定电压(kV)：

一次侧：				0.48

二次侧：				0.208

一次侧额定分接头(无载)：		(2(2.5%

接线组别：						D,Yn11

阻抗电压：						Uk=4%

绝缘等级：						F级。

外壳防护等级：				IP30

额定频率：						60Hz

二次侧接地方式：				直接接地

噪声水平：						不大于50dB。

变压器空载、负载损耗、过负荷能力、温升等满足技术规格书要求。

6.3 0.208kV-160kVA干式变压器

型式：							三相、自冷/风冷、铜绕组

型号：							SCB10-800/0.48

额定容量(kVA)：				160

绝缘方式：						环氧树脂绝缘

冷却方式：						AN/AF

额定电压(kV)：

一次侧：				0.48

二次侧：				0.208

一次侧额定分接头(无载)：		(2(2.5%

接线组别：						D,Yn11

阻抗电压：						Uk=4%

绝缘等级：						F级。

外壳防护等级：				IP30

额定频率：						60Hz

二次侧接地方式：				直接接地

噪声水平：						不大于50dB。

变压器空载、负载损耗、过负荷能力、温升等满足技术规格书要求。

# 7、低压开关柜

0.48kV开关柜与0.208kV开关柜为厦门ABB低压电器设备开关有限公司的MNS3.0型户内金属铠装抽屉式开关设备。共配置16台0.48kV开关柜，7台0.208kV开关柜。

变电站共配置10台0.48kV开关柜，其中受电柜2台、母联柜1台、电容补偿柜2台、馈电柜5台；配置4台0.208kV开关柜，其中受电柜1台、电容补偿柜1台、馈电柜2台。

1#变电所共配置6台0.48kV开关柜，其中受电柜1台、电容补偿柜1台、馈电柜4台；配置3台0.208kV开关柜，其中受电柜1台、电容补偿柜1台、馈电柜1台。

7.1 开关柜为户内型金属铠装抽屉式开关设备。开关柜外形平整美观，壳体由刚性框架组成，框架结构用不小于2mm厚的镀锌钢板弯制而成，并用无裂缝的钢板全部包成独立固定结构,且应满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。利用隔板将装置划分成几个隔室，如母线隔室、电缆隔室、功能单元隔室。

型号：											MNS

额定电压(V)：									690

额定工作电压(V)：								480或208

主母线额定电流(A)：							根据变压器容量确定

分支母线额定电流(A)：						各规格

额定短时耐受电流(kA)：						86

额定峰值耐受电流(kA)：						189

额定频率(Hz)：								60

母线系统：										L、N、PE

系统运行系统：								TN-C-S

出线方式：										下出线

辅助回路额定电压：							AC120V，AC277V

外壳防护等级：								IP4X

7.2 框架断路器

框架断路器为金属外壳，平面安装，水平抽出，为空气绝缘型式，不同规格的框架断路器选用ABB公司的E系列断路器，并具有同高度及同深度的特性，便于安装与维护。

框架断路器保护脱扣器选用电子脱扣器，提供过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地延时等四段保护、测量功能，并具有电流及时间参数整定范围广、设定精度高等特性。断路器自身带液晶显示，可实时监控电流、电量等参数。

额定绝缘电压(V)：								690

额定工作电压(V)：								480或208

极数：											3极

额定频率(Hz)：								60

额定极限短路分断能力Icu(kA)：				≥50

额定运行短路分断能力Ics(kA)：				≥50

额定短路耐受电流Icw(kA/1s)：				≥50

机械寿命(千次)：								≥25

电气寿命(千次)：								≥10

7.3 塑壳断路器

塑壳断路器保护脱扣器选用热磁脱扣器，提供过载、瞬时短路保护功能，选用ABB公司的T系列断路器。

额定绝缘电压(V)：								690

额定工作电压(V)：								480或208

极数：											3极

额定频率(Hz)：								60

额定极限短路分断能力Icu(kA)：				≥50

额定运行短路分断能力Ics(kA)：				≥50

额定短路耐受电流Icw(kA/1s)：				≥50

7.4 电容补偿装置

可控硅动态无功功率补偿装置采用三角型接线，能够根据负荷无功功率的大小及功率因数的实际运行水平自动投切，动态补偿无功功率，响应速度小于20ms，补偿容量足够的情况下保证系统功率因数在0.9以上。

采用进口可控硅组成的无触点开关，实现对多级电容器组的无触点、无涌流、无过渡投切。

触发采用光电触发方式，实现一次系统和二次系统隔离，解决谐波干扰问题，高可靠性，控制简单。实现电流过零投切，电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃现象，使用寿命长。

动态抑制系统谐波，针对电力系统谐波源影响，采用光触发控制和谐波抑制技术，保证可靠、安全运行。

控制器采用全数字化，液晶显示，具有联网通讯功能，控制具有高可靠性，而且操作简单，与系统联结时，不需要考虑交流系统相序，不会因为相序接错而带来烧坏可控硅或其他器件的现象。

补偿器保护措施齐全，自动化程度高，能在外部故障或停电时自动退出工作，送电后能自动恢复运行，整套设备设有过压、欠压、过流等保护。

# 8、电力监控系统

8.1 概述

监控系统选择xx公司的产品，能对港区内变电站和1#变电所的34.5kV和4.16kV部分进行保护、测控，对480V和208V部分进行测量、控制。所配置的各种智能装置能通过通讯接口与通讯机及后台监控机相联，对监控设备进行监视、管理、控制等功能，满足用户对供电的可靠性、故障隔离与恢复的快速性、用电管理的高效性的要求。

本系统的监控中心设在变电站的控制室内，电力监控系统为分层分布式光纤自愈以太网环网结构，分为三层，间隔层、通讯管理层、站级层。

间隔层配置智能设备，实现34.5kV和4.16kV的保护、测控、通讯，480V和208V的测量、控制、通讯等。并提供RS485通讯接口将智能设备采集到的信息送至通讯管理层的主控单元，再通过主控单元与站级系统相联。

通讯管理层由主控单元、以太网环网交换机等通讯设备组成，能接收间隔级各种智能设备所采集的信息，并能对各种信息进行处理后上传至站级层的监控主机，可将监控主机发出的各种下行命令，如遥控等，传达至间隔级的智能设备，通过智能设备进行控制。

站级层由监控工作站、打印机、UPS、GPS等组成，完成系统的智能管理、报表打印、图表显示、数据库管理等功能。

8.2 34.5kV和4.16kV开关柜监控

微机综合保护测控单元均采用ABB公司的产品，具有通用型的保护功能，实现电流保护、速断保护、方向性电流保护、方向性功率保护、电压保护、频率保护、接地保护、报警等功能。同时还具有三相全电量的测量（电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等），至少具有10个及以上DI点，8个及以上DO点。

具有以太网通信口，支持远方和当地在线查看数据，修改参数。

对装置定值和保护定值提供不同的管理权限，具有完整的自检功能，且能自动显示故障的原因。

具有液晶显示和中英文操作界面。

保护安装在34.5kV和4.16kV开关柜上。

8.3 480V和208V开关柜监控

480V和208V进出线及母联回路均配置测控装置，实现回路的三相全电量的测量（电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等）、开关状态量（断路器状态、报警信号等）的采集、记录及定值越限报警。

具有RS-485通信口，支持MODBUS通讯协议，具有抗干扰外壳，液晶显示屏。

测控装置安装在低压开关柜上。

8.4 变压器监控

变压器已配置有温控温显装置，能提供RS485接口，方便接入电力监控系统。电力监控系统可实现变压器三相绕组温度的显示，以及高温报警、高温启动风机等信号和的监视和测量。

8.5 柴油发电机监控

发电系统已配置有智能监控单元，能提供RS485接口，方便接入电力监控系统。监控发电机的参数包括：发电机组电流、电压、功率；发电机组功率因数；发电机组频率、转速；电池电压；机油温度、压力；冷却液温度。

8.6 直流系统监控

直流系统已配置有智能监控单元，能提供RS485接口，方便接入电力监控系统。

8.7 电容器监控

已配置电容器自动投切装置，能提供RS485接口，方便接入电力监控系统。

8.8 主控单元

每个变电所配置一台主控单元，主控单元组屏安装。

CPU采用国际标准PC104模板，具有良好的开放性，支持国内国际标准的通信协议。

采用嵌入式实时多任务操作系统，软件和硬件应模块化，并具有可扩充性。

具有强大的通讯和数据处理能力，可以方便灵活地进行配置，支持远程维护。

提供双以太网接口，支持双以太网和标准TCP/IP协议；具有8～16个的232／485接口，最多可扩展至24个串口。

具有与GPS硬对时功能，与其它智能设备软对时功能。

具有1个异步RS232维护口，用于当地、远程维护调试。

具有自恢复自诊断功能，应具有通信监视功能。

除满足现有设备的接入外，还留有一定的通讯接口备用。

8.9 工业以太网环网交换机

配置工业级以太网交换机，至少可提供2个单模光口，6个10/100M以太网接口。

# 9、直流屏

9.1 概述

直流屏选择xx公司的产品。

变电站配置1套直流系统，容量为200Ah/DC110V。

1#变电所配置1套直流系统，容量为100Ah/DC110V。

直流电源系统电气接线采用二段单母线接线，两段直流母线之间设联络开关。每组蓄电池组和充电装置分别接入不同母线，并均经隔离和保护电器接入。在进行切换操作时，蓄电池组不脱离直流母线，在切换过程中允许两组蓄电池短时并列运行。

控制母线和合闸母线合二为一，取消降压硅链和合闸母线。高频开关电源的充电模块采用N+1热备份型式。

直流电源系统（不含蓄电池组）主要由以下部分组成：充电装置、监控单元（含馈线状态监测）、测量表计、绝缘监察装置（含接地选线）、蓄电池管理单元、直流馈电单元。

直流电源系统具有以下功能：停电自动恢复功能、交流电源自动切换功能、电池充电限流和充电屏输出总限流功能、充电模块应具有相关保护和告警功能、对蓄电池浮充电压具有温度补偿功能、具有定期均衡充电功能、具有完善的防雷功能，并满足工程对电磁兼容性的要求。

9.2 技术响应

根据委内瑞拉帕鲁阿港改扩建工程“直流屏”技术规格书中设备范围做技术响应，具体见表9-1“供货范围及设备需求一览表”。

高频开关电源充电装置性能具体见表9-2“高频开关电源充电装置规范表”。

直流屏装置性能具体见表9-3“直流屏设备规范表”。

具体差异详见表9-4“技术差异表”。

专用工具和仪器仪表清单具体见表9-5“专用工具及仪器清单”。

直流屏分项报价设备表具体见表9-6“直流屏分项报价设备表”。

分项报价附加选择设备表具体见表9-7“分项报价附加选择设备表”。

主要元器件来源具体见表9-8“主要元器件来源一览表”。

表9-1		供货范围及设备需求一览表

| 设备需求 | 投标方响应 |
| --- | --- |
| 序 号 | 物资 编码 | 名 称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 主要技术要求 | 型号及 规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| 1 |  | 直流充电屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 高频开关电源 | 30A（10A模块3只） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160A | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 母联隔离开关 | 315A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 630A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 蓄电池出口熔断器 | 100A | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 315A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 630A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 蓄电池出口隔离开关 | 100A | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 315A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 630A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 蓄电池出口断路器 | 200A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 315A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 630A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 充电机出口熔断器 | 63A | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 充电机出口双投隔离开关 | 63A | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 试验放电回路熔断器 | 50A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63A | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 试验放电回路隔离开关 | 50A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63A | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125A | 只 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | DC-DC转换模块 | 110V转48V、24V | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 放电电流表计 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | 电压电流表 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | 屏体 | 2260*800*600 前后开门，颜色 RAL7035 | 面 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 双路交流输入自动切换单元 | 含交流接触器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 交流进线防雷保护器 | 相对地、中性线对地保护模式 标称放电电流≥10KA （8/20us） | 套 （三相及 N线） | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 监控单元 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 降压硅链 | 40A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160A | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200A | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 直流馈电屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 直流断路器 | 125A | 回 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 直流断路器 | 100A | 回 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 直流断路器 | 63A | 回 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | 直流断路器 | 50A | 回 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | 直流断路器 | 25A | 回 | 9 |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | 直流断路器 | 16A | 回 | 18 |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | 电源开关 | 24V | 回 | 9 |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | 电源开关 | 48V | 回 | 9 |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | 绝缘监察装置 | ≥96路 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  | 馈线状态监测模块 | ≥16路 | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  | 屏体 | 2260*800*600 前后开门，颜色 RAL7035 | 面 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 直流防雷保护器 | 控制母线正极对地、负极对地保护模式 标称放电电流≥10KA （8/20us） | 套（两极） | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合闸母线正极对地、负极对地保护模式 标称放电电流≥10KA （8/20us） | 套（两极） |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 蓄电池管理单元 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 蓄电池钢架 | 与蓄电池成套，架上设电缆过渡接线板 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 绝缘监察装置及蓄电池巡检装置通信电缆 | 铠装屏蔽通信电缆 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 蓄电池环境温度测温探头 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 空气开关 | 额定电流63A，与防雷保护器相匹配 | 只 | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 核对性充放电装置 | 与本系统配套 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 直流分馈电屏 |  | 面 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | 隔离开关 | 125A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | 直流断路器 | 50A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  | 直流断路器 | 25A | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 |  | 绝缘监察装置 | ≥96路 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 |  | 直流防雷保护器 | 直流母线正极对地、负极对地保护模式 标称放电电流≥10KA （8/20us） | 套（两极） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直流进线正极对地、负极对地保护模式 标称放电电流≥10KA （8/20us） | 套（两极） |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 |  | 屏体 | 2260*800*600 前后开门，颜色 RAL7035 | 面 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 直流联络屏 | 2260*800*600 前后开门，颜色 RAL7035 | 面 |  |  |  |  |  |  |

表9-2		高频开关电源充电装置规范表

| 序号 | 名 称 | 要 求 值 | 提 供 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置额定电流(A) |  |  |
| 2 | 单个模块额定电流(A) |  |  |
| 3 | 模块数量(个) |  |  |
| 4 | 装置输入功率(kVA) |  |  |
| 5 | 装置稳压精度(%) |  |  |
| 6 | 装置稳流精度(%) |  |  |
| 7 | 装置纹波系数 |  |  |
| 8 | 装置噪声(dB) |  |  |
| 9 | 装置效率(%) |  |  |
| 10 | 模块开关频率(kHz) |  |  |

表9-3		直流屏设备规范表

| 序号 | 名 称 | 要 求 值 | 提 供 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压(V) |  | DC 110 |
| 2 | 额定电流(A) |  |  |
| 3 | 动力馈线回路数量(个) |  | 4 |
| 4 | 控制馈线回路数量(个) |  | 4 |
| 5 | 通信馈线回路数量(个) |  | 4 |
| 6 | 短路电流耐受能力(kA) |  |  |
| 7 | 直流屏尺寸(mm) |  |  |
| 8 | 进线开关型式 |  |  |
| 9 | 馈线开关型式 |  |  |
| 10 | 直流绝缘监测装置型号 |  |  |
| 11 | 电池管理单元型号 |  |  |

表9-4		技术差异表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

表9-5		专用工具及仪器清单

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表9-6		直流屏分项报价设备表

| 序 号 | 设备名称 | 分类 | 规格 | 型号、制造厂商 /产地 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频开关电源模块 | 220V | 10A |  | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  | 20A |  |  |  |  |
|  |  |  | 30A |  |  |  |  |
|  |  |  | 40A |  |  |  |  |
|  |  | 110V | 10A |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 20A |  |  |  |  |
|  |  |  | 30A |  |  |  |  |
|  |  |  | 40A |  |  |  |  |
| 2 | 智能监控模块（提供各种检测功能、RS485/RS232通讯接口及以太网通讯接口、通信协议、二遥功能；要求至少具备100条SOE记录存储能力，且分辨率至少达到1秒，具有B码对时功能） | 使用61850协议 |  | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  | 使用103 协议 |  | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  | 智能监控模块（提供各种检测功能、RS485/RS232通讯接口及以太网通讯接口、通信协议、二遥功能；要求至少具备100条SOE记录存储能力，且分辨率至少达到1秒，具有秒脉冲或分脉冲对时功能） | 使用61850协议 |  | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  | 使用103 协议 |  | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
| 3 | 馈线状态监测单元 | 注明每个模块可监测的直流馈线回路数 |  | 台 | 1 | 报价时注明型号。若需1台以上装置完成需要数量的监测回路，也请注明台数。 |
| 4 | 微机型直流系统绝缘监察装置（要求至少具备100条SOE记录存储能力，且分辨率至少达到1秒） | 30路以下 |  | 台 | 1 | 报价时注明型号。若需1台以上装置完成需要数量的检测回路，也请注明台数。 |
|  |  | 30~60路 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 60~120路 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 120~180路 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 降压硅堆（含手动和自动控制） | 35V（5～7级） | 40A |  | 套/单支路 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  | 60A |  |  |  |  |
|  |  |  | 80A |  |  |  |  |
|  |  |  | 120A |  |  |  |  |
|  |  |  | 160A |  |  |  |  |
|  |  |  | 180A |  |  |  |  |
|  |  |  | 200A |  |  |  |  |
|  |  | 20V（5～7级） | 40A |  | 套/单支路 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  | 60A |  |  |  |  |
|  |  |  | 80A |  |  |  |  |
|  |  |  | 120A |  |  |  |  |
|  |  |  | 160A |  |  |  |  |
|  |  |  | 180A |  |  |  |  |
|  |  |  | 200A |  |  |  |  |
| 6 | 智能电池巡检装置(含配件) | 2V | 110V |  | 套 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  | 220V |  |  |  |  |
| 7 | 直流输出回路(空开、带辅助接点、报警接点) | 25A及以下 |  | 台 | 1 | 报价时注明型号（招标方要求选择优质知名品牌） |
|  |  | 25A－63A |  | 台 | 1 | 报价时注明型号（招标方要求选择优质知名品牌） |
|  |  | 63A（含63A）－100A |  | 台 | 1 | 报价时注明型号（招标方要求选择优质知名品牌） |
|  |  | 100A（含100A）～125A（含125A） |  | 台 | 1 | 报价时注明型号（招标方要求选择优质知名品牌） |
| 8 | 联络开关 | QA (单投 开关) | 50A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 63A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 100A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 125A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 160A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 200A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 315A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 400A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 630A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  | QAS (双投两极开关) | 50A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 63A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 100A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 125A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 160A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 200A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 315A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 400A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 630A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  | QAS (双投三极开关) | 50A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 63A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 100A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 125A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 160A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 200A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 315A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 400A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 630A | 国产 | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  |  |  | 进口 | 台 | 1 |  |
| 9 | 交流接触器(双路交流输入自动切换装置) | 充电屏额定电流40A |  | 台 | 1 | 报价时注明型号 |
|  |  | 充电屏额定电流60A |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 充电屏额定电流80A |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 充电屏额定电流120A |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 充电屏额定电流160A |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 充电屏额定电流180A |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 充电屏额定电流200A |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 交流进线防雷保护器 | 标称放电电流≥10kA (8/20µs) |  | 套 (三相及N线) | 1 | 报价时注明型号（招标方要求选择优质知名品牌） |
| 11 | 直流母线、馈线防雷保护器 | 标称放电电流≥10kA(8/20µs) |  | 套 (两极) | 1 | 报价时注明型号（招标方要求选择优质知名品牌） |
| 12 | 空气开关 | 额定电流63A，与防雷保护器相匹配 |  | 只 | 1 | 报价时注明型号（招标方要求选择优质知名品牌） |
| 13 | 组屏(含组屏费、声光报警、空开、测量器件、端子排、配接线等基本配置) 2260mm×800mm ×600mm | 充电屏 |  | 面 | 1 |  |
|  |  | 110kV 变电站馈电屏 | 30回 |  | 面 | 1 |  |
|  |  |  | 40回 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50回 |  |  |  |  |
|  |  | 220kV 变电站馈电屏 | 30回 |  | 面 | 1 |  |
|  |  |  | 40回 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50回 |  |  |  |  |
|  |  | 110kV 变电站馈电屏 | 30回 |  | 面 | 1 |  |
|  |  |  | 40回 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50回 |  |  |  |  |
|  |  | 直流主馈电屏 |  |  | 面 | 1 |  |
|  |  | 直流 分段屏 | 125~160A |  | 面 | 1 |  |
|  |  |  | 200~400A |  | 面 | 1 |  |
| 14 | 通信电缆 | 铠装屏蔽通信电缆 |  | 米 | 100 |  |
| 15 | 蓄电池环境温度测温探头 |  |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 核对性充放电装置 |  |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 熔断器 | 蓄电池 出口 | 630A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 400A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 315A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 200A |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 充电机 出口 | 300A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 200A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 160A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 100A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 63A |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 试验放电回路 | 160A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 125A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 100A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 63A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 50A |  | 个 | 1 |  |
| 18 | 断路器 | 蓄电池 出口 | 200A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 315A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 500A |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 630A |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 放电电流表计 |  | 4½位精度 |  | 个 | 1 |  |

表9-7		分项报价附加选择设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造厂商/产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电池空屏(含电池连接线) |  |  | 面 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池钢架 | 与蓄电池成套，架上装设电缆过渡接线板 | 110V |  | 组 | 1 |  |
|  |  |  | 220V |  | 组 | 1 |  |
| 3 | AC/DC模块 | 额定输入-220V/110V 额定输出~220V | 2KVA |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 3KVA |  |  |  |  |
|  |  |  | 5KVA |  |  |  |  |

表9-8		主要部件来源一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 制造商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘监测装置 |  |  |  |  |
| 2 | 降压硅链 |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池管理单元 |  |  |  |  |
| 4 | 充电模块 |  |  |  |  |
| 5 | 端子 |  |  |  |  |
| 6 | 交流进线防雷保护器 |  |  |  |  |
| 7 | 直流母线、馈线防雷保护器 |  |  |  |  |
| 8 | 联络开关 |  |  |  |  |
| 9 | 直流空开 |  |  |  |  |

# 10、蓄电池

10.1 概述

蓄电池采用xx公司的阀控式密封铅酸蓄电池。

变电站、1#变电所各配置1套蓄电池。

蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

阻燃性能：蓄电池间连接条、终端接头选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料具有阻燃性，其阻燃标准应符合IEC的阻燃等级要求。

极柱端子结构：蓄电池极柱端子设计方便运行维护过程中的蓄电池电压、内阻测量以及蓄电池间连接条紧固，并具有防止在运行过程发生因误碰等原因造成的蓄电池极柱间短路的措施。

安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力在10kPa～49kPa范围内。

气密性：蓄电池除安全阀外，能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

蓄电池组事故冲击放电能力：蓄电池组按规定的事故放电电流放电1h后，叠加8 I10的冲击电流，进行10次冲击放电。冲击放电时间为500ms，两次之间间隔时间为2s，在10次冲击放电的时间内，直流(动力)母线上的电压不低于直流标称电压的90%。

荷电保持能力：蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80%。

耐过充电能力：蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3 I10电流连续充电160h后，外观无明显变形及渗液。

蓄电池运行方式：长期浮充运行。

10.2 技术响应

根据委内瑞拉帕鲁阿港改扩建工程“蓄电池组（贫液式）”技术规格书中设备范围做技术响应，具体见表10-1“供货范围及设备需求一览表”。

蓄电池性能具体见表10-2“蓄电池规范表”。

主要部件来源具体见表10-3“主要部件来源一览表”。

表10-1		供货范围及设备需求一览表

| 设备需求 | 投标人响应 |
| --- | --- |
| 序号 | 物资编码 | 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 主要 技术要求 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 蓄电池组 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 贫液式蓄电池组 | 110V 100Ah 12V/只 | 只 | 9 |  |  | 只 | 9 |  |
| 1.2 |  | 蓄电池屏 | 2260x800x600mm | 面 | 1 |  |  | 面 | 1 |  |

表10-2		蓄电池规范表

| 序号 | 名 称 | 投标方提供值 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池型号 |  |  |
| 2 | 25(C蓄电池浮充寿命(年) |  |  |
| 3 | 80%放电深度的循环寿命(次) |  |  |
| 4 | 蓄电池气体复合效率(%) |  |  |
| 5 | 外壳材料 |  |  |
| 6 | 蓄电池壳、盖阻燃等级 |  |  |
| 7 | 每月自放电率(%) |  |  |
| 8 | 密封工艺 |  |  |
| 9 | 电池浮充压差(mV) |  |  |
| 10 | 电解液吸附系统方式 |  |  |
| 11 | 单体电池额定电压(V) |  |  |
| 12 | 单体电池浮充电电压(V) |  |  |
| 13 | 单体电池均充电电压(V) |  |  |
| 14 | 蓄电池正常浮充电电流(mA) |  |  |
| 15 | 蓄电池闭阀压力(kPa) |  |  |
| 16 | 蓄电池开阀压力(kPa) |  |  |
| 17 | 蓄电池内阻(Ω) |  |  |
| 18 | 单体电池开路压差(mV) |  |  |
| 19 | 蓄电池间连接板压降(mV) |  |  |
| 20 | 蓄电池间连接板电阻(Ω) |  |  |
| 21 | 正极板厚度(mm) |  |  |
| 22 | 负极板厚度(mm) |  |  |
| 23 | 蓄电池外型尺寸(mm) |  |  |

表10-3		主要部件来源一览表

| 序 号 | 设备名称 | 型号及规格 | 制造商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贫液蓄电池 | 铅 |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸 |  |  |  |  |
|  |  | 电池隔板 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硅 |  |  |  |  |
|  |  | 槽盒 |  |  |  |  |
|  |  | 安全阀 |  |  |  |  |
|  |  | 端子套 |  |  |  |  |

# 11、34.5kV架空线路钢芯铝绞线

11.1 概述

绞合导线应由圆硬铝线、圆镀锌钢线单线绞制而成，导线结构应满足IEC1089/1991及相关标准要求。

导线表面无目力可见的缺陷，例如明显的划痕、压痕等等。

成品绞线表面光洁，绞合均匀、紧密。所有绞线均满足张力架线施工的要求，在架线过程中，线股表面不会出现松股、灯笼等现象。

导线的所有单线为同心绞合，相邻层的绞向相反。

每层单线均匀紧密地绞合在下层中心线芯或内绞层上。对于有多层的绞线，任何层的节径比不大于紧邻内层的节径比。

绞合后所有钢线自然地处于各自位置，当切断时，各线端保持在原位或容易用手复位。

绞制过程中，单根或多根镀锌钢线均无任何接头。

每根制造长度的导线不使用多于1根有接头的成品铝线。

绞制过程中没有为了要达到要求的导线长度而制作的铝线接头。

在绞制过程中，铝线若意外断裂，只要这种断裂既不是由单线内在缺陷，也不是因为使用短长度铝线所致，则铝线允许有接头。接头与原单线的几何形状一致，例如接头应修光，使其直径等于原单线的直径，而且不应弯折。

在同一根单线上或整根导线中，任何两个接头间的距离不小于15m。

各种尺寸和绞合结构的导线单位长度质量规定满足IEC1089/1991的要求，并按IEC1089/1991的要求的铝线和钢线密度、绞合增量及以理论非圆直径为基础的铝和钢线截面积进行计算。

按照平均节径比绞制而引起的质量和电阻增量（百分数）满足IEC1089/1991的要求。

钢芯铝绞线的额定拉断力为铝部分的拉断力与对应铝部分在断裂负荷下钢部分伸长时的拉力的总和。钢部分的拉断力为：按250mm标距，1％伸长时的应力来确定。

任何单线的拉断力为其标称截面积与对应标准规定的单线最小抗拉强度的乘积。

铝与钢线的组合导线的直流电阻计算，忽略钢线的电导率。绞线直流电阻满足IEC1089/1991要求，镀锌钢绞线的直流电阻按平均电导率9％IACS计算。

11.2 技术响应

根据委内瑞拉帕鲁阿港改扩建工程“34.5kV架空线路钢芯铝绞线”技术规格书中设备范围做技术响应，具体见表11-1“供货范围及设备技术规格一览表”。

A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线70/10技术参数具体见表11-2“A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线技术参数和性能响应表。

A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线240/30技术参数具体见表11-3“A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线技术参数和性能响应表。

具体差异详见表11-4“技术差异表”。

专用工具和仪器仪表清单具体见表11-5“推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”。

主要材料及元器件来源具体见表11-6“主要材料及元器件来源一览表”。

表11-1		供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 | 投标方保证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线70/10 | 吨 | A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线70/10（单位长度重量275.2kg/km，总长1.48km） | 0.4073 |  |  |
| 2 | A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线240/30 | 吨 | A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线240/30（单位长度重量922.2kg/km，总长1.03km） | 0.95 |  |  |

表11-2	A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线技术参数和性能响应表

| 序号 | 名 称 | 标准参数值 | 项目要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 | A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线70/10 |
| 2 | 结构（根数/直径）（mm） | 铝 | 6/3.80 | 6/3.80 | （投标人提供） |
|  |  | 钢 | 1/3.80 | 1/3.80 | （投标人提供） |
| 3 | 计算截面积（mm2） | 总计 | 79.39 | 79.39 | （投标人提供） |
|  |  | 铝 | 68.05 | 68.05 | （投标人提供） |
|  |  | 钢 | 11.34 | 11.34 | （投标人提供） |
| 4 | 外径（mm） | 11.4 | 11.4 | （投标人提供） |
| 5 | 单位长度质量（kg/km） | 275.2 | 275.2 | （投标人提供） |
| 6 | 20℃时直流电阻（Ω/km） | ≤0.4217 | ≤0.4217 | （投标人提供） |
| 7 | 额定拉断力（kN） | ≥23.39 | ≥23.39 | （投标人提供） |
| 8 | 弹性模量（GPa） | 79.0 | 79.0 | （投标人提供） |
| 9 | 线膨胀系数（1/℃） | 19.1×10-6 | 19.1×10-6 | （投标人提供） |
| 10 | 节径比 | 钢芯6根层 | 16～26 | 16～26 | （投标人提供） |
|  |  | 铝线内层 | / | / | / |
|  |  | 铝线邻外层 | / | / | / |
|  |  | 铝线外层 | 10～16 | 10～16 | （投标人提供） |
|  |  | 对于有多层的绞线 | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 | （投标人提供） |
| 11 | 绞向 | 外层 | 右向 | 右向 | （投标人提供） |
|  |  | 其他层 | 相邻层绞向应相反 | 相邻层绞向应相反 | （投标人提供） |
| 12 | 每盘线长（m） | 2500 | 2500 | （投标人提供） |
| 13 | 线长偏差（%） | 正 | 0.5 | 0.5 | （投标人提供） |
|  |  | 负 | 0 | 0 | （投标人提供） |
| 14 | 每盘绞线净重（kg） | / | / | （投标人提供） |
| 15 | 每盘绞线毛重（kg） | / | / | （投标人提供） |
| 16 | 蠕变特性 | 试验张力 | 25%RTS | 40%RTS | 25%RTS | 40%RTS | 25%RTS | 40%RTS |
|  |  | 10年蠕变量（%） | / | / | / | / | （投标人提供） |
|  |  | 20年蠕变量（%） | / | / | / | / | （投标人提供） |
| 注：产品型号栏括号中的命名采用《铝绞线及钢芯铝绞线》标准. |

表11-3	A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线技术参数和性能响应表

| 序号 | 名 称 | 标准参数值 | 项目要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 | A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线240/30 |
| 2 | 结构（根数/直径） （mm） | 铝 | 24/3.60 | 24/3.60 | （投标人提供） |
|  |  | 钢 | 7/2.40 | 7/2.40 | （投标人提供） |
| 3 | 计算截面积（mm2） | 总计 | 275.96 | 275.96 | （投标人提供） |
|  |  | 铝 | 244.29 | 244.29 | （投标人提供） |
|  |  | 钢 | 31.67 | 31.67 | （投标人提供） |
| 4 | 外径（mm） | 21.6 | 21.6 | （投标人提供） |
| 5 | 单位长度质量（kg/km） | 922.2 | 922.2 | （投标人提供） |
| 6 | 20℃时直流电阻（Ω/km） | ≤0.1181 | ≤0.1181 | （投标人提供） |
| 7 | 额定拉断力（kN） | ≥75.62 | ≥75.62 | （投标人提供） |
| 8 | 弹性模量（GPa） | 73.0 | 73.0 | （投标人提供） |
| 9 | 线膨胀系数（1/℃） | 19.6×10-6 | 19.6×10-6 | （投标人提供） |
| 10 | 节径比 | 钢芯6根层 | 16～26 | 16～26 | （投标人提供） |
|  |  | 铝线内层 | 10～16 | 10～16 | （投标人提供） |
|  |  | 铝线邻外层 | / | / | / |
|  |  | 铝线外层 | 10～14 | 10～14 | （投标人提供） |
|  |  | 对于有多层的绞线 | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 | （投标人提供） |
| 11 | 绞向 | 外层 | 右向 | 右向 | （投标人提供） |
|  |  | 其他层 | 相邻层绞向应相反 | 相邻层绞向应相反 | （投标人提供） |
| 12 | 每盘线长（m） | 2500 | 2500 | （投标人提供） |
| 13 | 线长偏差（%） | 正 | 0.5 | 0.5 | （投标人提供） |
|  |  | 负 | 0 | 0 | （投标人提供） |
| 14 | 每盘绞线净重（kg） | / | / | （投标人提供） |
| 15 | 每盘绞线毛重（kg） | / | / | （投标人提供） |
| 16 | 蠕变特性 | 试验张力 | 25%RTS | 40%RTS | 25%RTS | 40%RTS | 25%RTS | 40%RTS |
|  |  | 10年蠕变量（%） | / | / | / | / | （投标人提供） |
|  |  | 20年蠕变量（%） | / | / | / | / | （投标人提供） |
| 注：产品型号栏括号中的命名采用《铝绞线及钢芯铝绞线》标准. |

表11-4		技术差异表

| 序 号 | 招 标 文 件 | 投 标 文 件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

表11-5		推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表11-6		主要材料及元器件来源一览表

| 序号 | 材料及元器件名称及型号 | 生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 生产厂家联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 12、中低压电力电缆

12.1 3.6/6kV电力电缆

电缆能够可靠地承受正常及异常电压，适应各种环境，具有满足运行要求的载流量，并符合每回电路运行条件。

12.1.1 电缆结构要求

导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体采用绞合紧压圆形导体。导体结构、性能符合IEC标准要求。

导体屏蔽为挤包交联半导电层，半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层无卡留在导体绞股之间的现象。

绝缘为交联聚乙烯,电缆标称绝缘厚度为12mm，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％－0.1mm。绝缘性能符合IEC标准要求。

半导电绝缘屏蔽为挤包交联半导电层，半导电层均匀地包覆在绝缘上，表面光滑，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

半导电绝缘屏蔽采用可剥离型，标称厚度0.8mm。

导体屏蔽、绝缘、半导电绝缘屏蔽采用三层共挤，全封闭干式化学交联生产工艺。三层共挤后绝缘偏心度不大于8％。

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接采用焊接方式，并满足短路温度要求。三芯电缆铜带标称厚度≥0.10mm。

铜带绕包圆整光滑，铜带间平均搭盖率不小于15％（标称值），其最小搭盖率不小于5％。

三芯电缆成缆间隙采用非吸湿性材料填充，填充紧密无空隙。三芯电缆成缆后外形圆整。挤包隔离套标称厚度符合相关标准要求，最薄点厚度不小于标称值的80％－0.2mm。

填充和隔离套材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

三芯电缆铠装采用双层镀锌钢带螺旋型间隙绕包，绕包间隙不超过钢带宽度的50％，下层钢带间隙为上层钢带靠近中间部分所覆盖。钢带结构、尺寸符合IEC标准要求。

电缆外护套采用90℃阻燃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀。外护套标称厚度符合IEC标准要求，最薄点厚度不小于标称值的80％－0.2mm。

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过500mm。标志字迹清晰、易辨，符合IEC标准要求。

12.1.2 电缆主要层的材质要求

用于电缆的所有材料根据使用条件考虑强度、耐用性和其它化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和无缺陷的材料。

电缆导体的材料为无氧铜，型号TU2 R。

电缆绝缘材料采用交联聚乙烯。

电缆金属屏蔽层选用铜带屏蔽。

电缆铠装符合IEC的规定，为内钢带铠装。

电缆外护套采用阻燃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包，成品电缆阻燃性能满足IEC标准规定的成束燃烧C类试验要求。

12.1.3 线芯选择要求

线芯截面：电缆线芯截面根据回路载流量、敷设方式、环境条件、短路热稳定要求、回路压降等进行选择。

12.1.4 技术参数

交流额定电压Uo/U：			3.6/6kV

最高电压：					6kV

工作温度（电缆导体的长期允许工作温度）：	90℃

绝缘电阻：					在20℃下不低于4000MΩ.km（参考值）。

短路时最长持续时间不超过5s，短路时导体最高允许温度不超过250℃。

12.1.5 主要性能

1）电性能

额定工频耐受电压（5min）：施加电压3.5Uo（30.5kV）/5min，电缆不击穿。

冲击电压试验：施加冲击电压95kV（峰值），正负极性各10次，电缆不击穿。

冲击交流电压试验：符合相关标准要求。

常态下局放试验：施加电压2Uo，电缆局部放电量不大于5pC

弯曲后局放试验：施加电压2Uo，电缆局部放电量不大于5pC。

热循环后局放试验：施加电压2Uo，电缆局部放电量不大于5pC。

介质损耗角正切：试样加热至导体温度超过电缆正常运行时导体最高温度5℃到10℃，绝缘tgδ不大于40×10－4

介质损耗角正切增值：室温下0.5Uo～2Uo时Δtgδ不大于20×10-4。

2）物理性能

导体表面质量：光洁、无油污、无毛刺。

电缆阻燃性能：满足相关标准规定的成束燃烧C类试验要求。

3）绝缘材料

平均厚度：绝缘平均厚度不小于4.5mm。

最薄处厚度：绝缘最薄处厚度不小于3.95mm。

绝缘机械性能（试验条件符合相关标准规定）

老化前抗张强度：≥12.5MPa。

老化前断裂伸长率：≥200％。

老化后抗张强度变化率：不超过±25％。

老化后断裂伸长率变化率：不超过±25％。

绝缘吸水重量变化：（重量法85℃，14d）≤1mg/cm2。

绝缘热收缩率：（130℃，1h）≤2％）。

4）护套

平均厚度：符合IEC电缆标准要求。

护套机械性能（试验条件符合相关标准规定）

老化前抗张强度：≥12.5MPa。

老化前断裂伸长率：≥150％。

老化后抗张强度：≥12.5MPa。

老化后断裂伸长率变化率：不超过±25％。

高温压力变形率：≤50％。

低温拉伸变形率：（－15℃）≥20％。

12.1.6三芯铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。

12.1.7 电缆外护套上的标记：每米有一个电缆生产厂家、型号规格、长度等标记。标记清晰、耐擦并具有连续性。

12.1.8 电缆线芯以数字（或相色标志带）识别，识别标志清晰、耐擦并具有连续性，符合有关标准规定。

12.1.9 电缆不圆度：电缆不圆度不大于10％。

12.1.10 电缆盘

电缆盘采用铁木结构，电缆盘能承受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。并且电缆盘能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘体。电缆盘符合相关标准要求。每盘电缆的端头采用密封头密封。

12.2 0.6/1kV电力电缆

12.2.1 电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆。

12.2.3 电缆运行条件

电缆导体额定运行温度为90℃。

短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

短路时间不超过5s。

12.2.3 电缆主要结构及技术要求

导体采用圆形实心导体（6mm2及以下）、绞合(紧压)圆形或成型导体，导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体结构、性能符合相关标准要求。

交联聚乙烯绝缘标称厚度符合相关标准要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％－0.1mm。绝缘挤包厚度均匀，性能符合相关标准要求。

多芯电缆成缆间隙采用非吸湿性材料填充，填充紧密。电缆成缆后外型圆整。电缆铠装内衬层采用绕包结构。

填充和内衬层材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

多芯电缆采用镀锌钢带铠装。电缆铠装采用双层钢带螺旋式间隙绕包，绕包间隙不超过钢带宽度的50％，下层钢带间隙为上层钢带靠近中间部分所覆盖。钢带结构尺寸符合相关标准规定。

电缆外护套采用90℃阻燃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀，厚度符合相关标准要求。

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过500mm。标志字迹清晰、易辨，符合相关标准要求。

12.2.4 电缆主要层的材质要求

用于电缆的所有材料根据使用条件考虑强度、耐用性和其它化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和无缺陷的材料。

电缆导体的材料为无氧铜，型号TU2 R。

电缆绝缘材料采用交联聚乙烯。

电缆金属屏蔽层选用铜带屏蔽。

电缆铠装符合IEC的规定，为内钢带铠装。

电缆外护套采用阻燃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包，成品电缆阻燃性能满足IEC标准规定的成束燃烧C类试验要求。

12.2.5 线芯选择要求

线芯截面：电缆线芯截面根据回路载流量、敷设方式、环境条件、短路热稳定要求、回路压降等进行选择。

12.2.6 技术参数

交流额定电压Uo/U：			0.6/1kV

最高电压：					1kV

工作温度（电缆导体的长期允许工作温度）：	90℃

绝缘电阻：					在20℃下不低于4000MΩ.km（参考值）。

短路时最长持续时间不超过5s，短路时导体最高允许温度不超过250℃。

12.2.7 主要性能

1）电性能

额定工频耐受电压（5min）：施加电压3.5Uo（30.5kV）/5min，电缆不击穿。

冲击电压试验：施加冲击电压95kV（峰值），正负极性各10次，电缆不击穿。

冲击交流电压试验：符合相关标准要求。

常态下局放试验：施加电压2Uo，电缆局部放电量不大于5pC

弯曲后局放试验：施加电压2Uo，电缆局部放电量不大于5pC。

热循环后局放试验：施加电压2Uo，电缆局部放电量不大于5pC。

介质损耗角正切：试样加热至导体温度超过电缆正常运行时导体最高温度5℃到10℃，绝缘tgδ不大于40×10－4

介质损耗角正切增值：室温下0.5Uo～2Uo时Δtgδ不大于20×10-4。

2）物理性能

导体表面质量：光洁、无油污、无毛刺。

电缆阻燃性能：满足相关标准规定的成束燃烧C类试验要求。

3）绝缘材料

平均厚度：绝缘平均厚度不小于4.5mm。

最薄处厚度：绝缘最薄处厚度不小于3.95mm。

绝缘机械性能（试验条件符合相关标准规定）

老化前抗张强度：≥12.5MPa。

老化前断裂伸长率：≥200％。

老化后抗张强度变化率：不超过±25％。

老化后断裂伸长率变化率：不超过±25％。

绝缘吸水重量变化：（重量法85℃，14d）≤1mg/cm2。

绝缘热收缩率：（130℃，1h）≤2％）。

4）护套

平均厚度：符合IEC电缆标准要求。

护套机械性能（试验条件符合相关标准规定）

老化前抗张强度：≥12.5MPa。

老化前断裂伸长率：≥150％。

老化后抗张强度：≥12.5MPa。

老化后断裂伸长率变化率：不超过±25％。

高温压力变形率：≤50％。

低温拉伸变形率：（－15℃）≥20％。

12.2.8 三芯铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。

12.2.9 电缆外护套上的标记：每米有一个电缆生产厂家、型号规格、长度等标记。标记清晰、耐擦并具有连续性。

12.2.10 电缆线芯以数字（或相色标志带）识别，识别标志清晰、耐擦并具有连续性，符合有关标准规定。

12.2.11 电缆不圆度：电缆不圆度不大于10％。

12.2.12 电缆盘

电缆盘采用铁木结构，电缆盘能承受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。并且电缆盘能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘体。电缆盘符合相关标准要求。每盘电缆的端头采用密封头密封。

# 13、柴油发电机

13.1 概述

柴油发电机组采用xx公司的产品。

额定功率：			120kW

额定电流：			416A

额定电压：			AC208V

功率因数：			0.8（滞后）

频率：					60Hz

启动方式：			DC24V 电起动

额定转速：			1500rpm

机组每次运行12小时期间允许以额定功率110%负载运行1小时。

频率调整率：			±5%

稳态波动率：			±1%

瞬态波动率：			≤±10%，5s内恢复

机组重量（净重）：	约1167kg

电压调整率：			±1%（从空载到100%负载）

机组外形尺寸(长×宽×高)：	约2404×1100×1487mm

13.2 柴油机

柴油机形式：			直列、6缸、涡轮增压、中冷。

额定转速：			1500rpm

气缸直径×活塞行程：	102×120mm

总排量：				5.88 L

100%负载油量消耗：	35 L/h

润滑油容积：			16.4L

底座油箱容积：		340L

冷却液容积：			21.9L

最大排烟背压：		76mmHg

13.3 发电机

额定功率：			120kW

额定转速：			1500rpm

额定电压：			AC208V

额定电流：			416A

相数：					三相三线制（N 极留在发电机接线盒内）

频率：					60Hz

功率因数：			0.8（滞后）

发电机绝缘等级：		H

防护等级：			IP23（全防护结构）

抗干扰标准：			N 级

负载型式：			对称负载

波形：					负载电流呈正弦波，线电压波形畸变率≤5%

稳态调压率：			±2%

瞬态调压率：			+20%、-15%