上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

技术标导读表

| 序号 | 评审要素 | 对应技术标 书的章节 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承担类似工程的承包及总承包管理经验，服务 质量及其社会信誉 | 第一章 第十三章 | P14-P16 P286 |
| 2 | 主要施工管理班子的组成、施工经验及总包管 理经验、管理协助能力 | 第十二章 | P280-P285 |
| 3 | 各主要分部分项工程施工技术方案 | 第二章 | P18-P127 |
| 4 | 施工进度及保证措施 |
|  | ① 施工进度计划 | 附件 1 |  |
|  | ② 进度保证措施 | 第六章 | P230-P242 |
| 5 | 质量承诺及保证体系、措施 |  |  |
|  | ① 质量承诺 | 第一章 第十五章 | P16 P305 |
|  | ② 保证体系及措施 | 第三章 | P128-147 |
| 6 | 安全文明施工及保证措施 |  |  |
|  | ① 安全技术保证措施 | 第四章 | P148-P210 |
|  | ② 文明工地保证措施 | 第五章 | P211-P229 |
| 7 | 主要施工机械、设备和劳动力的配置情况 |  |  |
|  | ① 主要施工机械、设备 | 第七章 | P243-P246 |
|  | ②劳动力配置 | 第十一章 | P274-P279 |
| 8 | 工程总包工程管理、施工配合的措施 | 第九章 | P255-P258 |

1

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

工程名称：上海宝临电气新建智能型配

电设备及数字化电装置项目

技	术	标

投标时间：2012 年 10 月 30 日

投标单位名称：上海宝冶集团有限公司

2

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

目	录

第一章、技术标总说明 ............................................................................................... 8

第一节、技术标编制说明 ........................................................................................ 8

一、	企业情况概述 ...........................................................................................8

二、	编制说明 .................................................................................................11

三、	工程概况说明 .........................................................................................12

第二节、承建优势................................................................................................. 14

第三节、承建目标及承诺 ...................................................................................... 16

一、	工期目标及承诺 .....................................................................................16

二、	质量目标及承诺 .....................................................................................16

三、	安全文明管理目标及承诺 .....................................................................16

四、	管理人员的承诺 .....................................................................................17

五、	技术保密承诺 .........................................................................................17

六、	廉政建设的承诺 .....................................................................................17

第二章、各主要分部分项施工技术方案 ................................................................... 18

第一节、施工组织总体设想 .................................................................................. 18

一、	分区组织 .................................................................................................18

二、	识别关键 .................................................................................................18

三、	划分阶段 .................................................................................................19

四、	如期建成 .................................................................................................20

五、	主要施工方案及其要点 .........................................................................21

第二节、施工总体方案及措施 ............................................................................... 23

一、	土建工程施工 .........................................................................................23

二、	钢结构工程施工 .....................................................................................63

三、	电气工程施工 .......................................................................................103

四、	给排水系统施工 ...................................................................................117

五、	调试施工 ...............................................................................................119

第三节、特殊技术措施 ....................................................................................... 124

一、	暗浜处理 ...............................................................................................124

二、	大面积砼防裂施工 ...............................................................................126

第三章、保证工程质量的技术措施......................................................................... 128

第一节、质量保证体系 ....................................................................................... 128

一、	项目经理 ...............................................................................................128

二、	项目副经理 ...........................................................................................128

三、	技术员 ...................................................................................................129

四、	质检员 ...................................................................................................129

五、	施工员（各专业工长） .......................................................................129

六、	材料员 ...................................................................................................130

第二节、影响质量的因素 .................................................................................... 131

一、	影响质量的五大因素 ...........................................................................131

3

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

二、	质量控制基本原理 ...............................................................................131

第三节、工程质量保证措施 ................................................................................ 132

一、	加强质量保证体系 ...............................................................................132

二、	现场应具备的受控文件 .......................................................................132

三、	材料采购 ...............................................................................................132

四、	操作人员的控制 ...................................................................................133

五、	工艺控制 ...............................................................................................134

六、	由建设单位组织施工队的自检、互检、交接检 ...............................134

第四节、质量管理措施 ....................................................................................... 137

一、	项目质量管理计划编审制度 ...............................................................137

二、	施工图纸自审制度 ...............................................................................137

三、	图纸会审记录 .......................................................................................138

四、	技术交底制度 .......................................................................................138

五、	设计变更管理制度 ...............................................................................138

六、	工程测量管理制度 ...............................................................................138

七、	质量巡检制度 .......................................................................................139

八、	工序“三检”制度 ....................................................................................139

九、	工程质量检查验收制度 .......................................................................139

十、	隐蔽工程检查制度 ...............................................................................139

十一、	工程资料管理制度 ...........................................................................140

十二、	样板引路制度 ...................................................................................140

十三、	材料取样见证制度 ...........................................................................140

第五节、质量保证技术措施 ................................................................................ 140

一、	劳动力保证措施 ...................................................................................140

二、	机械设备及各种检测仪器保证措施 ...................................................141

三、	材料质量保证 .......................................................................................141

四、	施工方法保证措施 ...............................................................................141

五、	施工环境保证 .......................................................................................141

六、	成品保护措施 .......................................................................................142

七、	工程质量通病防治措施 .......................................................................146

第四章、保证工程安全的技术措施......................................................................... 148

第一节、安全保证体系 ....................................................................................... 148

第二节、安全保证措施 ....................................................................................... 149

一、	安全管理体系 .......................................................................................149

二、	安全管理流程 .......................................................................................151

三、	安全管理人员配备 ...............................................................................151

四、	项目部安全生产保证体系要素表 .......................................................152

五、	安全生产岗位责任制 ...........................................................................153

六、	劳动保护用品配置及使用 ...................................................................159

七、	安全管理制度 .......................................................................................161

八、	安全管理内容及重点 ...........................................................................170

4

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

九、	各工种及作业安全操作规程 ...............................................................184

十、	职业健康安全管理措施 .......................................................................203

十一、	安全应急预案 ...................................................................................204

第三节、施工现场消防措施 ................................................................................ 210

第五章、确保文明工地的措施 ................................................................................ 211

第一节、文明施工措施 ....................................................................................... 211

一、	文明施工管理要点 ...............................................................................211

二、	文明施工保证体系 ...............................................................................212

三、	文明施工管理办法 ...............................................................................212

四、	创建文明工地的措施 ...........................................................................213

五、	创建文明工地的主要内容 ...................................................................214

六、	标准化工地管理 ...................................................................................216

第二节、节能、节水、节地、节材措施 .............................................................. 221

第三节、对土建成品、半成品保护措施 .............................................................. 222

第四节、环境保护措施 ....................................................................................... 222

一、	扬尘控制措施 .......................................................................................222

二、	施工废水的控制措施 ...........................................................................225

三、	施工车辆的控制措施 ...........................................................................225

四、	施工废弃物的控制措施 .......................................................................226

五、	施工噪声的控制措施 ...........................................................................226

六、	临时设施环境卫生管理 .......................................................................227

第六章、施工总进度计划表 .................................................................................... 230

第一节、施工网络计划 ....................................................................................... 230

第二节、施工进度保证体系 ................................................................................ 230

第三节、工期保证措施 ....................................................................................... 231

一、	施工进度措施 .......................................................................................231

二、	形象进度控制原则 ...............................................................................234

第四节、发生延误时的补救措施 ......................................................................... 236

第五节、季节性施工保证措施 ............................................................................. 236

一、	雨季施工 ...............................................................................................236

二、	高温季节施工 .......................................................................................238

三、	冬季施工 ...............................................................................................240

四、	春节施工技术措施 ...............................................................................241

第七章、主要施工机械选用表 ................................................................................ 243

第一节、钢结构施工机械选用表 ......................................................................... 243

第二节、土建施工机械选用表 ............................................................................. 244

第三节、水电施工机械选用表 ............................................................................. 245

第八章、采购管理................................................................................................... 247

第一节、设备材料管理机构及其职责设置 ........................................................... 247

第二节、设备材料管理的内容 ............................................................................. 247

第三节、乙供设备材料管理 ................................................................................ 248

5

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第四节、设备材料投入保证措施 ......................................................................... 249

第五节、设备材料管理保证措施 ......................................................................... 249

第六节、设备材料采购流程控制 ......................................................................... 252

第九章、工程总包工程管理、施工配合的措施 ...................................................... 255

第一节、总包管理措施 ....................................................................................... 255

第二节、与业主、监理单位的施工配合 .............................................................. 256

第三节、取得当地行政部门的支持和配合 ........................................................... 256

第四节、与设计单位的沟通、配合及协调 ........................................................... 257

第五节、会议协调安排 ....................................................................................... 258

第十章、项目风险管理 ........................................................................................... 259

第一节、技术方案风险管理 ................................................................................ 259

一、	技术方案风险点 ...................................................................................259

二、	控制措施 ...............................................................................................259

第二节、工期风险管理 ....................................................................................... 259

第三节、质量风险管理 ....................................................................................... 262

第四节、系统调试风险管理 ................................................................................ 263

一、	系统调试风险主要体现在以下几个方面 ...........................................263

二、	防范措施 ...............................................................................................263

三、	调试风险管理预防措施分工表 ...........................................................264

第五节、安全风险管理 ....................................................................................... 264

第六节、钢结构施工风险 .................................................................................... 268

一、	钢结构制作安装过程中可能存在以下风险点 ...................................268

二、	风险控制防范措施 ...............................................................................268

第七节、设计变更风险 ....................................................................................... 270

第八节、资金风险............................................................................................... 270

一、	资金风险 ...............................................................................................270

二、	防范措施 ...............................................................................................270

第九节、风险预案............................................................................................... 271

一、	施工计划调整时的紧急应变措施 .......................................................271

二、	气候等环境因素的应变措施 ...............................................................272

三、	保证施工用水用电及紧急排水措施 ...................................................273

四、	类似工程的现场和应急处理经验 .......................................................273

第十一章、主要劳动力使用计划表......................................................................... 274

第一节、选派的施工力量 .................................................................................... 274

第二节、劳动力的管理及其措施 ......................................................................... 274

一、	劳动力的组织形式 ...............................................................................274

二、	劳动力的动态管理 ...............................................................................274

三、	对协作队伍的管理及其措施 ...............................................................275

第三节、劳动力投入计划 .................................................................................... 276

第四节、劳动力投入计划折线图 ......................................................................... 279

第十二章、项目经理和主要施工管理人员名单及简况 ........................................... 280

6

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第一节、施工管理班子组织结构 ......................................................................... 280

第二节、主要施工管理人员表 ............................................................................. 281

第三节、项目主要管理人员简历表...................................................................... 283

一、	项目经理 ...............................................................................................283

二、	项目副经理 ...........................................................................................284

三、	项目总工 ...............................................................................................285

第十三章、施工类似工程业绩情况介绍 ................................................................. 286

第十四章、施工现场平面布置图（分阶段） .......................................................... 287

第一节、布置原则............................................................................................... 287

一、	生产设施平面布置 ...............................................................................287

第二节、施工临设布置及措施 ............................................................................. 288

一、	施工准备 ...............................................................................................288

二、	人员组织准备计划和培训计划 ...........................................................290

三、	施工机械和检测用具准备计划 ...........................................................292

四、	材料准备计划 .......................................................................................292

五、	施工技术准备 .......................................................................................293

六、	施工总体布置 .......................................................................................295

七、	施工用电方案 .......................................................................................302

八、	施工用水方案 .......................................................................................303

第三节、施工大临总平面布置示意图 .................................................................. 304

第十五章、工期及质量经济自律承诺 ..................................................................... 305

第十六章、竣工资料、档案管理 ............................................................................ 306

第一节、管理要求............................................................................................... 306

第二节、资料的日常管理 .................................................................................... 306

一、	基础管理 ...............................................................................................306

二、	资料传递管理 .......................................................................................307

三、	资料使用管理 .......................................................................................307

四、	资料更改管理 .......................................................................................308

第三节、竣工验收及移交 .................................................................................... 309

一、	组织竣工验收 .......................................................................................309

二、	竣工移交 ...............................................................................................310

第十七章、工程保修 ............................................................................................... 312

第一节、定期回访............................................................................................... 312

第二节、工程保修............................................................................................... 312

附件 1：施工进度计划

附件 2：施工大临总平面布置示意图

附件 3：打桩流程示意图

7

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第一章、  技术标总说明

第一节、	技术标编制说明

一、	企业情况概述

1、 资质证书

8

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 营业执照

9

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3、 安全生产许可证

10

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

二、	编制说明

根据上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目项目招标文件和 施工图纸以及现场实地勘察，我公司针对本项目施工进行研究后编制了该施工技术方 案。

编制本工程施工技术方案的目的是：指导施工的纲领性文件，确保优质、高速、 安全、文明地完成工程的建设任务的可靠保证。

1、 编制依据

1.1 工程施工图纸、招标文件、设计文件；

1.2 国家以及广州市有关施工验收规范、质量评定标准和操作规程等要求；

1.3 本公司的《企业标准》、《技术标准》、《工程管理标准》、《质量手册》等；

1.4 本工程采用的主要的验收规范：

建筑地基基础工程施工质量验收规范	GB50202-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范	GB50204-2002 钢筋焊接及验收规程	JGJ18-2010 钢筋机械连接通用技术规程	JGJ107-2010

《钢结构工程施工质量验收规范》	GB50205-2001

《建筑钢结构焊接技术规程》	JGJ81-2002

《高层民用建筑钢结构技术规程》	JGJ99-98

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》	GB8923-88

《厚度方向性能钢板》	GB5313-85

《电力工程电缆设计规范》	GB50217-2007

《建筑设计防火规范》	GB50016-2006

11

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

《电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范》 GB-50258/96

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》	GB50254—96

《建筑给水排水设计规范》	GB50015-2003

《室外给水设计规范》	GB50013-2006

《室外排水设计规范》	GB50014-2006

《供配电系统设计规范》	GB50052-2009

《低压配电设计规范》	GB50054-95

《建筑照明设计标准》	GB50034-2004

《建筑物防雷设计规范》	GB50057-94

《电力工程电缆设计规范》	GB50217-2007

《综合布线系统工程设计规范》	GB50311-2007

《安全防范工程技术规范》	GB50348-2004

2、 指导方针

确保施工工期，满足业主要求，“重合同，守信誉。”

按本工程规定的总工期，编制

出完善的施工进度控制计划，力争提前完成工程任务。

发挥技术优势，优化管理水平，安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参 加本项目施工，采用先进的技术设备，优化施工管理，充分发挥施工单位在管理和技 术方面的优势。

三、	工程概况说明

1、 工程概况

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目 建筑物一览表

12

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 编 号 | 名称 | 建 筑 面 积 (m2) | 层数 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3 | 多层厂房 | 25590.42 | 3 层 | 砼框架结构 |  |
| 2 | A4 | 多层厂房 | 23694.72 | 2 层 | 钢结构 |  |
| 3 | A5 | 单层厂房 | 5290 | 1 层 | 钢结构 |  |
| 4 | B1 | 辅助车间一 | 2794.02 | 2 层 | 砼框架结构 | 顶棚为钢结构 |
| 5 | B2 | 电子产品装配车间 | 4437.10 | 6 层 | 砼框架结构 |  |
| 6 | B3 | 辅助车间二 | 5317.16 | 8 层 | 砼框架结构 |  |
| 7 | B4 | 仪器仪表装配车间 | 4437.10 | 6 层 | 砼框架结构 |  |
| 8 | B5 | 辅助车间三 | 5317.16 | 8 层 | 砼框架结构 |  |
| 9 | C1 | 检测中心 | 1580.52 | 2 层 | 砼框架结构 |  |
| 10 | C2 | 办公楼 | 1216.12 | 地下 1 层地上 2 层 | 砼框架结构 |  |
| 11 | C3 | 办公展示楼 | 2180.30 | 3 层 | 砼框架结构 |  |
| 12 | D1 | 门卫 | 32.21 | 1 层 | 砼框架结构 |  |
| 13 | D2 | 变电站 | 65.88 | 1 层 | 砼框架结构 |  |
|  |  |  | 81952.71 |  |  |  |

2、 工期要求

自报工期：460 日历天

3、 质量要求标准

（一次验收）合格

13

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

4、 工程地点

宝北 200922 地块（宝山工业园区近罗宁路、金勺路）

5、 勘察单位

核工业金华工程勘察院上海分院

6、 设计单位

上海开艺建筑设计有限公司

7、 承包方式

包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工总承包管理的方式承 包。

第二节、	承建优势

1、 良好的企业信誉

本着《节约资源 保护环境 珍视员工安康》、《诚信守法 超越自我 铸造时代精品》 的管理方针，本企业在开拓市场的过程中获得了社会的认可，取得了良好的企业信誉， 主要有：

 连续十年被上海市统计局列为上海建筑业排名 50 强第 1 位

 全国五一劳动奖状

 全国优秀施工企业

 全国建筑安全生产先进集体称呼、全国建筑业企业工程总承包先进企业、全 国用户满意施工企业

 合同信用等级 AAA 级、全国守合同重信用企业、上海市守合同重信用企业

 上海市建筑业诚信企业

 企业信用等级证书 AAA 级

14

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

 企业资信等级证书 AAA 级

 上海市 2011 年度行业（系统）安全生产工作优胜单位

	“十一·五”全国建筑业科技进步与技术创新先进企业

 中国建筑工程鲁班奖

2、 卓越的工程业绩

我公司近几年先后承建了首钢京唐钢铁联合有限责任公司一期项目第二冷轧厂 工程连退、成品库标段施工项目；上海三一重机有限公司临港联合厂房工程；景智电 子（合肥）有限公司厂房一期新建工程—土建工程；江苏中铁山桥重工有限公司重钢 结构厂房钢结构工程等一系列类似工程项目，具有丰富的类似工程施工及总承包管理 经验。

我公司多次获得中国建设工程最高质量奖项——鲁班奖，并因卓越的工程业绩被

授予“创鲁班奖工程特别荣誉企业。”

如果我单位中标承建，凭借我们丰富的、抗拒各种风险的能力和经验，确保工程

按期、优质完成；这是过去的业绩业已证明了的，也是公司的信誉所保证的。

3、 专业优势

我公司为具有特级资质的大型建筑企业，公司同时有房屋建筑工程总承包特级、 冶炼工程施工总承包特级、机电安装壹级资质以及钢结构安装壹级，公司下属甲级设 计院（建筑工程）、国家级校准实验室和工程检测中心，专业配备齐全，是干好工程 的根本。

4、 材料采购保证优势

行业优势：本公司系大型中央直属企业，与各大材料厂有着良好的合作关系。 工程优势：本公司在建大型工程多，相关材料具一定规模的储备。

15

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

资金优势：本公司雄厚的资金实力，同时可获高额的银行信贷额度。

上述优势在目前经济低迷环境下的市场中，可充分保证短期内本工程的材料资源 迅速到位。

5、 劳动力资源优势

我公司下设专门的劳务公司-力博劳务公司（全资子公司），专门负责从各劳动 力基地的引进、培训、管理等工作，从数量和质量上最大限度地满足工程的需要。

本公司下属的十余个专业分公司，拥有一大批经验丰富的施工管理人员和专业 技术工种。

管理方面，公司实行了合格劳务分包商准入制度，对于劳务分包单位实行严格 的考核和准入制度，进而提高作业队伍的施工水平。

第三节、	承建目标及承诺

一、	工期目标及承诺

工期目标：460 日历天。若因我公司的自身原因延误工期时，每延误一日历天， 则按“结算工程造价的万分之三的误期赔偿费/天”予以扣罚。

二、	质量目标及承诺

达到国家有关部门验收标准，一次性验收合格。若因我公司的原因造成了工程质 量等级达不到一次验收合格要求时，应向业主支付工程结算造价 2%的赔偿费。 三、	安全文明管理目标及承诺

本工程要求施工期间无重大安全事故发生。 我公司会遵循建设部《建筑安全生产监督管理规定》。加强安全施工管理；遵循

《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》和区重点工程立功竞赛的规定要求，做好

文明施工管理和城市交通管理的工作。

16

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

我公司承诺：

1、 在工程总承包管理期间，须严格执行上海市政府发布的《上海市建设工程文明施 工管理暂行规定》；

2、 在本工程总承包管理期间，必须设有专业安全员，配备适当数量的消防灭火器材， 建立消防安全方面的制度和措施，并报招标人、监理单位及有关部门；

3、 在工程总承包管理期间，应根据实际情况，配有足够的警卫人员，以确保工地安 全和已完工程的完好；

4、 在本工程总承包管理期间，必须保证周边建筑物、道理、管理的正常使用，如因 我公司的施工原因引起周边建筑物、道路、管线的损坏，我公司施工人员无条件修复。 四、   管理人员的承诺

我公司承诺对于选定的本工程项目经理及相应的专业技术人员、管理人员，未经

招标人同意，不得任意调换和撤离。项目经理在本工地工作时间不少于 90%。且该 项目经理不得在其他项目中兼任职务，一旦发现，业主有权清退施工队伍或有关人员。 五、	技术保密承诺

应按行业规范要求，向招标人作出工程有关图纸及工艺流程以及合同履行中结算、 争议等内容的保密措施和保密承诺，并严格按保密措施和保密承诺执行。

六、	廉政建设的承诺

本工程接受有关部门的廉政监督，我公司和业主及相关单位之间必须签订廉政协 议书。

投标人：（盖章）

17

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第二章、  各主要分部分项施工技术方案

第一节、	施工组织总体设想

一、	分区组织

本工程施工将根据建筑功能和平面布置预计将此工程分成四个大的施工区域：厂 房、辅助车间以及装配车间、办公楼门卫及变电站、外围建筑及绿化四个大的施工分 区。

本工程涉及专业多有桩基、土建、钢结构、水电，各专业组建施工队，各区域同 步施工。施工组织时，必须按各标段进行分区、分专业、分系统的管理，统一协调， 合理搭接。

二、	识别关键

工程的关键线路影响着工程的进展，只处理好关键线路才能保证工程如期完成， 我方将在开工前，编制具有针对性的施工组织设计，确定工程的关键线路，并以工程 的关键线路为中心，组织其它工程施工。组织施工时分段流水作业，合理避开施工技 术间歇，不但能提高劳动生产率，而且还利于缩短工期。

一方面为保证其他专业具备进场施工条件，变电站、门卫室等关键单元建筑施工 是影响整个工程如期完工的关键，进场后应调配相关的人机物首先保证主要单元建筑 如期完工。

另一方面各系统低压配电是关键工序。故应重点关注该系统施工所需条件，比如 说施工现场的临电铺设，运输设备的设置，设备管线等材料的落实等等。在抓关键工 序的同时，应注意兼顾其他非关键工序的人机物的调配，做到统筹安排、均衡施工。 这样才能全面完成各阶段的各项计划任务或指标；以最小的消耗取得最大的效益，进

而最终科学实现本工程各项管理目标。

18

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

三、	划分阶段

1、 根据施工总程序及各专业之间的先后顺序，将工程划分为五个施工阶段： 第一阶段——施工准备，桩基工程施工、钢结构深化及加工制作阶段。 第二阶段——土建基础施工，车间、检测中心、门卫室、办公楼等上部结构以及

厂房主钢结构施工阶段。 第三阶段——围护结构施工以及室外区域单体建筑结构施工。 第四阶段——各专业系统安装和装饰施工阶段。 第五阶段——室外总体、各系统安装及验收阶段。

2、 具体施工安排

| 序号 | 施工阶段 | 施工安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段 | 施工准备，主要包括施工方案编制、预算编制、临时设施及施工便道施工、 材料购买、劳动力和施工机具准备、以及材料报审等工作，安排桩基施工队 伍进场施工，同时钢结构部分进行深化设计以及后续的加工制作工作。 |
| 2 | 第二阶段 | 土建基础部分进行施工，变电站、门卫室、检测中心、办公楼等建筑物的上 部框架结构开始施工，同时厂房主钢结构以及车间的顶棚钢结构进场安装。 各专业配合土建结构施工时预埋各系统穿结构管线及接地系统。期间可以进 行机电支架和管线的预制加工工作。 |
| 3 | 第三阶段 | 厂房围护结构施工。同时可以参差进行厂房内各系统支架及管线安装。同时 外围各单元建筑陆续开展施工。 |
| 4 | 第四阶段 | 各专业系统安装时，施工程序在总体安排上，应按区域、按系统、按结构层 次进行统筹安排。 |

19

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

|  |  | 4.1 大件设备在制定安装方案时，应提出设备进场通道，需要土建工程预留 的孔洞位置、尺寸，留作设备进场时使用。 4.2 同一层面、同一房间内的设备安装，应遵循先大件后小件、先里后外的 原则。 4.3 在设备安装程序制定时，还需要考虑系统性，按系统安排设备安装程序， 使各类设备的安装能尽快的形成系统性，满足系统调试的条件。 4.4 不同专业安装之间的配合，需要在制定各专业安装方案和程序时，予以 充分的考虑，使之能协调推进。 4.5 根据设备系统的投入使用时间先后，本工程设备安装在系统上应优先安 排供配电部分，为其它设备系统的调试创造条件。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 第五阶段 | 室外总体施工，包括雨排水管网、道路及绿化等。 单体试验及系统调试。各系统安装完后，对各类管道进行施压、油漆、保温 和接口等进行单体试验。 单体调试完成后进行系统调试。 |

四、	如期建成

以优质、高效、安全为基本要求，全面实现合同工期的要求。确保工程内容在合 同工期内得以全部实施，让业主满意。

我公司通过施工活动，将各个节点项项落实细化，以便该工程能尽早竣工，给业 主一个优良、满意的产品。使该工程早日达到业主需求，这也是我公司承建本工程的

愿望。

20

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

五、	主要施工方案及其要点

1、 垂直运输机械布置

A3 厂房为 3 层框架结构，长 106.6m，宽 100m。面积大，施工垂直运输量大， 因此布置 2 台 TC5613 型塔吊。B2、B3、B4、B5 车间为六层、八层框架结构，因 此布置一台 TC5613 型塔吊覆盖 4 个单体，进行垂直运输。

1.1、	外脚手架布置

框架结构建筑物外围布置双排脚手架，脚手架横距 1.0m，纵距 1.5m，步距 1.8m， 每隔 50m 设一上人马道。

1.2、	施工井架布置

建筑装饰装修阶段，A3 厂房布置 2 台井架，其余各框架结构建筑布置一台井架 用于用于材料的运输。

2、 桩基工程的主要方案

本工程桩基采用二台静压桩基施工，二台桩基分两个区段同时施工，A3→A4→ A5 为一台静压桩基施工，B1→B4→B3->B5→B2→C1→C2→C3 为一台静压桩基施工。

3、 模板工程的主要方案

模板采用 18mm 厚九夹板，支撑系统采用木方和扣件式钢管脚手架。

4、 钢筋工程的主要方案 本工程钢筋均采用现场钢筋加工厂加工成型，现场绑扎或直螺纹连接。 钢筋连接方式：直径 22 以上采用直螺纹连接，直径 22 以下采用绑扎搭接。

5、 砼工程的主要方案

本工程砼浇筑均采用泵车浇筑，A3 厂房属超长超宽结构，结构施工设置 4 条施 工缝，根据设计变形缝和施工缝分为 8 个区，根据“抗放结合”的原则，筏板将采用跳

21

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

仓法施工，施工缝相邻两块砼浇筑浇筑时间不小于 10 天，以减少结构应力，防止裂

缝，详见下图。

A3 厂房施工分区图 各区施工顺序：分区二、分区六→分区一、分区五→分区三、分区七→分区四、

分区八

A4、A5 厂房承台地梁施工在地梁上设置施工缝，分区分块流水施工，施工缝根 据现场施工实际情况确定。

22

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第二节、	施工总体方案及措施

一、   土建工程施工

1、 测量施工

本工程特别要考虑结构竖向偏差会直接影响工程受力情况，所以施工测量中要求 竖向投测点精度要高，施工测量工作有相当难度。结构体测量是难点。结构体有墙、 梁和柱，结构定位测量计算量大、竖向投测难度高，且成品（尤其幕墙）需要展现出 设计要求的艺术效果。为此我们组建了精良的测量队伍，配备了先进的测量仪器，采 用了科学的测量方法，并辅助以计算机、对讲机等器材以保证测量工作这一先导工序 的准确、快速的完成。

仪器配置：测量仪器必须通过计量所检验并有合格证，依据现场情况配置测量仪 器。

1.1、   准备工作

1.1.1、 人员准备 组建一支测量专业队伍，在项目经理部总工程师的领导下负责整个工程的测量与

验线工作。测量队由技术组、测量组和验线组三部分组成：技术组负责内业管理、编 制作业指导书、建立施工测量数据库、Ⅲ、Ⅳ等控制网及高程网的测设与校核；测量 组负责土建施工期间的日常测量工作；验线组负责各项测量放线的检查验收工作。

1.1.2、 测量仪器

所有的测量器具和测量仪器，按照 ISO9002 贯标要求，经过国家技术监督局授 权的单位进行检定、校准，并在有效使用期限内。

23

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 施工工序 | 仪器名称 | 仪器型号 | 标称精度 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量控制 | 全站仪 | TCR802 | 测角：±1” | 1 套 |  |
|  |  |  | 测距：±1mm±1ppm |  |  |
|  | 水准仪 | NA3 | ±0.7mm/Km | 2 台 | 沉降观 测使用 |
| 结构施工 | 经纬仪 | T2 | ±2” | 2 台 |  |
|  | 水准仪 | NA3 | ±0.7mm/Km | 3 台 |  |
|  | 钢尺 | 3、5、7.5、50m | 一级 | 30 把 |  |

以上施工用测量仪器须严格按照有关规定、规程及 ISO9002 标准要求进行检定

或检校并建立检验、测量及实验设备台帐。不得有未检定、超过有效期或检定不合格 的计量器具在现场使用。全站仪、经纬仪、水准仪及 50m 钢尺需经计量检定部门进 行检定；对于测量计量、盒尺、水平尺等普通计量器具应按照企业的相关规定进行自 检；对于在检定周期内的经纬仪、水准仪要每三个月进行一次自检，校核其主要轴线 关系。（全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺检定周期为一年）

1.1.3、 图纸校核 总平面图的校核。内容包括：建筑用地红线桩的坐标、角度和距离的校核；各建

筑物定位依据及定位条件的校核；竖向设计校核。 建筑施工图纸的校核。内容包括：各建筑物轴线的几何关系；平、立、剖面及节

点大样的几何尺寸；各层相对高程与总图是否对应。 结构施工图纸的校核。内容包括：校核墙、柱及梁等结构的尺寸校核；校核结构

图与建筑图、设备图是否对应。

24

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1.2、	测量工艺流程

测量控制点交接

建立测量控制网

建立水准基点组

控制网复测

水准测量网

报监理复测

水准网复测

| 控制网加密 |  | 报监理复测 |
| --- | --- | --- |

实际工程测量

1.3、	定位测量

1.3.1、 定位依据校测 与甲方办理导线点、水准点及相关测量原始资料的交接手续。对移交后的桩点进

行妥善保护，防止桩点受到扰动破坏。 校测甲方提供的精密导线点的距离、夹角及坐标。 校测水准点的高程（甲方提供的水准点不少于两个）。

1.3.2、 平面控制网 本工程对测量精度要求较高，在平面控制中要布设高精度的建筑物平面控制网。

控制网布设成方格网形式，精度为二级，边长相对中误差 1／24000，测角中误差±9″。

以甲方提供的精密导线点为原始依据，利用全站仪采用极坐标法进行测设。

25

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

测设完成后逐点用直角坐标法进行校核、调整至符合精度要求。

外控点位测设时，先于待测点做混凝土台一个，长宽均为 50cm，高 120cm，埋 入地下 100cm，台顶预埋 10cm×10cm×0.6cm 钢板一块。各点位测设、校核完毕后， 在钢板上刻痕钻孔、镶入铜芯标示。

1.3.3、 标高控制网 根据业主提供的水准点，采用附合测法引测高程控制点，并在每次使用前进行校

测。经检查精度合格后，再建立各单位楼至施工现场，并建立高程控制网。每个施工 段须做三个标高点控制标高。楼板打混凝土时预埋钢筋头，楼层平面放线前引测标高。 为防止地基反弹及建筑物沉降，在基础施工时应留适量的沉降量。严格控制首层高程 控制网误差。地上各楼层由首层标高控制网向上引测。首层以上各楼层标高传递可采 用钢尺，通过平面内控点留洞进行。每次不少于 3 点，并进行校核无误后，方可进 行抄测。

1.3.4、 校核基槽尺寸 校核基槽定位及自身尺寸、基底标高。

1.4、	结构施工放线

1.4.1、 平面控制 地上结构施工采用内控法。内控网布置在一层楼地面上，楼板施工时预埋钢板，

楼地面施工后将控制点投测到钢板上，投点允许误差为 1.5mm。结构的结构墙体， 单独做两个内控点，作为此部分放线的依据。点位的选择要保证上下通视。

1.4.2、 标高控制

1)	垫层施工完成后，由槽上三个水准点引测标高控制点，如误差在±3mm 以内且校

差小于 3mm 时为合格，可作为底板施工的标高控制点。底板混凝土浇筑后，须重新

26

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

引测标高控制点，于底板上预埋钢筋头，底板施工后测其顶端标高。精度要求同上。

随结构施工向上传递。施工层抄平前，应先校测由下层传递上来的三个标高点，当校 差小于 3mm 为合格。墙体拆模后以其平均点引测 50 线，作为墙体留洞和层高控制 的依据。50 线标高允许误差为±3mm。

2)   建筑物平面及标高控制网、垫层放线、基础撂底线、各楼层平面及 50 线均要做 预检并报监理验收，合格后方可进行下道工序。其中楼层平面线及 50 线要分别做预 检。

3) 钢筋混凝土结构的顶层放线前，要先进行标高控制点的校核，以保证钢结构埋件 等的标高准确。

1.4.3、 验线工作程序 每次放线后放线人员要严格做好自检、互检工作，并对检测值做书面记录，由技

术员、质量员验线合格后将检测值记录连同预检单报监理验线，监理签字认可后方可 进行下道工序。

1.5、   各项测量放线工作允许误差

1.5.1、 平面控制各项允许误差 基础放线尺寸（总长）±20mm，外廓轴线夹角：1′ 轴线竖向投测：每层 3 mm、总高 10 mm 外廓主轴线：±10mm

细部轴线：±2mm 承重墙、梁、柱边线：±3mm 非承重墙边线：±3mm

门窗洞口线：±3mm

27

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1.5.2、 标高控制各项允许误差

标高竖向传递：每层±3mm ，总高±10mm

管道穿墙孔洞：±10mm

1.6、	沉降观测

1.6.1、 沉降点布置 施工前将会同建设单位与设计院，根据设计与规范要求进行布置。

1.6.2、 沉降观测点制作、现场保护

采用直径为 20 毫米的圆钢（不锈钢），一端弯成 90 度角打磨成半球形状，另一 端焊接在柱上。

沉降观测点采用红油漆进行编号，编号顺序见测量平面控制图，要求将编号标 明在沉降点上。

沉降观测点采用砌砖保护。

1.6.3、 沉降观测方法 观测基点：依据甲方提供的水准基点，另外引测两个工作基点和若干联系点。 测量方法：沉降观测采用几何水准测量方法进行，根据建筑物最终沉降观测中误

差精度要求，确定采用二级水准观测，环形闭合的方法，使用 DSI 精密水准仪。 每次观测结束后，将观测高程列入沉降观测表中，及时计算相邻两次观测之间沉

降量及累计沉降量，并将资料提交甲方。 观测注意事项如下：

1)	测量时要求前后视距基本相等，视距差不大于 2m，视距不能超过 30m。

2)	测量中固定人员进行观测，固定水准仪和塔尺、水准基点与观测路线，按规定日 期、方法及路线进行观测。

28

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3)   在每一测站观测完各前视点后，要求再回视点，两次读数之差不得超过 1 毫米，

否则重新观测，直至满足要求为止。

1.6.4、 资料整理

1) 首次高程应在同期进行两次观测后确定，柱上正式点埋设后，应与柱基础上埋设 的临时观测点相互联测，以保证沉降资料的完整性、连续性。观测记录应注明每次观 测项目荷载增减情况。如发现突然上升或大量下沉现象，应进行重复观测，检测水准 基点，加以核实，以设计要求允许变形量 1/20 作为沉降观测精度要求。及时做好沉 降曲线，反馈沉降信息。

2)	沉降观测应提供的成果 A、绘制沉降观测点平面布点图，观测点编号

B、填写、整理下沉量统计表

C、绘制观测点的下沉量曲线。 D、每次观测成果应及时提供给业主、监理及报知设计单位，若出现异常便于采

取措施。

1.7、   基本要求及注意事项

1)	施工测量放线工作应执行《工程测量规范及条文说明》（GB50026-93）、《建筑工 程测量规程》（DBJ01-21-95）及国家有关规定。

2)   测量放线人员在工作中应遵守施工测量放线工作基本准则和验线基本准则。

3)	测量仪器应按周期送检，未检定、超出检定周期及检定不合格的测量仪器不准使 用。

4)   测量放线工作中应认真做好计算、记录工作，并将计算、记录资料及时归档保存。

放线后严格执行自检、互检，检查无误后报监理验线。

29

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5)   钢尺量距应采用往返丈量，并进行三差改正，以保证精度。

6) 施工现场内的测量放线点位、标志均要进行保护，如加护栏、涂刷警戒色，防止 碰动、破坏。测量作业前应对原始依据进行校核，确定点位无碰动、数据无误后方可 进行下一步作业。室外的点位要有防雨措施，防止钢板锈蚀。

7)   现场内材料堆放、车辆停放应保证测量点位间的通视。

8)	测量技术人员向测量作业人员进行作业要点、技术标准、实施措施安排的交底， 同时对现场施工人员进行测绘法规的宣传，作好测量控制标桩的保护。

1.8、   质量保证措施

1.8.1、 测量仪器保证 测量仪器应按周期送检，未检定、超出检定周期及检定不合格的测量仪器不准使

用。

1.8.2、 测量人员素质保证 测量作业人员持证上岗，测量技术人员具备中级职称以上的资质证书，所有的测

量人员具备房建工程的施工测量经验。

1.8.3、过程控制

1)   执行测量任务单三级审核制度。

2)   严格履行资料、数据的复核、校对程序。

3)   作好标准化外业原始数据的记录手册以及收发记录。

4)   实行定位成果的自检、专检签证制度。

5)	规范工序间的测量中间交接：测量标志、资料的交接，接收方检查符合精度要求 后签收。

6)   隐蔽工程在土方回填前，作好隐蔽竣工测量。

30

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 桩基施工

2.1、	桩基工程概述

本工程桩基设计等级为乙级，采用 HKFZ-A400(220)桩。

2.2、	施工准备 施工准备从打桩前一周开始，主要为临时道路、场地平整，测量基准桩设置、桩

位测放、复查，施工车辆，方桩购置及桩机准备。 根据施工设计图纸以及地质勘查报告，排除地下障碍物，提供场地地下及周边管

线网络图； 桩机进场前，施工单位以及运输单位先观察现场条件，确定桩机进场路线，修建

临时施工便道，要求进场道路宽 5 米； 租用一台大型吊车，拟将桩机吊入基坑内； 放桩位时，要清除桩位部位碎砖块，有必要时回填砂土； 工程轴线、桩位定位，并经有关单位复核无误后方可施工。

2.2.1、 测放桩位

根据控制网点和设计图纸的尺寸确定桩位，桩位一般用 50×50×500mm 小木桩 并在顶端钉上小圆钉表示桩中心，小木桩端露出地面不超过 50mm。凡测放桩位区 域，应设保护标志绳栏，不允许非施工人员及车辆随意进入。

2.2.2、 桩位复测 桩位定位后，提出测量自检，交监理人员复测签字后，方可进行压桩施工。压桩

前施工班组复核桩位，无误后方可施工。

2.2.3、 主要施工机械的选择 根据本工程地质资料、桩型、打入深度、试桩情况及类似工程的施工经验以及减

31

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

少厂区施工的噪声，选用静压桩机。

2.3、	静压桩施工

2.3.1、 压桩设备就位 送桩杆要根据桩型和送桩深度，用合适材料制作合适的送桩杆。送桩杆上标有送

桩标高符号并且每 0.5m 画一道标示线。

2.3.2、 吊桩

1)	混凝土方桩采用两头起吊，吊车将要施工的桩吊到桩机跟前桩机起桩安全距离范 围内。

2)	每套桩配套摆放，吊车配合桩机喂桩。严禁桩机远距离强行拉桩。

3)	摆放好的桩班组要进行检查，起吊前桩身上每米标注一道尺寸线（便于施工记录）。

2.3.3、 沉桩

1)	第一节桩吊起后插桩时一定要让桩头对准地面桩位标志物，然后用两台经纬仪交 叉成 90°在能看清桩的全长的地方观察垂直度。

2)	垂直度控制分两步，第一步先要观测桩机导杆的垂直度，直至符合要求；第二步 用经纬仪观测桩的垂直度，保证垂直度在 1‰以内。桩的垂直度要进行反复多次调整， 尤其是第一节桩要严格保证其垂直度，确保桩垂直导向作用，桩入土三米后严禁用桩 机调整其垂直度。

2.3.4、 方桩焊接

1)	焊接方案 本工程桩型采用高强混凝土方桩，在整个桩基施工过程中，焊接是一项十分关键

的工序，所以焊接质量的好坏将直接影响到整个桩基工程的质量，因此，本项目将采

用 CO2 气体保护半自动焊。

32

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2)   焊接方法

采用药芯焊丝 CO2 气体保护半自动焊。

3)   方桩焊接要求

①混凝土方桩焊接采用 CO2 焊接前，要清除桩接头处的泥渣、除锈，表面应清 洁干净；

②方桩下节沉至离地面 0.5 ~ 0.8m 时，先在下节桩桩头上点焊好两个钢筋头， 然后吊上节桩。

③上下节桩对准后用经纬仪找正上节桩的垂直度，符合要求以后，用钢丝刷清除 桩接头处的泥土等脏物。

④上下节桩接头处如有间隙，采用斜铁片垫实并与桩焊接牢固。

⑤方桩接头按要求进行分层焊接，焊缝应连续饱满。

⑥焊缝焊好后，焊工要敲掉焊缝表面的焊渣进行自检，不合格的部位应及时进行 处理合格后，经专检员和监理确认后才能进行施打，并且作好电焊隐蔽记录。

⑦焊接接口电焊结束后按宝钢规范要求时间进行自然冷却。

⑧所有焊工必须持证上岗。随时接受业主和监理的监督检查。

2.3.5、 方桩送桩 送桩之前，应预先算好送桩深度，并选择合适的送桩器，在送桩器上作明显标志。

送桩杆与桩身应在同一中心线上，送桩杆上的桩帽与桩周围间隙控制在  5～10mm 之 间，送桩杆与桩之间垫有一定厚度的平整弹性纸垫。送桩时要做好垂直度、入土深度 等原始记录。用水准仪控制桩顶设计标高的偏差，桩顶设计标高偏差应符合规范及设 计要求。

检查水准控制点，由专人仔细计算送桩深度并经 2 人以上相互核算。

33

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

送桩杆上要有明显的标高标志，每班施工后，另一班施工要重新设定送桩杆标高

标志，并将原标志涂抹掉。

2.3.6、 压桩施工 引孔机械移位，桩机就位，起吊方桩；压桩按设计压桩工艺要求进行。压桩时的

垂直度偏差不得超过 0.5％。无论是底节桩的插入调整或上节桩对接，其过程都必须 用两台经纬仪在互成 90 度角的地方配合桩机对桩进行调正，使桩保持垂直状态。

2.3.7、 施工记录 施工记录是压桩全过程的真实写照。打桩或送桩时应按有关标准详细记载每根桩

的桩号、操作时间、入土深度、桩的平面位移和倾斜度等原始记录；同时还应记录打 桩过程中发生的异常情况。 施工文件材料质量要符合方的有关档案管理办法。

2.3.8、 桩头切割和桩头锚固 由于地质情况的变化，有些桩施工中可能送不到桩顶标高，需要按设计停打标准

停打。部分桩头高出设计标高需破除，在破除工艺上我们将改变以前的人工风镐式破 除方法采用特制的桩头切割机进行切割。切割机切割的优点是桩头平整，不破坏 HKFZ 桩的混凝土结构和强度。HKFZ 桩在与基础连接按设计选定连接形式进行锚固 连接。

2.4、   施工注意事项及要点

1) 定桩位：根据桩位平面布置图，将桩的准确位置测设到地面上，用石灰点或桩钉 标出，桩基轴线偏差及单排桩的轴线偏差严格控制在规范内。

2) 打桩前应对桩材进行检查，核对制作日期、合格证及桩材检验报告。必须是混凝 土标号达到 100%设计强度的桩才可施打。

3)   打桩前作业组应对每一节桩进行外观几何尺寸、翘曲裂缝等进行检查，以防止不

34

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

合格桩材沉入地下造成桩材受压不均，导致断桩等严重超差现象。

4)	施工时要严格按规范要求操作，并作好原始记录，字迹要工整清晰，真实齐全， 便于交工。

2.5、	保证桩基工程质量的雨季施工措施

1)	压桩过程中雨水过大要停止施工。如果施打桩是最后一节或在硬夹层外时要将此 桩施工完毕；

2)	雨水较小施打桩过程中，采用防雨照措施，在保证焊接质量的前提下方可施工；

3)	在雨季施工中当地下孔隙压力较大时要放慢压桩速率或跳打的方法施工。

2.6、	打桩流程示意图 打桩流程示意图详见附件 3。

3、 基坑降水

3.1、	降水方案

本工程基础承台-2.5,采用轻型井点降水，井点管的间距均为 1.5m，深为 6m（不 包括 1m 长滤头）。井点管采用φ50mmUPVC 给水管，集水总管采用φ75mmUPVC 给水管，每 20～25 支井点配一台射流泵抽水。

井点设在较深基坑周围的地面上，沿基坑外围长度方向单侧布置，降水井点在基 坑开挖前的 3 天内施工完,5 天后开挖。

3.2、	轻型井点施工方法 施工前按井点布置图确定井点位置，并做出明显标记。轻型井点采用导杆式冲枪

成孔，成孔直径 300mm，成孔深度比井点底标高低 0.5m。水枪冲孔时，要保持冲 枪同地面垂直，以保证井点孔的垂直度。井点深度的控制是在冲枪水带上做出深度标

高刻度，在冲孔深度达到水带标高刻度时，停止冲孔。冲孔时，由两人负责，一人负

35

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

责往下冲孔，一人负责冲孔的垂直度。当冲孔的深度距要求深度还差 1.0m 时，应适

当加大下面井点孔的直径，以利于井点管的埋设。冲孔达到深度待泥浆基本反冲干净 后将冲枪拔出，此时不要马上填砂及埋设井点管，应让冲孔时泛起的泥砂沉淀，沉淀 时间控制在 10 分钟左右，然后进行填砂，填砂深度超过 0.5m 后，埋设井点管，继 续填砂。当填砂至离井孔上口 1m 时，改用粘土将余下的 1m 高井点孔封闭。每套井 点沉设完后立即锁泵，进行井点运转，同时继续施工下一套井点。

4、 土方施工

土方施工流程：

场地平整 → 测量放线 → 机械开挖 → 人工清槽 → 基础施工 →  土方回填→ 质量检查与验收

4.1、	基坑开挖方案 本工程基础埋深较浅，根据业主提供的地勘资料，基坑开挖深度内土体结构松

散。现根据我公司以往施工经验，基坑全部采用放坡开挖，放坡系数暂定为  1：0.75， 基底工作面宽度为 0.5m。

4.2、   基坑开挖方法

4.2.1、 测量定位放样 施工现场控制点交接后，在施工区域设测量控制网，包括控制基线、轴线和水

36

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

平基准点。进行测量控制点坐标与基础行、列轴线的换算并引测、加密行列轴线，

设置龙门板、放出基坑挖土灰线和水准标志。核对土方开挖图的轴线及各部尺寸， 复核无误后开挖。在开挖过程中，测量和复核基坑的平面位置和水平标高，防止位 置偏移或超挖。

4.2.2、 基坑排水

基坑开挖后在每个柱基基底的边角设置一个 300*300  排水明沟，另外在基坑上 口处，做一道封闭式的挡水坝，挡水坝用粘土垒起，上口宽 300mm，下口宽 500mm， 高 300mm，以阻挡地表水流入基坑。

4.2.3、 基坑开挖

基坑采取一级机械挖土，投入 2 台 1.6m3 的反铲挖掘机，临时边坡坡度不小于 1:1。

4.3、	基坑开挖技术措施

1)	根据基础模板图编制详细的土方开挖图，土方开挖前，向所有施工作业人员就土 方的开挖路线、基底标高、边坡坡度和土方的运输路线等进行详细的技术交底。

2)	挖土距基底 200～300mm，停止机械挖土，由人工挖出并送至挖土机工作半径内。

3)	配合挖机修坡清底的施工人员在清底时，同时将集水井挖出。每个集水井内设置 一台潜水泵将水排至指定地点。

4)	因施工场地土质较差，为防止基坑开挖边坡塌方，在基坑成型后及时进行下道工 序施工，并对基坑边坡加以维护。

4.4、	基坑回填方法

1)	基础结构混凝土隐蔽工程检验通过后，且具备回填作业面时，应及时进行回填。 回填材质及密实度应符合设计要求，并在回填前取回填材料做击实试验。

2)	柱基、井室基础回填时应对称分层填土并夯实，分层厚度不超过 30cm，每层至

37

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

少夯实三遍。基底标高变化部位应先夯实深的部位，再与浅的部位一起夯填，每层压

实后，应按规范规定取样试验，压实系数满足规范要求。

3)	回填采用蛙式打夯机夯实，压实遍数 3～4 遍。打夯之前对填土初步平整，依次 打夯，一夯压半夯，夯夯相连，均匀分布，不留间歇。

4)	回填压实后检查轴线有无走动，基础是否损坏，监理确认后进行下道工序施工。

4.5、	土方运输 开挖出来的多余土方用载重汽车运至业主指定的弃土区（业主暂时指定的位置

位于施工区域范围内的一个角落）。

5、 承台地梁工程

5.1、	桩头处理

5.1.1、 截桩 当土方挖至设计标高后，由施工员、工程测量员按图示要求和尺寸测定桩顶标

高，确定是否存在截桩现象；并按照设计要求结合图集进行桩头处理施工。桩头处 理方法如右图示意或按照设计要求处理。

截桩时采用锯桩机进行截桩，在施工完砼垫层后，应按照设计要求及《建筑基 桩检测技术规范》（JGJ106-2003）的要求对桩的承载力和桩身质量进行检验。待检 验合格后，方可按照设计要求对桩头进行处理施工。

5.1.2、 与承台的连接

方桩与承台的锚固，桩顶伸入承台 100mm，由于方桩本身无抛头筋，需另加钢筋 笼、浇灌混凝土与承台连接。

5.1.3、 承台、地梁施工

1)	垫层施工

38

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

承台、地梁混凝土垫层先施工，然后在上面砌承台、地梁支模。混凝土垫层施

工前，用Φ6@2000 钢筋头打入土中作为控制标高标志。

2)	模板施工

① 模板要求 模板使用前要涂刷脱模剂，严禁在模板表面涂刷废机油。预埋件及预留孔事先按

位置配好模板，以保证其位置准确，安装牢固。 胶合板模板在支设前，按图纸设计的尺寸进行配模设计，并将模板进行编号，按

设计的模板尺寸进行加工制作，然后按配板图进行支设。模板支设时板缝粘贴海绵条 防止漏浆。

② 模板安装

本工程绝大多数承台基础为矩形基础，基础最大埋深为-2.50m。基础模板为九夹 板，支模时每隔 600 设一根Φ12 拉紧螺栓。为防止胀模，用φ48×3.5 钢管支撑，基 础模板施工图详见下图：

模板及支撑系统应具在足够的强度、刚度和良好的稳定性。满足不漏浆和拆卸方 便的要求，保证砼构件的几何尺寸的准确。

3)	钢筋工程

① 原料料要求：

39

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

用到的钢筋有：Ⅰ级钢筋φ6－φ8，Ⅱ级钢筋 10— 20，Ⅲ级钢筋直径为 16～28

钢筋属质量双控材料，钢筋原材料除有出厂质量合格证外，还需按要求作力学性能试 验，出厂质量合格证和力学报告两者均要齐全。对不合格的钢筋坚决予以清退，不得 在本工程使用。

钢筋进场后堆放整齐，下垫枕木，避免与泥、水直接接触，并注意保护免遭雨淋 和其他污染物侵蚀。

② 钢筋绑扎施工 承台钢筋工程量大，穿插复杂，必须注意施工顺序。施工前弹出钢筋位置线，以

确保钢筋绑扎后位置的正确性。 先绑扎承台、地梁钢筋，承台、地梁箍筋驳头需四个方向错开。承台、地梁钢筋

绑扎完成后，按弹出的底板钢筋位置线，先铺底板下层钢筋，根据底板受力情况，确 定下层钢筋哪个方向的钢筋在下面。原则上应首先满足受力主筋保护层位置。

为了保证墙、柱钢筋的正确位置，在防水保护层上放出轴线及墙柱位置线，经工 程技术组仔细验线确认无误后，再绑钢筋。

待承台及地梁绑扎完毕后，再在面筋上放出墙柱位置线，验线无误后，再进行墙 柱插筋。

柱墙竖向钢筋在承台面筋之上应绑扎 5 排箍筋或水平筋，并用点焊固定，柱筋伸 入承台内的锚固段也应在上中下三个位置加上箍筋，端头用短钢筋点焊固定，并保证 其垂直、不倾倒、不变形。

承台混凝土浇注时，振动棒严禁直接触及墙柱插筋，钢筋班应派专人负责对偏位 的钢筋进行纠正加固。

4)   承台地梁混凝土工程

40

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

本工程混凝土考虑到工程实际情况，配备一台折叠式混凝土汽车泵和一定数量的

混凝土运输车辆，达到砼水平和垂直运输效果，以保证砼施工质量。 施工时混凝土浇筑采用全斜面分层方法进行，即“一个坡度，循序推进，一次到

顶，薄层浇筑”方法。在施工每一小区域的时候，浇筑时应在遵循主浇筑方向的同时， 将每块区域承台地梁浇筑完毕，避免出现施工冷缝。

6、 垂直运输

垂直运输工作是保证工程顺利进展的重要环节。它关系到整个工程的方方面面， 正确选择和使用垂直运输机械，可以在很大程度上提高工作效率；同时，它也是牵涉 到施工总体部署、施工总平面布置的关键点。

考虑到桩基础工程施工过程中塔吊未搭设，材料垂直运输采用汽车吊配合人工的 方式。塔吊在主体结构施工前安装投入使用，塔吊基础坐落在结构外侧。塔吊同时可 满足主体结构钢筋、钢管、模板等材料垂直运输的需求，物料提升机随结构施工逐层 进行安装。待上部结构施工完毕后开始拆除塔吊及物料提升机。

7、 钢筋施工

7.1、	钢筋施工流程

搭脚手架 →  支撑模板 →  绑扎钢筋 →  浇筑混凝土 →  砼初凝后拆除侧模 → 混凝土强度达到 90%（14-21 天）后拆除底模及脚手架

41

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7.2、	钢筋绑扎时所采取的措施

底板上下层钢筋的有效高度，采用φ16 的钢筋焊成支撑架来控制面筋，支撑焊接 时必须保证要牢固和稳定，以防止面筋下沉。如基础梁受力主筋有多排，则每排钢筋 之间垫以与基础梁受力钢筋主筋同直径的垫铁，确保受力钢筋的有效间距。

7.3、	钢筋进场和检验验收 钢筋的进场必须根据工程进度有计划地运进施工现场，由专业工长根据项目计划

进度和实际情况，将材料规格、数量上报项目材料采购部门，由项目材料采购部门联 系供货商将材料运进现场。钢筋运至施工现场后，要严格按批分等级、牌号、直径、 长度挂牌堆放，所有进场的钢筋都必须有出厂证明书和检验报告，每捆（盘）钢筋必 须有标牌，进场时按捆（批）及直径分批验收，验收的内容包括查对标牌，外观检查， 在监理公司或业主的监督下进行取样送检，经检验合格后方可使用，应设置标志，同 意使用，钢筋设专人管理，建立严格的验收，保管与领取的管理制度。

7.4、	钢筋的加工制作 所有钢筋的半成品加工均在现场钢筋棚统一进行，制作时先按料单放样，试制合

格后才能进行成批生产，所加工的半成品，应按规格、数量分类堆放，车间设专人对 加工完毕的半成品挂牌登记，统一发放，钢筋半成品的质量检验标准应符合设计和施 工规范要求。

7.5、	钢筋的连接方式

7.5.1	柱筋直径≥18mm 采用电渣压力焊。

7.5.2	梁内受力钢筋最大直径等于 25mm 的受力钢筋、框支梁的纵向钢筋及梁支座 钢筋自边缘 L0/3 范围内和梁底筋在 L0 范围内（L0 为梁净跨）的钢筋接长拟采用闪

光对焊接头，其余直径小于 20mm 的钢筋均拟采用绑扎搭接接头。

42

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7.6、   钢筋的绑扎方法及要求

7.6.1 钢筋要严格按图纸要求绑扎，注意钢筋间距、位置的准确，绑扎点牢固。板 和墙的钢筋网靠近外围的两行钢筋的相交点应全部扎牢，中间部分的交叉点可间隔交 错扎牢，但必须保证受力钢筋不产生位移；双向受力的钢筋交叉点应全部扎牢。

7.6.2 钢筋接头应按规定错开，焊接接头任一截面的钢筋面积不得超过该截面的钢 筋总面积的 50％，搭接接头为 25％，且接头在截面应错开均匀布置。墙内水平分布 筋沿高度每隔一根内外排错开搭接；梁中通长筋在规定的任一搭接长度区段内，有接 头的钢筋截面面积与钢筋总截面面积之比在受力压区不得超过 50％、在受拉区不得 超过 25%，梁的上部通长筋应在支座处搭接；柱筋当每边的钢筋少于 4 根时，可搭 接一次，多于 4 根时，分两次搭接，每边多于 8 根时分三次搭接。钢筋的搭接长度和 锚固长度按设计要求留置。

7.6.3 在主次梁和柱的节点处，为防止板超厚，钢筋在加工过程中必须保证其形状、 几何尺寸的准确，该直的钢筋必须校直，不得弯曲，梁柱交叉的箍筋可以适当缩小些， 避免此处钢筋超高。在钢筋绑扎过程中要注意各钢筋的位置，板的钢筋在上面，次梁 的钢筋居中，主梁钢筋在下，并严格控制各层钢筋间的间距，可采用在两排钢筋之间 垫以和受力钢筋相同的钢筋垫块的办法，既要保证其最小净距满足规范要求（不小于 其直径且不小于 25mm），又保证构件的截面尺寸正确且要有足够的保护层。

7.6.4    开洞楼板除洞宽小于 300 时板筋可绕过洞边不需切断受力筋，洞宽大于等于

300 时应另加附加钢筋，附加钢筋的数量除结构平面另有说明外，采用不小于洞内被 切断的受钢筋截面面积，分布于洞口两侧并伸过洞边各 35d（用于 I 级钢筋）或 40d

（用于 II 级钢筋）。

43

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7.7、	非绑扎搭接连接的钢筋接头质量要求

凡采用闪光对焊、搭接焊连接的钢筋接头，应按规定要求现场进行取样试验，其 必须符合《钢筋焊接及验收规程》的要求，其取样实验方法必须符合《钢筋焊接头和 机械性能实验取样方法》中的有关规定。接头搁置必须符合图纸、图纸会审以及《混 凝土结构工程施工及验收规范》的要求。

8、 模板工程

8.1、	柱模板 其支撑施工应符合下列规定：

8.1.1	独立柱模施工时，应检查各边的垂直度和整体位置是否正确并及时支撑拉牢，

通排柱模板安装时，应先将两端柱模找正吊直固定后，拉通线校正中间各柱模板或作 为中间柱模板施工依据。

8.1.2	采用木模板时，柱模一般应加立楞，柱箍间距一般情况 500—700mm。

8.1.3	柱模顶端距梁底或板底 50mm 范围内，为确保柱与梁或板接头不变形、不漏 浆，所有接头外模板应制作认真，拼缝严密，严禁乱拼乱凑和用废纸、破布塞堵。

8.2、	梁模板 梁模板的施工应符合下列规定：

44

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

8.2.1    梁模板宜采用侧包底的支模法，便于拆除侧模以利周转，保留底及支撑有待

混凝土强度的增长，一般梁底模板准备数量应多于梁侧模板数量。

8.2.2    当梁模板采用木模时，其底模厚度不小于 50mm，侧模可由木模或胶合板拉 制而成，侧模背面应加钉竖向，水平向及斜向支撑，以承受施工时的侧压力要求。

8.2.3    梁的跨度在 4m 及大于 4m 时起拱，起拱高度为全跨长度的 1/1000—1/3000。

8.2.4 梁较高时，可先用安装梁的一面侧板，等钢筋绑扎好再安装另一面侧板，梁 高大于 700mm 时，除梁侧板外面支撑外，还采用对拉螺栓在梁高中间部分拉夹横楞 加强坚固。

8.3、   墙体模板

8.3.1 先弹出中心线和两边线及轴线检查线，较对标高，找平底脚，选择一边侧模 先装，立竖档、横档及斜撑，钉模板，在顶部用线锤中央吊直，拉线找平，调整就位 后撑牢钉实。

8.3.2 待钢筋绑扎好后，再竖立另一侧模板，要合理设置混凝土浇筑口，模板底部 应留清扫口。

8.3.3 为了控制墙体厚度和保证侧模满足受力要求两侧模板均应加撑头及拉螺栓紧 固，纵横间距 500-600mm，墙体外模应加斜撑防止模板变形和外倾。

8.3.4 应处理好墙体中予埋和预留洞孔，寺墙体中内衬的门洞孔等假口模板均应小 于墙体厚度尺寸，墙模上所有拼缝和接头处均应封堵严密，防止漏浆。

8.4、   模板拆除、清理、保管

8.4.1 及时拆除模板，有利于模板的周转和加快工程进度，但拆模过早将影响混凝 土结构的质量，严重时将发生结构质量事故。因此，拆模时应使混凝土达到必要的强

度，对于现浇混凝土结构应符合下列规定：

45

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

（1）   非承重的侧面模板，应在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆模而损坏时拆

除。

（2）   承重的模板应在与结构同条件养护的试块达到规定的强度时，方可拆除。

（3） 混凝土结构如在混凝土未达到的规定强度时进行拆模及承受部分荷载，应经 过计算，复核结构载实际荷载作用下的强度，由现场技术员确定。

（4） 已拆除模板及其支架的结构，应载混凝土达到强度后，才允许承受全部设计 荷载，施工中不得超载使用，严禁集中堆放过量建筑材料，当承受施工荷载时，必须 经过核算，加设临时支撑。

（5）   拆模时不得用力过猛，拆下的材料应及时运走、整理。

（6） 拆模程序一般应是后支的先拆、先支的后拆，先拆除非承重部分，后拆除承 重部分。拆除跨度较大的梁下支柱时，应先从跨中开始，分别拆向两端。

（7） 多层楼板支柱的拆除按下列要求进行：上层楼板正在浇筑混凝土时，下一层 楼板模板不得拆除，再下一层楼板模的支柱仅可拆除一部分，跨度 4m 及 4m 以上的 梁下均应保留一定的支柱，其间距不得大于 3m。

（8） 定型模板，应加强保护，拆除后逐块传递或用绳索吊下，不得抛掷，拆下后 立即清理干净，板面涂油。

（9） 在拆除模板过程中，如发现有质量、安全等问题时，应暂停拆除，经过处理 方可继续拆模。

8.4.2    模板清理

（1） 模板及支撑部件拆除后，应及时按种类、规格进行清理，并运离拆模区域， 以便后续工作的开展。

（2）   应将模板及支撑部位上粘结的混凝土残浆清理干净，以免在下次使用中影响

46

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

混凝土表面质量，清理中，可使用木工锤、小铁铲、钢丝刷等工具，采用铲刷或振动

法进行清理，不得任意敲打模板及支撑部件，以防损坏。

（3）   模板清理后应按规格分类堆放整齐，以利用周转时伤脑筋。

（4）	模板工程施工中盒完成后，应注意清理接头处的垃圾或污染，必要时应留设 一定的清垃圾口，采用人工盒水冲等方法进行清理。

8.4.3    模板的保管

（1） 所有非一次性使用的模板在拆卸后，应组织专人起钉，铲除粘在模板上的水 泥浆等，修补损坏处，整理变形处涂刷脱模剂，并按不同材质及品种、规格集中堆放， 露天放置应加遮，以便再次周转使用。

（2）	钢管、定型支撑，拆卸后，应组织专人清理，整形，并配套集中堆放，露天 堆放应注意垫高遮盖，放置整齐，防止锈蚀盒扭曲。

（3）	扣件、螺栓、小型配件等应在用完后分规格装入容器内，并及时回收入库， 并清理、涂油以便再用。

9、 混凝土施工

本工程结构混凝土的浇筑采用混凝土输送泵进行泵送。配合比由实验室组织进行 试配，现场进行调整以确定合理的施工配合比，按配比搅拌组织生产，确保混凝土强 度等级达到设计要求。

在施工技术上，周密考虑，层层控制，严格把关，主要从以下几个方面采取综合

性措施，有效的解决混凝土裂缝问题。

47

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

混凝土浇筑

柱、梁、板线条顺直，棱角方正，色泽一致

48

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

混凝土浇筑密实、无蜂窝、麻面、成品保护到位

9.1、   混凝土原材料的选择

9.1.1    混凝土配合比的设计；

9.1.2    根据混凝土特点，分别考虑具体的施工方法及浇筑程序；

9.1.3    混凝土测温控制；

9.1.4	混凝土的养护。 从施工组织管理上，认真做好施工准备，采取商品混凝土，通过混凝土运输搅拌

车运输混凝土；以确保混凝土的生产和运输；现场采用混凝土输送泵送料，同时配备 溜槽下料，充分满足混凝土浇筑的要求。在施工过程中，项目全体技术人员分工合作， 确保每块混凝土一次性浇筑完。

9.2、   混凝土的浇捣

49

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

9.2.1    浇捣前的现场准备工作

（1） 模板检查：主要检查模板的位置、标高、截面尺寸、垂直度是否正确，接缝 是否严密，预埋管线位置和数量是否符合图纸要求，支撑是否牢固。此外，还要清理 模板内的木屑、垃圾等杂物。混凝土浇筑前模板需要浇水湿润，在浇筑混凝土过程中 要安排专人配合进行模板的观察和修整工作。

（2） 钢筋检查：主要是对钢筋的规格、数量、位置、接头是否正确，是否沾有油 污等进行检查，并填写隐蔽工程验收单，要安排专人配合浇筑混凝土时的钢筋修整工 作。

（3） 材料、机具、道路的检查。对材料主要进检查其品种、规格、数量与质量， 对机具主要检查数量，运转是否正常；对地面与楼面运输道路主要检查是否平坦，运 输机具能否直接到达各个浇筑部位。

（4） 与水、电供应联系，防止水、电供应中断：了解天气预报，准备好防雨、防 台风措施；对机械故障做好修理和更换工作的准备；夜间施工准备好照明设备。

（5）   做好安全设施检查，安全与技术交底，劳动力的分工，以及其它组织工作。

9.2.2    混凝土浇捣

（1） 根据本工程结构特点，混凝土的浇筑应按由远及近进行，先墙柱后梁板，先 低跨后高跨的原则进行施工。

（2）	墙混凝土浇筑采用导管下料，使混凝土倾落的自由高度小于 2m，确保混凝 土不离析；梁板混凝土浇筑按划分的施工段连续浇筑，由一端向另一端推进。浇捣水 池墙体不留垂直施工缝，水平施工缝留置距板底 500 处，并按设计要求加钢板止水带； 结构梁板原则上不再留施工缝，如因特殊情况（如停水、暴雨等），其施工缝按规范

可以留置在次梁跨中三分之一的范围内，并留成垂直缝。

50

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

（3）	输送前，输送泵管应接至最远程。布置应顺直，转弯位置的锚固要牢固可靠。

凡经过水平位置的管道，要用支架等垫固，不得直接与模板、钢筋接触。开始泵送时， 泵速度宜放慢，油压变化在允许值范围内，待泵送中途停歇超过 60 分钟时，要予以 清管或添加自拌混凝土，以保证泵机连续工作，当发生堵管时，可重复反泵和正泵， 逐步吸出混凝土至料斗中，重新搅拌后再泵送。堵管严重时，可根据输送压力值测出 堵塞的大概位置，然后进行拆除，排除阻塞物，进入高温天气施工时，泵机及出料口 均应设置遮阳设施，用草包或麻袋裹水平管并浇水湿润，以降低混凝土的入模温度。

9.2.3	浇捣注意事项 混凝土振捣除楼板采用平板式振动器外，其余结构均采用插入式振动器，插入式

振动器的移动间距不宜大于其作用半径的 1.5 倍，振捣器与模板的距离，不应大于其

作用半径的 0.5 倍，并应尽量避免碰撞钢筋、模板，且要注意“快插慢拔，”

上下层振

捣搭接不少于 50mm，平板振动器移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部分

的边缘。

9.3、	混凝土的表面处理

因混凝土表面水泥浆较厚，在浇筑后 2~3 小时，按标高初步用长刮尺刮平，然 后用木槎反复搓压数遍，使其表面密实平整，在混凝土初凝前再用铁槎板压光，这样 能较好地控制混凝土表面龟裂，减少混凝土表水份的散失，促进混凝土养护。

9.4、	混凝土的找平及养护 为防止混凝土内外温差过大，造成温度应力大于同期混凝土抗拉强度而产生裂缝，

采用覆盖和浇水养护方法进行混凝土的养护，这样可在一定的日期内控制混凝土表面 温度与内部中心温度之间的差值，使混凝土具有较高的抵抗温度变形的能力（即抗裂

性），从而达到混凝土不开裂的目的。同时也可以保证工程进度不会受混凝土养护影

51

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

响。安排专人按时浇水养护。

10、    脚手架搭设施工

10.1、 脚手架的搭设

10.1.1 脚手架基底处理。脚手架立杆应立于坚实的基础上，周边无积水。底座的沉 降不应大于 10mm。脚手架基底回填土要求严格分层夯实，垫木采用宽度不少于 20cm， 厚 50mm 的木板通长铺设。

10.1.2  立杆架设要垂直，垂直度控制在 0.3％以内，且全高不大于 100mm。立杆接头 除在顶层可采用搭接外，其余各接头必须采取对接扣件，对接应符合以下要求：立杆 上的对接扣件应交错布置，两相邻立杆接头不应设在同步同跨内，两相邻立杆接头在 高度方向错开的距离不应小于 500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的 1

／3，同一步内不允许有二个接头。立杆纵距 1.5m，横距 1.0m，大横杆步距 1.8m， 立杆与大、小横杆的连接须用直角扣件；剪刀撑的两端除用旋转扣件与脚手架的立杆 或大横扣紧外，在中间应加设 2～4 个扣结点。

10.1.3 脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距离垫 块表面 120mm 处的立杆上，横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆 上。

10.1.4 小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。每一主节点(即立杆、大横杆交汇 处)处必须设置一小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点的 距离不应大于 150mm。

10.1.5 为了增加脚手架的纵向稳定性和整体性，在脚手架的外立面的两端各设置剪 刀撑，剪刀撑斜杆与地面夹角在 45°，作用是把脚手架连成整体，增加脚手架的整体

稳定。

52

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

10.2、 脚手架的验收及管理

10.2.1  架子未经检查、验收，除架子工外，严禁其他人员攀登。脚手架搭设完毕经 项目部质安员验收合格后方能使用。

10.2.2  脚手架不得超载，不得将模板支架、缆风绳等固定在脚手架上。

10.2.3  脚手架搭设完毕经验收后，禁止随意拆改脚手架的受力杆件或拉结件，确因 操作需要做出改动，必须经主管人员同意。

10.2.4  设专人维护脚手架，并经常检查钢管及扣件的稳固。

10.2.5  在六级以上大风、大雾和大雨天气下不得进行脚手架作业，雨后上架前要采 取防滑措施。

10.3、 脚手架的拆除

10.3.1  脚手架拆除前，应对作业环境进行检查，符合操作安全的要求。脚手架搭拆 应有技术人员在场指挥和管理，拆除时还指派专责安全员监控。

10.3.2  拆除前必须对拆除范围划定作业安全警戒区，封闭通道，设警示标志，派专 责人员守卫，严禁非作业人员进入封闭区内。

10.3.3  由项目部组织对外墙面板安装质量全面检查，确认验收，办理工序间的交接 手续。

10.3.4  脚手架拆除应从上而下分步进行，严禁上下同时作业，相邻作业面高差不应 超过两步。

10.3.5  脚手架拆除时的安全设施，如安全挡板，安全网、连墙件等应与脚手架的拆 除高度同步，严禁提前进行。脚手架拆除的顺序与搭设相反，先搭后拆，后搭先拆。

10.3.6  施工操作人员在搭拆脚手架时，须随身携带工具袋，小件物品要随手放入工

具袋内，细小的工具如扳手等应有防甩脱措施。待装或拆除的构件要放好放稳，严禁

53

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

乱扔，防止坠物伤人；用人力传递构件时，必须站在安全可靠的地方，上下传递要特

别小心，双方的交接稳固可靠。严禁从高处向下抛掷物体。

10.3.7 严格遵守高处作业的各项规定，做好防滑措施，严禁穿拖鞋、硬底鞋或赤脚 进行作业。

10.3.8 遇六级以上大风、雨天、雷电、浓雾等恶劣天气和夜间禁止进行搭拆脚手架 作业。

10.3.9 脚手架应由架子工严格按规范搭设，搭设前进行安全技术交底，脚手架主要 受力杆件材质应一致，严禁钢木混用，脚手架应分段按施工进度验收，验收合格后方 可投入使用。

11、    门窗工程

11.1、 防火门施工

11.1.1 防火门成品必须符合设计所要求的防火性能，并须由公安部门批准生产许可 证的生产单位产品。

11.1.2  防火门安装应和门扇开启方向的墙面平。

11.1.3  防火门应比安装洞口尺寸小 20mm 左右，门框应与墙身连接牢固，空隙用耐热 材料填实，安装应注意平直，避免锯刨，若有不可避免的锯刨，锯刨面必须涂刷防火 涂料一度，安装五金部位剖凿后，在剖凿处应涂刷防火涂料一度，防火门和墙体连接 应用膨胀螺栓，防火门必须安装闭门器。

11.1.4 上下门轴必须在同一垂线上，与门框预埋铁焊牢时，应校正位置，防止位移 变形。上下插销及门闩，拉手的安装位置应准确，经试装后再行焊牢。安装完毕后应

作多次开关试验，检查合格后再做门框粉刷和五金零件涂防火漆。

54

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

11.2、 木门安装工艺

木门的材质及类型结合室内装修制作安装。为利于成品保护，采取大面内粉后再 安装门框。楼地石结束后装门扇、五金配件。

11.2.1、	木门安装准备

内粉大面积结束后，粉刷砂浆干硬 50%以上，以防止室内湿度太大。 木门框制作后，经验收合格，方可使用并加钉稳定拉条。 根据木门高度，在木门框上固定好镀锌铁件。 木门窗临墙侧面刷好两道防腐剂。

11.2.2、	木门框安装 木楔临时就位，经线锤、靠尺，对角尺复调后，采用射钉枪金属件固定在砼大木

砖上。 就位后将木门框三面均用保护胶纸，粘贴保护。 木框周边砂浆嵌实。

11.2.3、	保护

门框内侧 1.2m 将三合板条用强力胶带粘贴于门框上。 手拉车辆不得进入房间内。 门扇必须进行平整度、对角线验收，合格后方可使用。 铰链木螺钉不得用小锤送入、打眼钻入，应拧入且钉帽平顺。 先进行试装合格后拧下螺钉将门扇在下侧面编好号，集中进行油漆。 油漆后安装，开启缝必须做到上紧下松，避免有后门扇下挂。

11.3、 铝合金门窗工程

本工程采用铝合金平开窗和铝合金推拉窗。其施工方法如下：

55

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

11.3.1、  铝合金门窗成品要求

（1） 门窗成品及其附件规格、等级、品种、型号、质量必须符合设计要求产品标 准。应有出厂合格证和出厂产品的需方验收记录。

（2） 门窗制作表面要平整，节点严密紧固，不变形，规格尺寸准确，构件表面无 划痕，没有碰撞痕迹，窗下栏制作要留 2-3 个椭圆形泄水孔，不允许在下栏框角上开 槽口做泄水孔。门窗横竖框的结合处，应注上防水密封胶。

（3） 门窗扇所注密封胶要平直均匀、不间断、不漏抹、无胶刺，门窗扇胶迹应清 理干净。

（4）   玻璃安装要用密封胶，颜色一致。

（5） 门窗各部件安装牢固，开关灵活，密封玻璃胶条四周要交圈，转角胶条到位， 应割 45°斜角，再用胶粘牢，防止回弹。胶条安装严密、平直、显露均匀，严禁松动。

11.3.2、     铝合金门窗运输和保管

（1） 铝合金门窗吊装、搬运时，表面应用非金属软质材料衬垫，用非金属绳索捆 扎，保证受力均匀，严防铝合金门窗表面擦伤和变形。在运输过程中，产品严禁平放， 必须竖放，减少受力变形。

（2）   转运铝合金门窗产品的运输工具应保持清洁，有防雨措施。

（3）   门窗成品的保管，应分类整齐竖放在室内，并用木板垫平与地面隔开 100mm 保持干燥清洁，严禁和酸、碱等腐蚀性物品放在一起。箱体堆置不超过两箱，产品露 天堆放时应加覆盖保护。

（4） 铝合金框安装前要采取保护措施，中立框、中栏要用塑料带捆缠严密，边框、 上下栏要用胶带粘贴三面进行保护。在内墙刷浆完成后，再把胶带清除，框上的胶迹

清理干净。

56

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

11.3.3、     铝合金门窗安装

（1）   门窗框安装的位置，开启方向，必须符合设计要求。

（2）	安装时按照弹线位置，将门窗框临时用木楔固定，同时用水平尺和托线板反 复校正门窗框的垂直度和水平度，并调整木楔直至门窗框垂直水平，而后再复核一次。

（3） 门窗框上连接件应用膨胀螺丝或射钉固定在墙体结构上。要求牢固，不得有 松动现象。连接件间距为 500mm，推拉窗在锁扣位置上必须设置一个连接件。连接 固定方法必须作好隐蔽验收记录。

（4）   门窗框与墙体安装缝隙的密封。

11.3.4、     门窗扇安装

（1） 平开门、窗扇安装：应先把铰链按要求位置固定在铝合金门、窗框上，然后 将门、窗扇嵌入框内临时固定，调整合适后，再将门、窗扇固定在铰链上，必须保证 上、下两个转动部分在同一轴线上。

（2）	固定式门、窗扇安装：固定扇应装在室外侧面，并固定牢固不会脱落，确保 使用安全。

12、    抹灰施工

12.1、 施工工艺及说明

12.1.1、	基层处理 清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，要洒水润湿。对施工过于光滑

的混凝土墙面，可采用墙面凿毛或用喷、扫的方法将 1：1 的素水泥砂浆分散均匀地 喷射到墙面上（水泥砂浆中宜掺入水量 10%的建筑胶搅拌均匀后使用），待结硬后才

进行底层抹灰作业，以增强底层灰与墙体的附着力。

57

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

12.1.2、	套方、吊直、做灰饼（打墩）

抹底层灰前必须先找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线和 墙裙，踢脚步板线。属于中级和高级抹灰时，可先用托线板检查墙面平整、垂直程度， 并在控制阳角方正过曲（可用方尺规方）的情况下确定其抹灰厚度后（最薄处一般不 小于 7mm），进行挂线（称线）“打墩”（打墩的厚度应不包括面层）。对于高级抹灰， 应先将房间规方，一般可先在地面上弹出十字线作为准线，并结合墙面平整、垂直程 度大致确定墙面抹灰厚度，进行称线“打墩”，“打墩”时应先在左右墙角上各做一个标 准墩，然后用线锤吊垂直线做墙下角两个标准墩（高低位置一般在踢脚线上口），再 在墙角左右两个墩面之间通线，每隔 1.2～1.5m 左右及在门窗口阳角等处上下各补 做若干个砂浆墩。

12.1.3、	墙面冲筋（打栏） 待砂浆墩结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂浆墩之间做宽约 30～

50mm 的灰浆带，并以上下砂浆墩为准用压尺推平。冲筋（打栏）完成后应待其稍 干后才能进行墙面底层抹灰作业。

12.1.4、	做护角 根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙，用方尺规方后，分别在阳角两边吊直和固定

好靠边尺板，抹出水泥砂浆护角，并用阴角抹子推出小圆角，最后利用靠尺板，在阳 角两边 50mm 以外位置，以 400 斜角将多余砂浆切除、清净。

12.1.5、	分层抹灰 内墙：在墙体湿润的情况下抹底层灰，对混凝土墙体表面宜先刷扫水泥浆一遍，

随刷随抹底层灰。底层灰选用 1：0.5：3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，厚度

为 9mm。待底层灰稍干后，再以 1:0.5:2.5 水泥石膏砂浆找平，厚度 5mm。

58

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

外墙：在混凝土小型空心砌块（钢筋混凝土柱）铺 50 厚岩棉板，配套建筑粘胶

粘贴，铺以配套锚钉固定，而后粉 5 厚岩棉板配套防护砂浆（内埋抗碱玻纤网布一 层）配套抹面胶浆 2.5-6 厚。然后以冲筋（打栏）为准，用压尺刮平找直，用木磨板 磨平。中层灰抹完磨平后，应全面检查其垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直， 发现问题要及时修补（或返工处理，对于后做踢脚线的上口及管道背后位置等应及时 清理干净。

12.2、 施工顺序

总的施工顺序为：先室内后室外，粗装饰在前，精装饰在后，同时加强交叉工序

的协调与搭接。

砌体工程

水电预埋、墙面修整

墙面挂线、找方正、做护角线，贴灰饼

室内底层粉刷（门窗框安装）

面层抹灰

内粉刷施工

砌体工程

钉铅丝丝网布、墙面修整

墙面挂线、冲筋

粉防护砂浆

外粉刷施工

59

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

12.3、施工方法

抹灰前对基底表面的灰尘、污垢、油渍、碱膜等均应仔细清除干净，并洒水湿润， 混凝土表面采用界面处理剂，减少剥皮斩毛工序。抹灰一般按照“先上后下”的原则进 行，以便作到减少修理，保护成品。在墙面上用 2m 托线板做塌饼，洒水湿润墙面， 用 1:2 水泥砂浆做好门窗及阳角的侧边和护角，然后做竖筋刮糙。墙面基底凹凸不平 或抹灰层较厚处必须先用砂浆分层垫平，必要时可用钢丝网加固。底层抹灰应压实压 平，使其粘贴牢固，中层应待底层稍干后方能进行操作，并用刮尺和木抹子刮平整。 罩面应待中层达到六七成干后进行，先从阴角、阳角开始，铁板压光应不少于二遍， 厚度不大于 2mm。

卫生间等隔墙砌筑，沿隔墙位置将基层清理干净，刷二道素水泥砂浆结合层，采 用 C20 砼沿墙浇筑 120 高的止水坎，为防止卫生间等水渗透到室外。

外墙大模穿墙螺杆洞处理：为防外墙穿墙螺杆洞处渗水，在抹灰前，先采用长为

5cm 木楔打进穿墙螺杆洞中部，然后将洞内垃圾清理冲洗干净，再用 1:2.5 干硬性膨 胀水泥砂浆分次从两端嵌入，并分次抹压密实，待其终凝后，浇水养护一周。砖墙脚 手眼的堵塞采用半砖堵孔法：先清理脚手眼，冲洗湿润，用高标号水泥砂浆半砖堵塞， 两边各留 3cm 左右，留置二天左右用高标号细石砼分两次堵实，堵眼必须专人操作， 且由质检员亲自督促检查并验收。

卫生间防水隔离处理：卫生间堵洞盛水试验合格后，清除楼地面上垃圾、浮浆， 用水洗干净后刷一道掺 808 胶的水泥浆结合层，然后抹 1:2.5 水泥砂浆基层，抹到四 周墙上 20cm 高，待砂浆基层干燥且含水量控制在 10%以下后，在基层上及四周 15cm 高墙上刷聚氨脂涂膜层进行卫生间防水隔离处理，从而防止卫生间产生渗水、漏水现

象。

60

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

踢脚线：墙面抹灰时，均抹至踢脚线顶 20cm 处。在已抹好的墙面上弹出 50cm

高的通圈水平线，做好踢脚线上口的控制基准线。弹线后，清除踢脚线，当为暗踢脚 线时，粉成与墙面大面相平。当暗踢脚线粉刷层达到 70%干燥后，根据踢脚线表面 批刮二度，使踢脚线表面达到色泽均匀，无色差，且上口成一条线。

12.4、 一般抹灰工程施工要求 基层表面必须先行处理，符合施工要求。在砼墙、柱交接处钉一道钢丝网，砼表

面刷一道界面剂，抹灰施工必须按工种操作规程执行，抹灰前必须清扫墙面、弹线、

做塌“饼，”

严格做到分层括抹，基层完成后间隔 5—10 天再进行面层施工。正手墙厚

度不超过 1.2cm，反手墙不超过 1.8cm。基层与面层施工后派人专职养护。

13、	屋面工程

13.1、 概述 根据招标文件和相关设计图纸要求，本工程屋面防水等级设定为二级和三级 II

道设防。

13.2、 防水涂膜施工 防水涂膜施工前，基层必须干净、干燥。干燥程度的简易检查方法：是将 1m2

的卷材平坦地干铺在找平层上，静置 3～4 小时后，揭开检查，找平层覆盖部位与卷 材上未见水印即可铺设防水层。

防水涂膜应分层分遍涂布，待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料。涂 膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。高分子合成涂膜施工，应 在屋面基层表面干燥后方可进行涂膜施工操作。

天沟、檐沟、檐口、泛水等部位，均应加铺有胎体增强材料的附加层。水落口周

围与屋面交接处，应作密封处理，并加铺有二层胎体增强材料的附加层。

61

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

在涂膜未干前，不得在防水层上进行其他施工作业。涂膜防水屋面上不得直接堆

放物品。

13.3、 防水卷材施工 铺设卷材前，基层必须干净、干燥。干燥程度的简易检查方法：是将 1m2 的卷

材平坦地干铺在找平层上，静置 3～4 小时后，揭开检查，找平层覆盖部位与卷材上 未见水印即可铺设防水层。

卷材铺设方向应符合以下规定：屋面坡度小于 3%，卷材宜平行屋脊铺贴。屋面 坡度在 3%～15%之间时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

在天沟与屋面的连接处，应采用叉接法搭接，搭接逢应错开，接逢宜留在屋面或 天沟的侧面，不应留在沟底。水落口杯应牢固地固定在承重结构上，当采用铸铁制品 时，所有零件均应除锈，并涂刷防锈漆。铺至混凝土檐口的卷材端头应裁齐后压入凹 槽，当采用压条或带垫片的钉子固定，最大钉距不应大于 900mm，凹槽内用密封材 料封严。天沟、檐口铺贴的卷材应从沟底开始，当沟底过宽，卷材需纵向搭接时，搭 接缝应用密封材料封口。

立面或大坡面铺贴合成高分子防水卷材时，应采用满粘法，并宜减少短边搭接。 立面卷材收头端部应裁齐，采用压条或带垫片的钉子固定，最大钉距不应大于 900mm， 上口用密封材料嵌填封严。

13.4、 保温层施工 铺设保温层的基层应平整、干燥和干净。保温层的含水率不得超过规定要求。 保温材料，应紧靠在需保温的基层表面上，并应铺平垫稳。分层铺设的板块上下

层应相互错开；板间缝隙用同类材料填嵌密实。保温层施工完成后，应及时进行下一

道工序，完成上部防水层的施工。在雨季施工的保温层应采取遮盖措施。

62

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

13.5、 保护层细石砼施工

细石砼整浇层施工前，按每格纵横间距均不大于 6 米支设好分格缝，宽度 20mm。 细石砼铺设应按由远到近、由高到低的程序进行，一仓内的面层应连续施工，不留施 工缝。细石砼浇捣应严格掌握坡度，用 2 米刮尺按排水坡度刮平，初凝前用木蟹提 浆抹平，初凝后及时取出分格缝木条。浇捣完毕后应进行养护，养护时间不少于  28d。 二、	钢结构工程施工

1、 钢结构制作要注意的事项

1.1 钢 结 构 的 制 作 、 安 装 、 施 工 及 验 收 应 符 合 << 钢 结 构 工 程 施 工 及 验 收 规 范>>(GB50205－2001)。

1.2 焊缝质量的检验等级 :钢梁钢柱为二级，其余次要构件为三级。本设计中所有连 接节点，凡是要求坡口等强连接的，均应设引弧板，施焊完后可将引弧板割掉。

1.3 所有需要拼接的构件一律要用等强拼接，上、下翼缘和腹板中的拼接焊缝位置应 错开，并避免与加劲板重合，腹板拼接焊缝与它平行的加劲板至少相距 200，腹板 拼接与上、下翼缘拼接焊缝至少相距 200。

1.4 所有构件在制作中应充分考虑所用钢材的实际规格尺寸与设计要求存在的可能 误差，力求尺寸及孔洞位置的准确性，以利于现场的安装与焊接。

1.5 焊接 : 除图纸说明外,沿构件全长满焊,焊缝高度不小于 4mm,焊缝长度不小于

100mm 焊接型钢应采用埋弧自动焊.人工坡口熔透焊缝质量等级为二级. a.对接焊 缝 :手工焊板厚大于 6mm,自动焊和半自动焊板厚大于 10mm 时,应将板边加工剖口, 焊缝表面应用砂轮磨平坡口焊缝要求见下表

2、 主构件制作

2.1、  原材料检验

63

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

材料进厂时，必须附有材料质检证明书、合格证（原件）。并按国家现行有关标

准的规定进行抽样检验，保证项目为材料屈服点和五大元素含量，检验结果与竣工资 料一起存档待查。

表面检验：钢材表面有锈蚀、麻点和划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度 负偏差的 1/2，钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和 除锈等级》的规定。

2.2、	下料 构件下料按放样尺寸号料。放样和号料应根据工艺要求预留制作时焊接收缩余量

及切割边缘加工等加工余量。 气割前将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，气割后应清除熔渣和飞溅

物。不应有明显的损伤划痕，钢板不平整时应预先校平后再进行切割。翼缘板、腹板 需拼接时，应按长度方向进行拼接，然后下料。

构件上、下翼板，等截面的腹板采用自动直条火焰切割机进行下料，变截面腹板 采用半自动火焰切割机下料。

下料过程严格执行工艺卡，减少切割变形，确保质量。标识清楚，割渣必须清理 干净。下料后，由专职质检员对构件进行检测。检测工具：卷尺、平台、塞规。允许

偏差：

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 构件宽度、长度 | ±3.0 |
| 切割面平面度 | 0．05t（t 为切割面厚度）且不大于 2.0 |
| 割纹深度 | 0.2 |
| 局部缺口深度 | 1.0 |

64

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

依据工艺要求，进行焊缝坡口处理，坡口表面须清理干净，下料后各构件须堆放

平整。

2.3、	焊接 焊接工序是本工艺流程的一道重要工序，应严格控制焊接变形、焊接质量。操作

人员必须经过培训，持证上岗。 焊接所用的焊丝、焊剂必须符合国家规范和设计要求，焊剂使用前应按要求烘烤。

根据钢板的厚度，选用焊接电流、焊接速度、焊丝的直径，根据材质选用焊丝的材质 和焊剂的牌号。

焊接前由技术人员制定焊接工艺卡，并在第一次施焊后对焊接工艺进行评定，根 据评定报告修改焊接工艺卡，直到满足各项要求。焊接人员须严格按照焊接工艺进行 焊接。

焊接后由专职质检员对焊缝进行超声波探伤，不得有未焊透、夹渣、裂纹等缺陷。 焊缝外观不得有气孔、咬边、偏焊等超差缺陷。如有上述缺陷，必须用角向磨光机等 将缺陷彻底清除后再补焊。焊后工件须有序堆放，以减小变形。

2.4、	变形矫正 本工程焊接变形矫正在翼缘矫正机上进行，翼板对腹板的垂直度在翼缘矫正机上

矫正，根据腹板和翼缘板的厚度选择矫正压力和压辊的直径。挠度矫正在压力机上进 行。局部弯曲、扭曲用火焰校正，缓冷、加热温度根据钢材性能选定但不得超过  900℃。 工人必须持证上岗。

矫正后，由专职质检员检测有关参数，检测工具：卷尺、平台、游标卡尺。构件

各项参数允许偏差如下：

65

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 弯曲矢高 | L/1000 且≤5.0(L 为构件长度) |
| 翼板对腹板的垂直度 | b/100≤3.0（b 为翼板宽度） |
| 扭 曲 | h/250 且≤5.0(h 为腹板高度) |

若遇构件变形较大难以矫正的构件，及时反馈给技术人员，由技术人员对焊接工

艺卡进行评定，重新编制工艺卡，以减少焊接变形。

3、 钢柱、屋架梁等的制作

将矫正好的 H 型钢在放好线的平台大样上进行端头板切割、修整，并将腹板、 翼缘板按规范要求开坡口。采用端头切割机进行切割，切割尺寸依据设计文件和施工 工艺卡进行控制，切割端面与 H 型钢中心线角度要严格控制，检测后如超出规范允 许偏差范围，必须修整。

焊接成形后的构件，用摇臂钻或磁力钻制孔，由专职检测员对端头板焊缝做无损 检测，超出规范要求，须进行修整，并将检验报告归档。

立柱制作的允许偏差如下：

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 柱底面到柱端与屋面梁连接最上一个安装孔距离（L） | ±L/15000 ±15.0 |
| 柱底面到牛腿支承面距离（L1） | ±L1/2000 ±8.0 |
| 牛腿面的翅曲 | 2.0 |
| 柱脚底平面度 | 5.0 |
| 墙托的直线度 | 与“H”型钢中心偏差小于 2.0mm |

屋面梁的允许偏差如下:

66

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 梁长度 (L) | 端部有凸缘支座板 | 0 -0.5 |
|  | 其它形式 | ±L/2500 ±10.0 |
| 端部高度（h） | ±2.0 |
| 两端最外侧安装孔距离(L1) | ±3.0 |
| 拱度 | 10.0 -5.0 |
| 吊车梁上,翼缘板与轨道接角面平面度 | 1.0 |

4、 试拼装

所有钢立柱、屋面梁、吊车梁在出厂前必须在自由状态经过试拼装。测量试拼装 后的主要尺寸，消除误差。预拼装检查合格后，标注中心线，控制基准线等标记，必 要时设置定位器。吊车梁上的制动桁架安装孔用磁力钻进行钻孔。

预拼装记录须整理记录,已备安装用。

构件试拼装的允许偏差：

| 项 目 | 允许偏差 mm |
| --- | --- |
| 跨度最外端两安装孔与两 端支承面最外侧距离 | +5.0 -10.0 |
| 接口截面错位 | 2.0 |
| 拱度 | L/2000(L 为构件长度) |
| 预拼装单元总长 | ±5．0 |
| 节点处杆件轴线错位 | 3.0 |

67

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5、 抛丸除锈

5.1 除锈 :在制作前钢材表面应进行喷砂(或抛丸)除锈处理，除锈质量等级要求达到

<<涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级>>(GB8923－88)中的 2 级标准。

5.2 涂漆：钢材经除锈处理后应涂防锈底漆两道，面漆两道，底漆面漆的种类由甲方 定，要求涂层干漆总厚度为 125μm 并严格按照 GB50205-2001 的 14.2.2 条款执行。

5.3 现场焊接两侧各 50mm 范围内暂不涂漆，待现场焊完后，按规定补涂。

5.4 涂漆时凡高强螺栓连接范围内不允许先行涂刷油漆或油污,要求接触面进行喷砂 处理 . 摩擦系数应达到 0.45 以上 .

5.5 防腐与防火：底刷红丹两道，面涂防火漆并应符合<<钢结构防火涂料应用技术规 程>>CECS24:90。

6、 钢结构、围护门窗安装

6.1、	安装准备 组织工人学习有关安装图纸和有关安装的施工规范，依据施工组织平面图，做好

现场建筑物的防护、对作业范围内空中电缆设明显标志。

6.1.1	在安装钢梁前，应检查螺栓间的距离尺寸，其螺纹是否有损伤（施工时注意 保护）。

6.1.2	对较长细构件进行吊装时要作好临时加强措施以保证在吊装过程中不至于失 稳或产生过大的变形，同时要合理选择起吊点并应进行吊装验算。

6.1.3	构件吊装就位后，应及时系牢支撑及其他联系构件，保证结构的稳定性。

6.1.4	为使构件紧密结合，高强螺栓贴面上严禁有电焊、气割、毛刺等不洁物; 高 强螺栓孔应采用钻成孔,终拧前严禁雨淋。

6.1.5	严禁随意扩大螺栓孔,若必须现场扩孔应采用扩孔器或大号钻头进行孔壁须

68

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

打磨光滑. 应尽量避免现场制孔,若必须现场制孔,应优先考虑钻孔,钻孔有困难时,可

用火焰割小孔, 再扩至设计要求孔径,孔壁须打磨光滑.

6.1.6 柔性支撑系杆须张紧,安装时分两次张拉.第一次张拉时系杆定位应准确,并张 拉初紧; 第二次张拉时调整系杆预拉力达到终拧值,使系杆张紧.建议柔性支撑系杆终 拧预拉应力达到 10MPa。

6.2、	构件进场 依据安装顺序分单元成套供应，构件运输时根据长度、重量选用车辆，构件在运

输车上要垫平、超长要设标志、绑扎要稳固、两端伸出长度、绑扎方法、构件与构件 之间垫块，保证构件运输不产生变形，不损伤涂层。装卸及吊装工作中，钢丝绳与构 件之间均须垫块加以保护。

依据现场平面图，将构件堆放到指定位置。构件存放场地须平整坚实，无积水， 构件堆放底层垫无油枕木，各层钢构件支点须在同一垂直线上，以防钢构件被压坏和 变形。

6.3、	立柱安装 立柱安装前对构件质量进行检查，变形、缺陷超差时，处理后才能安装。 吊装前清除表面的油污、泥沙、灰尘等杂物。 为消除立柱长度制造误差对立柱标高的影响，吊装前，从立柱顶端向下量出理论

标高为 1m 的截面，并作明显标记，便于校正立柱标高时使用。 在立柱下底板上表面，做通过立柱中心的纵横轴十字交叉线。 吊装前复核钢丝绳、吊具强度并检查有无缺陷和安全隐患。吊装时，由专人指挥。 安装时，将立柱上十字交叉线与基础上十字交叉线重合，确定立柱位置，拧上地

脚螺栓。

69

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

先用水平仪校正立柱的标高。以立柱上“1m”标高处的标记为准。标高校正后，

用垫块垫实。拧紧地脚螺丝. 用两台经纬仪从两轴线校正立柱的垂直度，达到要求后，使用双螺帽将螺栓拧紧。 对于单根不稳定结构的立柱，须加风缆临时保护措施。 设计有柱间支撑处，安装柱间支撑，以增强结构稳定性。

6.4、	屋面梁安装

屋面梁安装过程为：地面拼装 → 检验 → 空中吊装。 地面拼装前对构件进行检查，构件变形、缺陷超出允许偏差时，须进行处理。并

检查高强度螺栓连接磨擦面，不得有泥砂等杂物，磨擦面必须平整、干燥，不得在雨 中作业。

地面拼装时采用无油枕木将构件垫起，构件两侧用木杠支撑，增强稳定性。 连接用高强度螺栓须检查其合格证，并按出厂批号复验扭矩系数。长度和直径须

满足设计要求。高强度螺栓应自由穿入孔内，不得强行敲打，不得气割扩孔。穿入方 向要一致。高强度螺栓由带有公斤数电动扳手从中央向外拧紧，拧紧时分初拧和终拧。 初拧宜为终拧的 50%。

安装过程高强度螺栓连接与拧紧须符合规范要求。对于不稳定的单元，须加临时 防护措施，方可拆卸吊具。

6.5、	屋面檩条、墙檩条安装 屋面檩条、墙檩条安装同时进行。 檩条安装前，对构件进行检查，构件变形、缺陷超出允许偏差时，进行处理。檩

条安装须分清规格型号，必须与设计文件相符。

屋面檩条采用相邻的数根檩条为一组，统一吊装，空中分散进行安装。同一跨安

70

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

装完后，检测檩条坡度，须与设计的屋面坡度相符。檩条的直线度须控制在允许偏差

范围内，超差的要加以调整。 墙檩条安装后，检测其平面度、标高，超差的要加以调整。 结构形成空间稳定性单元后，对整个单元安装偏差进行检测，超出允许偏差应立

即调整。

6.6、	其它附件安装 其它附件主要有：水平支撑、拉条、制动桁架、走道板、女儿墙、隅撑、门架、

雨蓬、爬梯等。 附件安装时，检查构件是否有超差变形、缺陷，规格型号应与设计文件相同，安

装必须依据有关国家规范进行。

6.7、	复检调整、焊接、补漆 构件吊装完，对所有构件复检、调整，达到规范要求后，对需焊接部位进行现场

施焊，对构件油漆损坏进行修补。

6.8、	彩板进场 在现场的堆料场，用枕木垫起，上面用塑料布铺垫，将运到现场的彩板按规格分

开堆放、标识。 用吊车卸料，并用专用彩板的吊具，防止外表油漆损伤和彩板变形。 做好防护措施，防止行人踩踏和重物击落。

6.9、	钢构件验收 由于要进行下一道工序，组织本单位专业工程师、项目队长、班组长对钢构件进

行自检，发现超差，及时调整。

自检后写书面报告呈交建设单位，请求组织验收，验收合格，可进行屋面板安装。

71

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

6.10、 围护系统安装方案

6.10.1、	围护系统概述 本工程围护系统主要包括墙面系统、屋面系统、包边及泛水、天沟和保温棉等。

围护系统是轻钢结构最主要的组成部分之一，决定建筑外观的观赏度、建筑的防水与 保温效果。屋面系统见下图：

屋面系统采用双板形式：

6.10.2、	屋面系统安装

1） 屋面系统安装工艺流程 屋面檩条就位→屋面内板安装→保温棉铺设→屋面外板安装→清理检修

本工程屋面外板板型：

72

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2） 各分项工程安装步骤及方法

（1）屋面板及其配件在吊装前必须保持加工形状，吊装用尼龙带宽度须保证

≥200mm，包装好的板必须放在牢固的平坦的地面上，在底部按板型不同垫入垫块， 板存放应略有倾斜，以便排放积水。放在露天处时应把板材用防水材料盖好。在搬运 时必须轻拿轻放，保证板材及其他配件材料不受损坏，形状保持不变，起吊时必须注 意底下应用角钢或木块等作垫块，而且一次起吊数量不宜过多，要随时检查吊装绳索 的安全。起吊时，屋面板下严禁站人。

（2）屋面安装前必须在檩条上搭设人行走道，确保施工安全和施工进度。

（3）安装时，用绳索斜道把板拉到屋面上。板的绑扎带必须使用尼龙带或布带 等柔性吊装，不得使用钢带。在钢丝绳与板或包装之间应插入保护性木条，从而防止 板边变形。

（4）包装上到屋面上后，应放在有支承点的檩条上，每个支点上只能放一件包 装，并应保证每件包装放在上面时，不能滑下或有大风时不被刮掉。

（5）安装前应首先把板材表面的保护膜彻底清除干净，然后检查板面是否有残 留物，如有用清洁剂和水把混和物清洗干净。不合格的及时处理。同时检查檩条质量 及支承条件，安全设施和施工条件设施，如电源、行车通道、堆放场地等。

3） 屋面板安装

屋面板的安装必须严格遵守相关规定进行操作，避免或减少对压型彩板的表面漆 层的破坏。

（1）屋面板的堆放 用木块将板架起并形成一定坡度,那将有利于水份排出,木隔条放在捆扎的板叠

之间,将有利于空气循环,覆盖面下面有塑料布或防水油布，防止污物和垃圾进入板肋。

73

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

（2）建筑方正度校验

屋顶和墙面安装成功的第一步是使结构框架垂直和方正,为达到最佳效果,建议 安装钢结构时使用经纬仪。

在任何提升设备搬运时,人应站在一定距离外,手脚均应避开移动货物。

（3）屋面板安装工具 屋面系统用独特的侧向搭接片来保证板侧向搭接的牢固,通过特殊的连接片来连

接板与支撑结构,连接片在立缝内连结并以自钻螺钉紧固在檩条上,要正确安装板就 需特殊设计的工具。

74

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

（4）屋面板在屋架上的堆放

为安装每一叠的屋面板,板叠可以用起重机吊起放置在屋面的钢架上,用木隔条

来防止檩条的弯曲。不要沿着屋面结构移动板叠 ,应保证板叠具有足够的支撑,小于

6m 长度的可以用叉车起吊,当吊装长度大于 6m 时,建议使用索和吊装杆,作为吊装规

则,不超过 1/3 板的长度不需要支撑。参照安装图上屋面板标准,安排板捆,以减少屋面

板搬运和加快安装速度。

屋面板吊装至屋面后,将屋面板逐步堆放就位，堆放时为了不磨坏钢板表面,须用

方形木条每隔 4m 垫在板上。

正在堆放板材

已放好板材

滑移方向

引导木块

（5）屋面板安装方向

屋面板的设计允许同时在山墙两侧铺板。为了板更加紧密的连接以达到防水的效

果，立缝板的端部搭接设计为交错搭接，准确的端部搭接位置详见安装图。

75

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

（6）屋面板第一块板的安装

第一列板的安装从檐口第一块板开始，垂直拎着板使阳肋在上,，阴肋处于连接 片处。用板的阴肋钩住已就位的连接片，除非在安装图中特殊说明，板一般要伸出檐 口支梁 75mm（从檐口支梁处拉出一根基准线将有助于保证板的平直），撕下檐口处 密封胶带约 50mm，将板翻转到位，在排下一块板之前,用胶在板的阳肋上从端部向 着屋脊方向涂抹 150mm，要重复这种在每个阳肋上涂硅胶的步骤。

屋面板的安装必须严格遵守相关规定进行操作，避免或减少对压型彩板的表面漆

层的破坏。

（1）按照图纸和产品说明书的要求，对屋面板的运输和压制质量进行验收，以

76

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

确保屋面板在运输和存放过程中无变形、变色、油漆脱落及破损等现象，同时检查屋

面板的几何尺寸，确认其符合设计要求。

（2）清除屋面板的油脂及保护层，以防行走时滑倒。

（3）用吊车将成捆的屋面板吊装放置于屋面梁上（不得置于檩条上），再用人 力抬放安装到位并及时固定。每捆屋面板不得超过 10~15 张，当天未安装完的屋面 板存放在屋面上时必须固定妥当。

（4）所有要使用密封胶带的地方须事先擦洗干净以提高紧固度。

（5）屋面板安装时，必须保证框架垂直和方正，檩条之间用木撑条，保证檩条 平直。相应的零配件如衬垫、封条、堵头等应一并安装就位，不得遗漏或重新安装。

（6）屋面板紧固件的安装是重要的步骤之一，将紧固件拧紧直至垫圈牢牢定位， 但不要过分。

（7）屋面板收边时应严格、仔细，保证长向无挠曲、凹凸等现象。空间转角位 置采用 45゜斜接口并保证接缝均匀，搭接位置应平滑、严密。固定螺栓、铆钉应横 纵线无歪曲。

（8）屋面板安装时应保证其主导风方向正确（如设计图上注明，则按图施工）。

（9）锁缝板锁缝边要整齐划一。 特别说明锁缝板的安装顺序：第一列板从沿山墙将连接片固定在每根檩条上开始，

在固定前要确认连接片的滑动片处于基座的中间，从檐口支架至屋檐沿山墙角钢的外 边拉一根基准绳，通过测量两侧钢架中心线与拉线的距离来调整拉线位置，将板连接 片外缘与拉线放平，与檩条紧固。第一列板的铺设是否平直方正，将决定后续板的安 装质量。

4） 屋面板的现场安装图示说明

77

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第一步：先将第一列固定座固定，每根檩条上面一个，以便它们能正确地与钢板

的内肋和中心肋啮合。

第二步：将第一块钢板安放在已固定好的固定座上，安装时用脚使其与每块固定 座的中心肋和内肋的底部压实，并使它们完全啮合。

第三步：将第二块钢板放在第二列固定座上后，内肋叠在第一块钢板或前一块钢 板的外肋上，中心肋位于固定座的中心肋直立边上。

78

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

6.10.3、	保温棉铺设及固定制作安装

1） 屋面保温棉的铺设

（1）铺设 由于屋面板支座的固定点位于保温棉下方，而支座梅花头需要外露，使之与屋面

板有效咬合。保温棉安装时，先根据铝支座的位置及间距进行放线，确定开孔位置， 使孔洞直径比支座尺寸略大；

安装前，根据保温棉排布方向，弹出保温棉的定位线，并在屋面山墙边缘开始铺 设第一块定位保温棉。

为了更有效的保温效果采用错开搭接铺设。在保温棉毡铺设时，铝箔设置在保温 棉下侧，起隔气、隔温、反热辐射作用。

保温层应满铺，不得漏铺或不铺。

（2）保温层的收边处理 在天沟等部位进行收边处理时，对于保温棉的铺设应采取特殊的措施加以控制。 一般的做法是，在收边位置处，预留一截取掉保温棉的防潮层，将防潮铝箔纸用

钉书机钉死，将其向内翻折，将保温棉的外露部分包裹住。 防潮铝箔膜向内翻折可防止保温棉在沿沟处受潮后对保温性能的影响，其它位置

的做法相同。

（3）施工时的注意事项

79

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 施工时注意事项 |
| --- | --- |
| 1 | 为保证施工保温层时不受天气的影响，屋面板与保温、隔声材料应平行施工， 施工时应避免对已安装的屋面底板的破坏，并有防突击强风设施，采用安全网 全部覆盖。 |
| 2 | 浸水泡湿的保温棉不得直接使用，以确保施工质量。 |
| 3 | 保温棉必须铺平、无翘边、折叠；接缝严密，上下层错缝铺设。 |
| 4 | 为防止保温棉长时间暴露，施工时必须严密组织、集中施工，尽量减少保温棉 暴露时间，同时准备防雨苫布，每天施工完后及时将未覆盖的保温棉临时覆盖。 以防夜间被雨淋湿。 |
| 5 | 保温棉端部必须固定，可用订书机搭接固定。 |

2） 固定座安装

（1）安装流程

测量放线

固定座

检查安装质量及

（2）测量放线

支撑屋面板的固定座直接关系到屋面板材的安装精度及屋面板能否自由滑移,施 工测量时必须反复测量。

采用经纬仪在檩条上测设控制点，固定座应进行逐点放样,具体做到约 10m 放一 个控制点,并用墨线弹出,在施工中必须在进行复检,减少施工的偏差。

（3）固定座安装

80

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

屋面板支座安装质量控制思路，在屋面板安装后，因热胀冷缩过程中，能使屋面

板自由滑移，防止出现因支座安装不正确在屋面板滑移的过程中将屋面板拉破。 安装铝合金支座时，应先安装支座下方的隔热垫。支座的安装采用对称打二颗自

攻螺钉。安装时，应先打入一颗自攻螺钉，然后对支座进行校正一次，调整偏差，并 注意支座端头安装方向应与屋面板铺板方向一致。校正完毕后，再打入第二颗螺钉， 将其固定。安装好后，应控制好螺钉的紧固程度，避免出现沉钉或浮钉。

在支座安装完成后进行全面检查，采用在固定座梅花头位置用拉线方式进行复查， 对错位及坡度不符、与屋面板不平行的及时调整。

另外，支座的数量多少，决定着屋面板的抗风能力。所以，支座应沿板长方向的 排数严格按图纸设计进行安装，不得漏装，少装。

在屋面板安装过程中，严禁对固定座的踩踏。

（4）固定座安装精度 固定座的安装坡度应放正（与屋面板平行）。在施工以前，应事先检验屋面檩条

的安装坡度，不符合要求的及时校正，在安装过程中及时将固定座的安装坡度、放正

（与屋面板平行）进行调整。

6.10.4、	墙面系统安装

1） 墙面系统的安装流程 墙面围梁就位→墙面外板安装→保温棉铺设→墙面内板安装→清理检修

2） 墙面板的运输及堆放

墙面板材在工厂加工制作完毕后统一打包发送现场，现场维护材料应集中堆放时 为了不磨坏钢板表面,须用方形木条每隔 4m 垫在板上，并为做好防雨保护措施。

81

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3） 安装放线

墙面板安装前的放线工作对后期安装质量起保证作用，须有效控制，不可忽视。

安装放线前应先对墙面檩条等进行测量，主要为整个墙面的平整度和墙面檩条的

直线度进行检查，对达不到安装精度要求的部分进行修改。对施工偏差作出记录，并

针对偏差提出相应的安装对策措施。

根据排板设计确定排板起始线的位置，做好分段安装工作。施工中，先在墙面檩

条上标定出起点，即沿高度方向在每根墙面檩条上标出排板起始点，各个点的连线应

与建筑物的纵轴线相垂直，而后在板的宽度方向每隔几块板继续标注一次，以限制和

检查板安装偏差累积。

82

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

排版起始线

N块板

墙板安装放线

示意

4） 墙面板的吊装

墙面板到施工现场后，可由人力将板从堆场抬出，按照安装顺序临时堆放在安装 位置。在安装部位的上方由人力直接拉动吊装，当墙面板高度较高时，可在安装部位 上方安装一定滑轮，采用人工拉升进行吊装。

吊装时以单块板的形式吊装到墙面，将板在边缘提起。在向上吊装时，下面应由

人力托起，避免墙板与地面产生摩擦而导致折弯。

5） 安装方向

下面为墙面安装顺序及堆场示意图：

83

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

外墙板铺设方向

内墙板铺设方向

内墙板堆放位置

外墙板

内墙板堆放位置

内墙板堆放位置

内墙板铺设方向

外墙板铺设方向

外墙板堆放位置

墙面板的安装方向为逆主导风向，长度较长的墙面板如根据深化设计要求中间搭

接的情况下，墙面板的搭接长度必须大于 15mm。 墙面彩板铺设时采用钢管梯为登高设备，先铺设内墙板，再铺设外墙板及保温棉。

卸车时将材料卸到指定位置，尽量避免水平运输。

墙面板安装时采用脚手管搭设 1.5m×1.5m 的井字架作为操作平台，作业前应将 井字架通过麻绳或钢丝绳在钢梁上每隔 6m 进行固定，固定后才能上人进行操作。

铺设墙面板前应将该墙面的墙面檩条调整平直，以保证螺钉在同一水平线上。 梯子上人时必须专人扶梯，上人必须按照顺序逐个进行，每移动一次梯子必须将

84

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

梯脚固定牢固，不得打滑。因现场地面松软，需在梯脚下垫上槽钢，以保证梯子不易

下陷。（如下图）

檐口标高较高，采用的钢管梯长度可达 30M（5×6m 梯），因此钢梯必须满足现 场施工操作要求，有利于施工人员的人身安全和长时间的停留。（如下图）

在最上层的墙面檩条至地面应设置生命线，所有钢梯上的施工人员无论在作业或 非作业时必须将安全带正确扣在生命线的卡环上。随着梯子向前移动，生命线应相应 跟着移动。（如下图）

85

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

内、外墙板铺设时应将钢管梯的顶部用钢丝绳固定在最上层的檩条上，并分别在

每一节梯子（约 6m 处）与临近的墙面檩条用钢丝绳连接，以增强其稳定效果。（如 下图所示）

地面施工人员在配合倒运彩板过程中应与高空施工人员紧密配合，以免造成钢板

86

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

不必要的折弯、划伤表面涂层和人身安全。

墙面板到施工现场后，可由人力将板从堆场抬出，按照安装顺序临时堆放在安装 位置。在安装部位的上方由人力直接拉动吊装，当墙面板高度较高时，可在安装部位 上方安装一定滑轮，采用人工拉升进行吊装。

吊装时以单块板的形式吊装到墙面，将板在边缘提起。在向上吊装时，下面应由 人力托起，避免墙板与地面产生摩擦而导致折弯。

墙面外板安装	墙面内板安装

6） 墙面泛水板、包边配件的安装 墙面泛水板、包边安装的重点是做到横平竖直，墙面板安装完毕后应对配件的安

装作二次放线，以保证檐口线、窗口门口和转角线等的水平直度和垂直度。应采用线

锤从顶端向下测量，以调整包边的垂直度。在安装门窗的垂直包角时，应从上层门窗 向下挂线锤，做到上下对齐。

压型金属板安装的允许偏差（mm）

87

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 墙面 | 墙板波纹线的垂直度 | H/800，且不应大于 25.0 |
|  | 墙板包角边的垂直度 | H/800，且不应大于 25.0 |
|  | 相邻两块压型金属板的下端错位 | 6.0 |
| 注：H 为墙面高度。 |

6.10.5、	围护系统关键控制点

| 序号 | 关键工序、关键部位 |
| --- | --- |
| 1 | 整体结构调整后上紧全部螺栓 |
| 2 | 所有的高强螺栓以足够的扭矩上紧 |
| 3 | 所有的基础螺拴充分上紧 |
| 4 | 所有的开洞尺寸正确、四方、垂直和牢固 |
| 5 | 屋面板的肋部与屋面梁成平行直线 |
| 6 | 屋面搭接处正确使用密封胶 |
| 7 | 每天清除屋面板上面的钻孔碎屑，以防止锈蚀和划伤 |
| 8 | 所有的板侧接处结合紧密且正确合缝 |
| 9 | 所有的板面没有泥浆，灰尘、油污、密封胶或其它异物 |
| 10 | 所有的檐口、山墙顶及其角落保温处理正确 |
| 11 | 所有的堵头条被正确修建和折叠，并在一条直线上 |
| 12 | 所有的泛水被正确和确实地紧固，所有的接头整洁和严实 |
| 13 | 所有的天沟搭接，天沟端头、落水口不渗水并正确地紧固 |

88

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 关键工序、关键部位 |
| --- | --- |
| 14 | 所有的落水管垂直并按图施工 |
| 15 | 采光系统、屋面通风孔等、门窗必须作防渗处理 |
| 16 | 屋面板的搭接尺寸一致，横向、纵向按安装规范要求进行 |
| 17 | 屋面孔洞包边和泛水必须密实、整齐、规范 |
| 18 | 屋面板和墙面连接处的引水坡、泛水安装后密封处理 |

6.10.6、	屋面防漏水施工措施

安装屋面板的难点在于漏水，为了达到雨雪天不漏水，堵头、密封条不能缺漏， 并严格按照施工工艺的要求进行安装。贴密封条处保证干净、干燥，温度达到要求。 拿到工地现场的密封条保证一天的工作量，其余放在荫凉干燥处。密封条敷设后，将 保护纸留在原位等待板的安装。打眼处要特别注意，错打、多打处要及时补掉。眼孔 必须打直。紧固件安装要松紧适当，不要过分拧紧。可以用目测法即看垫板周围的橡 胶是否被轻微挤出。

6.10.7、	墙面门窗、设备等洞口防渗漏措施

（1）根据安装图位置确定开洞口的位置和大小。

（2）洞口开设与墙面板施工同时进行。

（3）开洞处防渗漏是通过收边来保证

（4）墙面洞口的具体安装方案见下图：

89

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

6.10.8、	屋面孔洞防水处理

屋面板开孔则须认真对待，以保证屋面不渗漏。安装时应当根据穿越物的尺寸预 留孔洞，留孔大小适宜，并根据施工图节点图着重做好穿越物的支承结构。在本工程 屋面洞口防水方案中我公司使用得泰盖片和成套防水件防水。这是一种近期从国外进 入的防水技术，它可以随波就型，密封可靠。

90

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7、 箱型柱加工制作施工

7.1、	箱型柱制作工艺流程

91

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7.2、   板材接料

7.2.1、 坡口加工 坡口的加工采用火焰切割机切割坡口，对切割后的坡口表面应进行清理，如坡口

边缘上附有其他氧化物时，也会影响焊接质量，因此应予以清除干净；

7.2.2、 焊接

1)   在焊接工作开始之前，用钢丝刷和砂轮机打磨清除焊缝附近至少 20mm 范围内的 氧化物、铁锈、漆皮、油污等其它有害杂质；

2)   定位焊缝不得存在缺陷；定位焊缝长度 40~50mm，焊道间距为 150~200mm，并 应填满弧坑。定位焊不得有裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷，若发现点焊上有气孔、裂纹等 缺陷时，必须清除干净后重焊。

3) 对接直缝两端必须加焊引弧板和熄弧板，引弧和熄弧板是保证两端焊缝质量的重 要措施，焊缝通过引弧、熄弧板的过渡，可以提高正式焊接区的焊接温度，以防焊缝 两端有未焊透、未溶合等缺陷，同时还能消除焊缝两端的弧坑和在弧坑中的裂纹，因 此应在焊缝两端设置引弧板和熄弧板，其材质和厚度及坡口形式应与母材相同，引弧 板和熄弧板的长度应大于或等于 80mm，宽度应大于或等于 60mm，焊缝引出长度应 大于或等于 40mm，保证引弧及收弧处质量，防止产生弧坑裂纹。

4) 钢板就位以后，做好反变形工作，注意，先焊的一侧的变形量通常比后焊的一侧 变形量大，做好反变形后将对接钢板一端固定。焊接过程中，注意观察钢板变形情况， 要及时翻身，避免钢板较大的角变形。

5) 对于板厚大于等于 36mm 的钢板，在对接前，应对焊缝处用烤枪进行预热，预热 温度为 60～140℃（根据板厚决定），预热范围为焊缝两侧各 100mm。

6) 正面打底焊时，注意焊丝对准坡口中心，采用较合适的焊接线能量，避免焊漏。

92

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7)	采用多层焊，注意焊接过程中道间熔渣的清理；每焊完一道应进行检查，对坡口

母材边缘形成的深凹槽用砂轮打磨至覆盖焊道能充分熔化焊透为止；若发现咬边、夹 渣等缺陷必须清除和修复。

8)	背面无需采用碳弧气刨清根，直接采用大电流进行焊接以达到全熔透焊接的目的。

9)	埋弧焊焊接完毕后，认真清理焊缝区的熔渣和飞溅物，冷却后，割去引弧板及熄 弧板，并打磨。

10) 埋弧焊厚板焊接操作应连续焊，不允许间断焊，即不允许某一道焊缝焊完后又停 留了若干小时之后再进行焊接。

11) 当钢板厚度 40mm ＜T≤60mm 时，在焊接完毕后，立即采用保温棉进行缓冷。

7.2.3、 焊接检验 所有的检验必须在焊缝冷却到常温以后，才能开始进行。

1)	焊接后，先对焊缝外观质量进行 100%外观质量检查，采用超声波探伤进行内部

质量检查，焊缝质量检验标准为一级：接头内部缺陷分级应符合现行国家标准《钢焊 缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定。

2)	检查对接焊缝的外形尺寸偏差，焊缝外形尺寸。

| 项 目 | 对接焊缝外形尺寸 | 示 意 图 及 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 对口错边偏差(Δ) | t/10 且不大于 2.0 | △ |
| 对接间隙偏差(a) | 0~1.0 |  |
| 焊缝余高（C） | B＜20 | 0~3 |  |
|  | B≥20 | 0~4 |  |
| 焊缝宽度（B） | B=T+4~8 |  |

93

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7.3、	板材下料

7.3.1、 气割下料

1)	领取经检验合格的材料，检查钢板的材质、规格、尺寸，正式切割前应试割同类 钢板余料，调整切割参数及割嘴的气路的畅通性。

2)	吊钢板至气割平台上，将切割区域表面的铁锈、油污等杂质清除干净，调整钢板 边缘与导轨的平行度在 0.5 毫米/米 范围内。

3)	调整割枪与板面的垂直度，设定切割参数，并设定好割缝补偿量（一般为割嘴直 径的二分之一）。

4)	进行点火切割，切割后清除熔渣和飞溅物，批量切割时首件应进行严格检查，检 查尺寸合格后方能继续切割。

5)	切割下料可采用半自动切割机，直条切割机数控切割机等。

数

控 切 割

机

多火嘴门型切割机示意图

6)	检验：检查切割面平面度及条料尺寸、形状的应符合表一中的相关规定；对切割

断面存在切割缺陷的应予以返修。检查合格后，按规定做好标记：

94

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

气割的允许偏差

项目	允许偏差 mm

零件宽度	±3.0

长度	图纸有要求时按图纸要求，无要求时为±3.0

切割平面度	≤0.05t 且不大于 2.0

割纹深度	0.3

局部切口深度	≤1.0

与板面垂直度	≤0.5

直线度（△）	ι/3000,且不应大于 2.0

腹板局部平面度

（△）

T≤14	1.5

T＞14	1.0

切割熔渣	清除干净

7)	下料完成后，制作人员必须将下料后的切板中间部位标明钢板规格、切板编号，

并归类存放。

7.4、	坡口加工

1)	根据《高层民用建筑钢结构技术规程》（JGJ99-98）规定，箱形柱的翼板和腹板 拼装为部分熔透坡口形式其节点长度方向上下 600mm 处为全熔透坡口，钢柱两端

100mm 处为全熔透。当翼缘板厚度大于 30mm 时，为防止在厚度方向出现层状撕裂， 翼缘板也需开坡口。通用工艺中箱型柱翼缘板厚度≤30mm。

2)	箱型隔板（要求熔透）的坡口形式和电渣焊道装配要求：正面开坡口反面加垫板

进行全熔透焊接。电渣焊隔板提前按下图装配。

95

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3)	坡口尺寸和坡口面应符合下表的规定：

| 项目 | 允许偏差值：（mm） |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±1.0 |
| 切割面平面度 | ≤0.05t 且不大于 2.0 |
| 割纹深度 | ≤0.3 |
| 局部缺口深度 | ≤1.0 |
| 坡口角度偏差 | ±2.5 |

7.5、   箱型本体组装

1) 检查腹板、翼板标识及下料质量，在翼板、腹板上划出中心线、腹板位置线，以 及在腹板上划出隔板及衬板位置线。

2) 在箱型的腹板全熔透处装配焊接衬板，定位焊并焊接，对腹板条料应执行先中心 划线，然后坡口加工，再进行衬板安装的制作流程，在进行衬板安装时，先以中心线 为基准安装一侧衬板，然后在以安装好的衬板为基准安装另一侧衬板，应严格控制两

衬板外缘之间的距离。定位焊缝采取气保焊断续焊缝焊接，焊缝长度 60mm，间距

96

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

300mm。

3) 在装配胎架上把划好线的下翼板置于组立机平台上，把已装配好的各隔    板定 位在下翼板上（设计箱体 1.5 米长度方向无隔板要求的要装配工艺隔板以保证箱体尺 寸）。检验隔板垂直度，隔板与下翼板的垂直度不得大于 1mm,要求如下图所示：

4) 采用组装平台和自制龙门架、楔铁等工具人工装配两侧腹板，使隔板对准腹板上 所划的位置，翼板与腹板之间的垂直度不得大于 b/500(b 为边长)；然后，对腹板与隔 板及腹板与翼板之间的焊缝进行定位焊，如楔铁力量不够时，可采用千斤顶进行顶压，

如下示意图所示：

97

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5)	将已形成 U 型的箱体吊至焊接平台上，对隔板与腹板和下翼缘之间的焊缝采用

CO2 气体保护焊进行全熔透焊接，焊接完成待冷却后对焊缝进行 UT 检测。

6)	工艺隔板三面焊接，但焊角不宜过大，也可进行间断焊。

7)	对于箱型内的隐蔽隔板焊缝必须经检验合格并拍照做好记录后才能组装另一侧 翼板。

8)	将隔板焊接完成并检验合格的 U 型箱体重新吊至组装平台，利用自制龙门架和楔 铁等工具压紧装配上翼板，如楔铁力量不够时可采用千斤顶进行顶压，特别是内隔板

电渣焊处间隙不能超过 1mm,腹板与翼板之间垂直度不得大于 1 ㎜。

98

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7.6、   箱型本体焊接

箱型柱埋弧焊焊接部位为四条外纵缝，其节点部分上下 600mm 为全熔透焊接， 节点处隔板装配有电渣焊缝。

7.6.1、 焊前准备

1)   检查箱型柱长度方向弯曲程度，根据变形情况来决定先焊哪一面。

2)	用钢丝刷（钢丝刷装于磨光机上）清除焊缝附近至少 30mm 范围内的铁锈、油污 等杂物。

3)   焊接引熄弧板，引熄弧板要与母材材质相同或相等，长度应大于 150mm，宽度 应大于 80mm，焊缝引出长度应不小于 80mm，保证引弧及收弧处质量，防止产生弧 坑裂纹。

7.6.2、 打底焊接

首先采用 CO2 气体保护焊进行打底，打底厚度不小于 10mm，以使足以承受收 缩变形引起的拉应力，打底焊完成后将焊缝打磨干净，去除焊渣、飞溅等杂物。

99

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7.6.3、电渣焊

1)   打底焊完成后清除电渣焊孔道内的残留污物进行电渣焊，

2)   内隔板采用三面 CO2 气体保护焊，一面电渣焊；

3)	焊接启动后必须使电弧充分燃烧，启动时焊接电压应比正常电压稍高 2-4V，焊 接过程中随着焊接渣池的形成，再降到正常焊接的电压；

4)   收弧时可逐步减少焊接电流和电压，防止发生收缩裂纹

5)	焊接完成后，应将焊口渣质清除干净，采用 CO2 气体保护焊补焊至与打底焊平 齐并打磨光滑。

7.6.4、 箱型主体焊接 电渣焊完成并连同打底焊一起清渣后对主体焊道进行全自动埋弧焊接

1)   埋弧焊时四条纵缝遵循同侧的两条焊缝同时同方向，相同规范的施焊原则，来减

小构件的焊接变形

2) 因节点处全熔透焊缝坡口与半熔透坡口不一致，可先补焊至与半熔透焊道一致再 进行填充焊接，并始终保持一致为盖面创造条件，盖面焊道不可断弧应连续焊接一次 成型。如焊道太宽可分道盖面。

3)	焊接完成后将焊瘤、气孔等缺陷处理干净，使冷却至常温后割去引弧板，并打磨 匀顺。

4)   主焊缝的焊接认真做好焊接记录，焊接完成后打上焊工印记。

7.7、   箱型本体火焰矫正

1)	箱型柱焊接完毕，在完全冷却后会发生弯曲变形，应进行矫正。箱型本体一般采 用火焰矫正。火焰矫正时，其温度值应控制在 750—900℃之间，同一部位加热矫正

不得超过 2 次，矫正后，应缓慢冷却，低合金钢不得用水骤冷。

100

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2)   火焰矫正是利用火焰对钢材进行局部加热，使加热部位由于膨胀受阻而产生压缩、

塑性变形，使较长的金属纤维冷却后缩短而完成的。

3) 火焰加热的位置应选择在金属纤维较长的部位，加热形式一般有，局部点状加热 和三角形加热两种。

4)   三角形加热高度与底部宽度为型材高度的 1\5~2\3。不同的加热热量加热，可获 得不同的矫正能力，低碳钢构件用火焰矫正时，常采用 600~800℃的加热温度低合金 钢加热温度为 750~900℃，缓慢冷却，不允许水冷。

7.8、   端铣

1) 检查箱型柱主体部件有无合格印记，将箱型柱主体置于端面铣床工件支撑上，使 柱体母线垂直于端面铣切削平面后，将箱型柱主体夹紧定位。

2)   按尺寸要求加工箱型柱端面，表面粗糙度要求 0.03mm，平面度要求 0.3。垂直度 允许偏差不大于 1.5H/1000，H 为截面长度。

3)   制作下柱时顶部需端铣，制作上柱时柱底需开工地焊接坡口：

7.9、   箱型柱牛腿和零部件装配焊接

1)   将端铣后的构件和零件与图纸核对无误后，在距端头 500mm 处相邻两侧面上打 上钢印号，钢印应清晰，明确。不允许存在勾划现象，钢印号如有错误，必须将原来 钢印号去除干净，然后重新打上钢印。钢印号用白色油漆笔划圈住。

2) 画出箱型本体中心线，再以箱型柱顶端铣面为基准，根据图纸尺寸，点装端板和 牛腿，定位焊牢固，并报专检人员检查，合格后才允许焊接施工。

3)   焊接施工，按照图纸和工艺要求完成焊接。焊接完成后将飞溅、焊瘤等缺陷去除。

101

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

4)	检验：按图纸和工艺要求进行检验，合格后转如下道工序。

7.10、 除锈及涂装

1)	钢结构外表面清洁度要求其除锈等级应达到 GB8923－88 标准 Sa2.5 级，现场补 漆，应有风动或电动工具除锈达到 ST3 级。

2)	构件边缘必须为圆角，确保边缘的油漆粘合度。

3)	钢材除锈经检验合格后，应在六小时内喷涂防锈底漆。

4)	涂漆时应注意，凡是高强螺栓连接范围内不允许涂刷油漆或有油污，与混凝土接 触面或预埋件部分不喷漆，工地焊接部位不喷漆。

5)	使用油漆干膜电子测厚仪测量，每个构件检测 5 处，每处的数值为 3 个相距 50mm

测点涂层干膜厚度的平均值。

6)	涂装检测特别注意是否有因搬运所造成的撞伤、碰伤及变形而损伤油漆涂膜。

7)	补漆： 预涂底漆钢材如表面因滚压、切割、焊接或安装磨损，以致油漆损坏或生锈时，

必须用喷珠或电动工具清理后，再行补漆。

油漆涂装后，漆膜如发现有龟裂、起皱、刷纹、垂流、粉化、失光等现象时，应 将漆膜刮除以砂纸研磨后重新补漆。

102

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

油漆涂装后，如有发现起泡、裂陷洞孔、剥离生锈或针孔等现象时，应将漆膜刮

除并经表面处理后，再按规定涂装间隙层次予以补漆。 补漆材料必须采用与原施工相同性质的材料。

8、 构件的包装及运输

产品制造完成入库后，应该按规定要求进行包装，临时堆放应尽可能堆放在平直 不积水的场地，厂内、外堆放都必须整齐、合理、标识明确，必要时做好防雨、雾处 理，对接面应得到确实保护。按安装顺序做好发运的准备。

9、 成品保护

9.1 已铺好的卷材防水层，应及时采取保护措施，防止损坏，以免造成后患。操作人 员不得穿带钉的鞋参加防水层作业。

9.2 穿过墙体的套管根部防水不得碰撞、损坏。排水口、变形缝等处因施工需要临时 堵塞的纸袋、麻绳、塑料布等应彻底清理干净，保持通畅。

9.3 防水层施工后，应及时作好保护层。

三、  电气工程施工

1、 配电箱（盘）施工

1.1、  材料的准备

1.1.1 配电箱（盘）：箱体应有一定机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，二层 底板厚度不小于 1.5mm，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，并 有产品合格证，设备有铭牌，符合设计要求，技术文件、附件、备件齐全。

1.1.2  其它辅材、工机具。

1.2、  配电箱（盘）安装

1.2.1  在设备安装前必须具备预埋件和预留孔符合设计要求，预埋件牢固，基础槽

103

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

钢平直，根据不同结构而直立安装或墙装，固定牢固，电缆或导线排列整齐，接线端

子标志清晰，连接良好，接地可靠。

1.2.2	配电设备内部元件排列整齐，便于操作维修，实测绝缘电阻符合规定，零线 与 PE 线接线端子、汇流排应分别排列，零线端子应安装在绝缘体上。

1.2.3    配电箱（盘）安装应牢固、平正，其垂直度允许偏差为 3mm。

1.2.4 配电箱（盘）的固定：本工程明装用膨胀螺栓固定，暗装的箱（盘）根据预 留孔洞尺寸，找好标志尺寸，用水泥砂浆填实周边图示，安装盘面要求平整，周边均 匀，对称贴脸（门）平正。

1.3、   绝缘电阻摇测

配电箱（盘）全部电器安装完毕后，用 500VMΩ表，对线路进行绝缘摇测，摇 测项目包括相线与相线间、相线与零线之间、相线与地线之间，两人进行摇测，同时 做好记录，做好技术资料存档。

2、 管、箱、盒的施工

混凝土墙体中的预留导管、线盒：洞口尺寸≥200mm 时，洞口设附加筋，构造 加筋，预埋件、电器线管、线盒、预应力筋及其配件等位置准确，绑扎牢固，需焊接 固定的部位，不准咬伤受力筋，安装电盒时尽量不切断钢筋，电盒焊在附加的钢筋上， 安装牢固，不得焊在主筋上。

104

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

施工中应密切配合土建做好管、箱、盒的预留、预埋工作，做到先地下后地上，

先暗后明，配管应沿最近线路敷设，埋入墙内的管表面距墙面保护层不小于  15mm， 钢管采用套管焊接，管子进箱口要顺直，管口露出箱盒应小于 5mm,管口不应有毛刺， 敷设好的管口应用塞头堵牢，防止异物进入。

电箱安装

105

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3、 电缆桥架及线槽的施工

3.1 水平强电及弱电电缆桥架、支架间距不应大于 2m，安装选用吊架及托架方式， 具体安装参照国标及施工设计图。电缆桥架及线槽的总体平面布置应做到距离最短， 经济合理，安全运行，并应满足安装、敷设电缆和维修的要求.

3.2 电缆、电线敷设后，电缆桥架及线槽的挠度应不大于其跨度的 1/200，当其跨度≥

6000mm 时,其挠度应不大于其跨度的 1/150。

3.3 电缆桥架安装，应因地制宜选择支、吊架，在某一段内桥架的支、吊架应一致。

3.4 电缆桥架及线槽与工艺管架安装时，电缆桥架及线槽应布置在管架的一侧。

3.5 电缆桥架与各种管道平行、交叉架设时，其净距离应满足规定的要求。

3.6 电缆桥架及线槽从正常环境穿墙进入防火、防爆的环境时，墙上应安装相应的密 封装置。

电缆桥架及线槽从室内穿墙至室外时，在墙的外侧应采取防雷措施。 过伸缩沉降缝时，电缆桥架应断开，断开距离以 100mm 左右为宜。 线槽过伸缩沉降缝时，宜采用伸缩接头。两组电缆桥架及线槽在同一槽梁上安装

时，两组电缆桥架及线槽之间的净距离不小于 50mm。

3.7 敷设 10KV 及以下电缆的电缆桥架及线槽多层安装时，其层间间距一般不小于

50mm。

3.8 电缆桥架到楼板、梁或其它障碍物等的底部的距离应不小于 300mm。电缆桥架 及线槽安装时出现的悬臂段，一般不得超过 100mm。

3.9 电缆桥架及线槽水平安装时，其连接板连接时不应置于跨度的 1/2 处或支撑点上。

106

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

电缆桥架和吊架的安装及其标识

4、 电气配管及管内穿线施工

4.1、	施工前材料的准备

4.1.1	钢管电线管壁厚均匀，焊缝均匀，无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺现象，有产品 合格证和材质化验报告。

4.1.2	管箍（束结）使用通丝的丝扣清晰不乱扣，镀锌完整，无剥落，无裂痕，两 端光滑无毛刺，有产品合格证。

4.1.3	铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于 1.2mm，镀锌层无脱落，无变 形开焊，敲落孔洞完整无缺，面板安装孔与地线焊接脚齐全，有产品合格证。

4.1.4	圆、扁、角槽钢等材质应符合国家标准，并有产品合格证。

4.1.5	螺丝、螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫圈等采用镀锌件。

4.2、	管路的敷设

107

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

4.2.1	所有管路选最近的路线敷设，应减少弯曲，埋入混凝土或墙体内表面层保护

不小于 15mm。

4.2.2	管路的连接采用丝扣连结，套丝不得乱丝，裸露丝不多于 2-3mm，采用套管， 套管长度宜为管外径 1.5-3 倍，管与管的对口处应位于套管中心，套管采用焊接时， 焊缝应牢固严密，采用紧固螺钉连接时，螺钉应拧紧，在振动场所，紧定螺钉应有防 松动措施。

4.2.3	管路水平敷设超过下列长度应加装接线盒。

4.2.4 管与箱盒的连接。箱盒开孔应整齐，与管径相吻合，要求一管一孔，不得开 长孔。铁制箱、盒严禁电、气焊开孔，并应刷防腐漆，定型的箱、盒敲落，大管径小， 周边缝隙应用橡皮垫封堵。管口入箱、盒、暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱

边上，管口与落孔不得有焊接，进入箱、盒的管口应小于 5mm，用梳扣锁紧管口，

108

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

管口丝扣露出 2-4 扣，两根以上管入箱、盒要长短一致，间距均匀，排齐整。

4.2.5 箱、盒定位。固定箱、盒要求平整牢固，坐标正确，现浇混凝土墙的箱、盒 加支铁固定，将盒内、箱内管口及箱、盒封堵，以防砂浆进入。

4.2.6 所有管道都应彻底清除所有的灰尘、毛刺，管道行程中所有的角度和弯曲都 应在现场用弯曲机制成，不许有由于弯曲而造成的管道变形。

4.2.7 变形缝的处理：变形缝两侧各预埋一个接线盒，先将管的一端固定在接线盒 上，另一端将盒的底部垂直方向开长孔，其孔径的宽度尺寸不小于被接入管直径的 2 倍，两侧连接好补偿跨接地线。

4.3、 应注意的质量问题

4.3.1 煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象，故使用手扳煨管时，移动 要适度，用力不要过猛，使用油压煨管器或煨管机时，模具要配套，管子的焊缝在正 反面。热煨时，砂子要灌满，受热均匀，煨变冷却要适度。

4.3.2 暗配管路弯曲过多，敷设管路时，应按设计图纸要求的现场情况，沿最近的 路线敷设，不要绕行，弯曲度可明显减少。

4.3.3 暗配管路造成堵塞，模板拆除后或砌完后，配管应及时吹扫，发现堵管，立 即修复，配管后应及时将管口、箱、盒堵严密。

4.3.4    管口排列不平齐，有毛刺，断管后应及时铣口，锉平管口，去掉毛刺。

4.3.5 套管连接管路，对口焊缝不严密，按规范要求，管与管对口处于套管中心位 置，套管长度为管外径的 1.5-3 倍，焊缝应严密牢固。

4.4、  管内穿线

4.4.1  管内穿线的主要程序

109

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

扫管—穿带线—放线与断线—导线与带线的绑扎—管口带护口—导线连接—导

线绝缘电阻摇测

4.4.2	相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分，相线为红、黄、绿三色；中性 线为淡蓝色；保护接地线为黄绿相间。

4.4.3	放线时采用放线架，以免导线扭结和打扣，同时，引入导线外圈抽线头放线， 以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。

4.4.4 导线在管内不得有接头和扭结，其接头应设在接线盒内，管内导线包括绝缘 层在内的总面积不应大于管子内空余面积的 40%，且导线绝缘层不得损坏，导线不得 扭曲。

4.4.5	如单根管内导线较多，为防止导线端头路途受阻，要剥出端部线芯，并排好， 与引线一端缠绕接好，再穿管。

4.4.6	穿线时，应两人配合进行，一人在一端拉钢丝，一人在另一端把所有电线紧 拧成一束送入管内，二人动作应协调一致，应尽量减少导线与管口处的磨擦。

4.4.7	导线的连接必须保证质量，割开绝缘层时，不得损伤线芯，芯线连接，外缠 绝缘带应均匀严密，不得低于原绝缘层的绝缘强度。

4.4.8    注意钢管穿线前应先套护口，严禁先穿线后套护口的施工方法。

4.4.9    导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，在盒（箱）内导线有适当余量。

4.4.10  用 500V 兆欧表对线路的干线和支线的绝缘测，在电气器具、设备未安装接线 前摇测无误后再进行送电试运行，导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于 0.5 MΩ。

110

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5、 电缆敷设

电缆沿桥架敷设，局部穿保护套管，桥架安装完毕后方可进行电缆敷设，电缆敷 设前要检查其规格型号是否符合设计要求，外观是否有扭绞、压编、保护层断裂等现 象，对其绝缘进行摇测，合格后方可敷。

电缆保护管内径不应小于电缆外径的 1.5 倍。电缆敷设前不宜进行交叉，电缆应 排列整齐，事先进行编号。敷设时在终端头及接头附近要有足够的预留长度。

电缆进出建筑物穿保护套管并做防水密封处理，管线进出人防清洁区也作密封处 理。

6、 电气配线施工

6.1、	施工前的材料准备 绝缘导线规格、型号必须符合设计要求，具有出厂合格证书。 选用管护口，一般塑料件阻燃性。选用与导线根数和总截面相应规格的接线端子。 工艺流程：选择导线→扫管→穿带线→放线及断线→线与带线的绑扎带护口→导线

连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测

6.2、	电气配线

6.2.1	管子穿线前应将管中积水、杂物清除干净，管口毛刺打磨平滑。

6.2.2	导线穿入钢管后应在管口处装护套保护导线，导线从电线管口引到电机设备 接线箱部分需穿软管加以保护。

6.2.3	导线在管内、线槽内不应有接头或扭结。

6.2.4	导线在垂直管路内敷设，距离超过 20m 时，为减少导线的下垂力，应在接线 盒内加以固定。

6.2.5	不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽

111

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

内的同一槽孔内。

6.2.6	导线在线槽内敷设时应按规定距离给予固定，并标注编号标记。

6.2.7	铜芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹或压接法连接。

6.2.8	超过 2.5mm2 多股铜芯线终端应焊接或压接接线端子后再与电器设备的接线 端子连接。

6.2.9	接地线应采用黄、绿二色的双色绝缘多股铜芯线作为接地线。

配接线施工

6.3、	线路检查及绝缘摇测

6.3.1	线路检查：接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检，检查导线接、焊、 包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量、验评标准的规定，不符合时应立即

纠正，检查无误后再进行摇测。

112

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

6.3.2  绝缘摇测：照明线路的绝缘摇测一般选用 500V 量程为 0-500MΩ的兆欧表，

照明线路的绝缘电阻值不小于 0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于 1MΩ。

6.4、	二次线连接 按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符，其额定电压和控制操作电源电压

必须一致。按图敷设柜与柜之间、柜与现场操作按钮之间的控制连接线，控制线校线 后，将每根芯线连接在端子板上、一般一个端子压一根线，最多不能超过两根，多股 线应涮锡，不得有断股。

6.5、  试验调整

将所有的接线端子螺丝再紧一次，用 500V 摇表在端子处测试各回路绝缘电阻， 其值必须大于 0.5MΩ。然后分别试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作，正确 无误，可靠灵敏，则试验合格。

6.6、送电运行验收 在安装作业全部完毕，质量检查部门检查全部合格后，按程序送电，办理验收手续。

6.7、  注意事项

6.7.1	柜（盘）的试验结果必须符合施工规范规定，柜内的电气设备与导线和母线 连接必须接触严密，应用力矩扳手紧固。

6.7.2  设备在搬运、保管和施工过程中严禁碰撞，使盘柜受损。

6.7.3  双路电源进线的配电柜压电缆时，注意主回路和备用回路的顺序。

6.7.4  送电调试前，必须将柜上、柜内的杂物、尘屑清除干净。

6.7.5	成套柜安装完毕，柜内电气设备应符合：机械闭锁、电气闭锁应动作准确、 可靠；动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密；二次回路辅助开关的切换点

113

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

应动作准确，接触可靠；柜内照明齐全。

6.8、  工程施工中应注意的质量问题

6.8.1 在施工中存在护口遗漏、脱落、破损及与管径不符等现象，因操作不慎而使 护口遗漏或脱落者应及时补齐，护口破损与管径不符者应及时更换。

6.8.2 铜导线连接时，导线的缠绕圈数不足 5 圈，未按工艺要求连接的接头均应拆 除重新连接，密绕压紧，保证接触可靠。

6.8.3 导线连接处的焊锡不饱满，出现虚焊、夹渣等现象，焊锡的温度要适当，涮 锡要均匀，涮锡后应用布条及时擦去多余的焊剂，保持接头部分的洁净。

6.8.4 导线线芯受损是由于用力过猛和剥线钳使用不当而造成的，剥线时应根据线 径选用剥线钳相应的刀口。

6.8.5 多股软铜线刷锡遗漏，应及时进行补焊锡。接头部分包扎的不平整、不严密， 应按工艺要求重新进行包扎。

6.8.6 螺旋接线钮松动和线芯外露。接线钮不合格及线芯剪得余量过短都会造成其 松动，线芯剪得太长，就会造成线芯外露，应选用与导线截面和导线根数相应的合格 产品，同时线芯的预留长度取 1.2mm 为宜。

6.8.7 套管压接后，压模的位置不在中心线上，压模不配套和深度不够，应选用合 格的压模进行压接。

6.8.8 线路的绝缘电阻值偏低。管路内可能进水或者绝缘层受损都将造成线路的绝 缘电阻值偏低，应将管路中的泥水及时清干净或更换导线。

6.8.9  截面为 10mm2 及以下的单股铜芯线，截面在 2.5mm2 及以下的多股铜芯线和 单股铝芯线与电气器具的接线端子可直接连接，但多股铜芯的线芯应先拧紧，搪锡后再连接。

114

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7、 开关、插座安装

7.1、材料准备 选择的开关、插座的规格、型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

7.2、工艺流程

清理	接线	安装

7.2.1  清理。用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其它杂物一并清出盒

外，再用湿布将盒内灰尘擦净，表面清洁不变形，盖板紧贴建筑物的表面。

7.2.2 线。开关接线：同一场所的开关切断位置一致，且操作灵活，接点接触可靠， 电器灯具的相线应经开关控制。

7.2.3 插座接线：单相两孔插座有横装和竖装两种，横装时两对插座的右极接相线， 左极接零线；竖接时两对插座的上极接相线，下极接零线，单相二孔的接地均应在上 方，左零右火。

7.2.4 安装：将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关和插座推入盒 内（如果盒子较深，大于 2.5cm 时，应加装套盒）对正盒眼，用扣螺丝固定牢固，固 定时要使面板端正，并与墙面平齐。

7.3、  保护

7.3.1  安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。

7.3.2  开关、插座安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。

7.3.3  其它工种在施工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。

7.4、 施工中应注意的质量问题

7.4.1  开关未断相线，插座的相线、零线及地线压接混乱，应按要求进行改正。

115

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7.4.2	同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围，应及时更正。

7.4.3	本工程开关插座以及灯具具体的安装高度依据设计图。

8、 防雷接地

8.1、施工顺序

施工准备工作	接地装置安装	引下线安装

接地电阻测试

避雷针网安装

8.2、施工准备

材料齐全且符合要求，施工机具配备充足，施工图纸已对施工班组进行技术交底。

8.3、防雷接地施工方法 将基础梁内两根独立非结构用钢筋焊接连通，并与所经承台及柱内的有关钢筋焊接，并将两根主筋用油漆做好标记，便于引出和检查。 所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青作防腐处理。 每一处施工完毕后，应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收，合格后方能隐蔽，同时做好隐蔽工程验收记录。 防雷引下线：当利用竖向结构主筋作防雷引下线时，按指定的部位，将柱内靠外侧的二条通长焊接的主筋，与屋面避雷接闪器焊接相连。 接地电阻测试：使用检验合格的接地电阻测试仪。按测试仪的规定步骤进行测试，并把实测数记录填表，经监理及建设单位签证后归入质量保证书。实测值大于设计及规范要求时，必须与设计人员定出方案再进行施工和进行测试。

116

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

四、	给排水系统施工

1、 给水系统施工

施工工艺流程如下：

施工准备工作	管材加工	干管及立管安装

管道冲洗

管道试压

支管安装

按图纸划分管段，绘制各管段的管材加工图，然后按加工图制作。预先对管段长

度进行实际测量，计算出管子加工时的下料尺寸。加工时应使管道的接头尽可能少， 且便于维修。管道附件尽量在地面上组配。

给水管道采用 PPR 管、镀锌钢管，对于消火栓给水管，管径≤100 时采用螺纹 连接，＞100 时采用卡箍连接；对于室内、室外给水管采用热熔连接的方式连接。

给水管道安装完毕后，应进行系统打压，打压合格后，对系统反复注水排水，直 到冲出水中不含泥沙、铁屑等杂质，水色不混浊为止。

2、 排水系统施工

2.1、	施工原则

2.1.1	生活饮用水管上出口接软管的水嘴与管道连接处应设真空破坏器。

2.1.2	屋面雨水采用内排水系统，雨水排至室外后，通过雨水口和检查井汇集至市 政雨水管网。

2.1.3	室外消火栓由全区统一配置消防水池及消防水泵房供给。

2.1.4	室内消火栓用水量，由全区统一配置消防水池及消防水泵房供给，消火栓系 统入口处水压为 0.45MPa.

117

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2.1.5	室内消火栓配 25 米 DN65 水带、Φ19mm 水枪，消防卷盘 25 米，离地 1.1 米

安装，箱内设启动消防主泵按钮及警铃。

2.2、	施工要求

2.2.1	管道支架要求：给水及热水立管卡层高 H<=5 米时每层设一个,层高 H>5 米时 每层设二个，建筑塑料排水管穿越搂层,防火墙,管道井井壁时,应设置阻火装置.

2.2.2	施工工艺：

施工准备工作	主干管加工安	支管安装

通水试验

卫生器具安装

封堵洞口

灌水试验

2.2.3	室内排水立管，采用 UPVC 排水管，每层或每 4 米设置一个伸缩节。

2.2.4	排水管道的横管与横管，横管与立管的连接，应采用 45°三通或 45°四通和

90°斜三通或 90°斜四通，立管底部与排出管连接处，应采用两个 45°弯头或采用弯曲 半径不小于 4 倍管径的 90°弯头。

2.2.5	所有立管应紧贴墙、柱敷设,并按规定设置管卡；横干管至立管转弯处及管道 转弯的两侧均应设固定支架，支架间距按施工技术规定,型式可用托、吊或共架。

2.2.6	污水管道、合流管道与直饮水管生活给水管交叉时,应敷设在直饮水管生活给 水管的下面。

2.2.7	管道施工中若发现管道相碰或与其他专业管线交叉时, 本着有压管让自流管,

小管让大管的原则进行调整,有压管可上翻绕行。

2.2.8	给排水管道穿越楼板、水池、屋顶等预留洞孔应预埋套管，配合土建施工，

118

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

并应采取相应的防渗漏措施。

排水管采用柔性铸铁管，与出户管连接采用 45°弯头，90°弯需采用带检查口弯 头，支管与主管连接采用顺水三通或斜三通，地漏采用不锈钢水封式地漏，水封高度 不小于 50mm。排水横管坡度必须准确，不得倒坡。

雨水管道采用普通钢管，采用焊接方法连接。

管道穿越楼板处，采用 C20 细石混凝土分层浇捣密实。浇注结束后，结合找平 层或面层施工，在管道周围做厚 2cm，宽 3cm 阻水圈。

2.2.9  排水系统在使用前应进行通球和灌水试验，保证系统排水通畅、无渗漏。

五、  调试施工

1、 电气系统调试

1.1 安装状况确认，设备编号标志完整正确，相色正确，电气裸露部分相间及对地间 距符合规定，电缆桥架分节间接地连接正确，设备接地连接正确。

1.2	设备及其内部元件包括高压绝缘子的外观检查，对缺件或破损件进行登记和补 换。

1.3	设备清点、核对：根据单线系统图和电气原理图，检查各电气设备及内部元件 的规格型号以及在本系统中的代号标志符合设计要求。

1.4 校线检查

1.4.1 控制、检测、保护及信号回路（包括电气设备内的一次配线和由安装单位进 行的电气设备间的电缆配线，即二次配线），均应使用校线器或万用表根据电气原理 图进行配线校核。

1.4.2  校线包括对配线方式、电流回路导体截面、屏蔽及保护接地线的连接、接地

线或接地导体截面的检查确认。

119

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1.5	接地系统的测定

1.5.1	目测检查各电气设备、电缆桥架、配线支架的接地状况；用校线灯或万用表 检查确认所有设备接地均连通成一体。

1.5.2	断开接地干线与地下接地极（带）引上线之间的连接后，用接地电阻测定器 测定地下接地极（带）的接地电阻应符合规程的要求。

1.5.3	不同接地系统间的绝缘状况检查，在断开其引入大地接线（或公共连接点） 的情况下进行。

1.6 电机试验

1.6.1	一般检查 检查电机是否安装完毕，检查电机接线是否良好，接地线接线是否良好。

1.6.2	绝缘检测

采用 1000V 兆欧表检测电动机的对地绝缘电阻，应大于 1MΩ。如果线圈头尾都 引出的电动机应分别检测相间和对地绝缘电阻．

1.6.3	直流电阻测试

电机功率大于 100kW 时，应测量电机的各相直流电阻，误差小于三相平均值的2%

1.6.4	电机试运行

120

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 检查项 | 运行要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运 行 前 的检查 | 电机安装完毕。 电机保护、控制、测量、信号等回路调试完毕，空操作正常。 绝缘电阻测试完毕并符合要求。 电机接地检查完毕并符合要求。 电机手动盘车正常，无碰卡现象。 电动机接线正确，接线牢固。 现场安全措施齐备。 试车的通讯畅通。试车组织机构健全。 |
| 2 | 试运行 | 电动机试运行前应尽量卸开所带的机械。如果不能卸开所带 的机械，风机必须关闭进风阀和出风阀。水泵必须打开进口 和出口阀门，水泵必须带水运转。 运转电机时必须先采用点动试车，检查电动机的运转方向， 电动机的运转方向必须满足设计要求，如果方向反了，可调 换相序。 电机空转运行时间为 2 小时。 电机运转时注意电机的电流，应平稳、三相应平衡。记录电 机的空载电流。 电机运转时要监视电机的温度。包括前后轴承的温度。 电机运转时要监视电机的声音/振动，应正常。 为防止系统电流过大，应分台启动电机，不能同时启动多台 电机。 电机运行时发现有异常现象时应立即停止，并切断电源，进 行检查。主要的故障是断相、缺相、保护动作、三相不平衡 等，查清故障原因后才能继续试车。 电机不能连续的启动停止，每次启动要有一定的间隔时间。 |

121

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 给排水系统调试

2.1、调试范围 给排水及水消防系统调试包括单体设备的测试和各系统的调试两部分，在调试过

程中按照业主批准的调试方案和计划进行，并在监理工程师的监督下完成，其调试结 果报业主签字认可。

2.2、调试内容及方法 潜水泵、消防主泵及稳压泵的调试

电机运行参数与设计要求和产品参数对照。 电机铭牌额定电流抄录，起动电流、运行电流测量。 过载保护继电器电流整定值为额定电流的 1.1 倍。 检查电动机在运行中的机体温升、轴承温升。 检查缺相保护性能。

水泵运行参数与设计要求对照。 进/出口压力。 计算水泵的工作扬程。

将扬程值标在水泵的特性曲线图上，找出对应的流量值，以证实水泵的实际工作 流量满足设计要求。

测试数据使用《水泵试运行记录》表进行记录，配水泵特性曲线图。 水泵的开/停信号测试和调定，按集水井图纸要求，调整液位开关的高度。 潜水泵的报警信号检测：线路符合设计要求，在车站有监控信号反馈。

2.3、	管道试压

管道分区试压连接示意图

122

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

试压用的压力表不少于 2 只，精度不低于 1.5 级，量程为试验压力值的 1.5～2

倍。

对不能参与试压的设备和仪表、阀门、附件应加以拆除或隔离。管道中断处设置

临时连接短管或临时盲板，加设的临时盲板应有突出法兰的耳边，并做明显标识。试 压合格后拆除。

试压水源为工程临时用水或正式水源。管道试压分系统试压，也可分层、分段、 分干管、立管进行，系统全部完成后在整体试压。

试压时在试压管段的低点缓慢向系统内注水，同时在高点排气，系统最高点连续 冒水时关闭排气阀。

系统注满水后进行检查，无渗漏后方可升压，升压时要缓慢，升压时间不少于

10min。 试压合格后，水要及时放掉、放净。放水时将水引至集水坑或排水管道。 试压时应设多人进行巡回检查，严防跑水、冒水现象。

123

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

试压过程中出现泄漏时，应停止加压，消除缺陷后重新再试。

冬季试压环境温度不得低于 5℃。

2.4、	管道冲洗 管路在试压合格后、试运行前进行冲洗。 冲洗前将管路上的流量孔板、滤网、温度计、止回阀等阻碍污物通过的部件拆下。 断开设备与管道的连接或加设盲板。在进出水管间安装联络管，管径不低于进出

水管的 60%。 向管路内注满水，保持系统内有一定的压力。 在系统最低点或便于排水的位置安装冲洗排水口，排水口直径不小于管道直径的

75%，保持最大冲洗水量，反复冲洗。 冲洗合格后放净系统内的存水，再装上拆下的部件，连接设备与管道。

第三节、	特殊技术措施

一、暗浜处理

采用换填土方的方式处理施工区域内的地下暗浜，分层回填夯实。

1、 确定位置

由专业测量人员根据地勘平面图明确暗浜的位置。

2、 土方开挖

2.1 将区域内暗浜中的含有有机质的土体挖出干净，直至现出老土为止。

2.2 暗浜的边坡根据现场情况设置成 30-45 度角并做成台阶形式，以利回填的部位与 周边土体共同作用。

2.3 挖出的暗浜土用自卸卡车运至业主指定的弃土倾倒点。

124

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2.4 暗浜挖至老土后，应及时回填，土方回填尽量避免雨季施工，必须回填时，要严

格控制土料含水量，过湿的涂料应予以晾晒。当天铺土，当天夯实。雨天积水要及时 抽出，做好暗浜内排水工作。

2.5 准备四台潜水泵随时将坑内积水排入市政管网内。

2.6 施工期间，要及时掌握气象情况，遇有恶劣天气，及时采取应急措施，随时注意 边坡的稳定情况，发现裂缝和塌方应及时组织撤离，采取加固措施并确认后方可继续 施工。

2.7 基坑开挖时，应沿基坑边做小土堤，并在基坑四周设集水坑或排水沟。放置地面 水灌入基坑。

3、 灰土回填注意事项

3.1 采用灰土搅拌均匀分层回填夯实

3.2 铺筑前，基坑内浮土应清除，边坡稳定，防止塌方。

3.3 灰土层应分层夯实，每层铺筑厚度为 200-250mm。

3.4 垫层地面应铺设在同一标高。如深度不同时，基坑四周地基应挖成踏步状，其坡 度不得大于 1:2。垫层各分层搭接位置应错开 500-1000mm，搭接处应注意捣实。

3.5 每层回填土施工完毕后，要测试其压实系数，要求压实系数不小于 0.96，压实后 回填土的干密度不小于 16.2kN/m3。回填土的最大干密度应采用击实试验确定，干密 度测试应没 100m2 测试一处。

3.6 垫层施工应按照先深后浅的顺序进行，上层施工应在下层的密实度经检验合格后 方可施工。

3.7 回填土施工完毕后，应通过锤击试验测试回填土的承载力，要求回填土的承载力

特征值不小于 120kPa，测试 8 处，承载力应有 20%的数量位于基坑回填部位。

125

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

二、	大面积砼防裂施工

A3 厂房楼板砼面积大，属于大体积、大面积砼范畴，在大体积混凝土施工中控 制温度和收缩裂缝由为重要，为了有效地控制有害裂缝的出现和发展，必须从挖掘混 凝土的水化升温、延缓降温速度、减小混凝土收缩、提高混凝土的极限拉伸强、改善 约束条件和设计构造等方面全面考虑，结合实际采取措施。

降低水泥水化热：选用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土。使用粗骨料， 掺加粉煤灰等掺合剂、改善和易性、降低水灰比，以达到减少水泥用量、降低水化热 的目的。

降低混凝土入模温度：在混凝土入模时，采取措施加速模内热量的散发。混凝土 浇筑后，做好混凝土的保温保湿养护，充分发挥徐变特性，减低温度应力。规定合理

的拆模时间，充分发挥混凝土的“应力松弛效应。”

加强测温和温度监测与管理，实行信息化控制。

改善约束条件，削减温度应力：分块浇筑大面积混凝土，合理设置施工缝，以放 松约束程度，减少温度应力。

提高混凝土的极限位伸强度：选择良好级配的粗骨料，控制其含泥量，加强振捣， 提高混凝土密实度和抗拉强度。

1、 施工分区

合理布置施工缝，根据设计变形缝和施工缝将 A3 厂房分为 8 个分区，根据“抗 放结合”的原则，楼板将采用跳仓法施工。在混凝土浇筑过程中，必须做好混凝土坍 落度控制及浇筑温度的监测。

2、 混凝土养护

混凝土的养护是一项关键的工作，由于刚刚浇灌不久的混凝土处于凝固硬化阶段，

126

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

水化的速度较快，在适宜的潮湿条件下，可使水泥的水化作用顺利进行，防止混凝土

表面脱水而产生干缩裂缝，提高混凝土极限拉伸和抗拉强度。 本工程主要养护措施有：板上表面待混凝土浇灌结束后用木蟹抹平，待混凝土近

终凝时，采用覆盖薄膜上加盖麻袋，并长时间浇水养护；当温度达到 0 度以下时， 要加盖麻袋，禁止浇水。

大面积砼板养护实景

127

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第三章、  保证工程质量的技术措施

第一节、	质量保证体系

建立涵盖从项目经理至作业层、从施工准备阶段至竣工验收回访保修阶段的全员、 全过程、全方位质量保证体系，将本工程总体质量目标分解到每一名员工身上，明确 其管理职责和权限，保证质量目标稳步推进，始终处于受控状态。

一、	项目经理

——在本单位内贯彻执行公司的质量方针、实现质量目标；

——确定项目组织机构和职责分配；

——主持编制施工组织设计，制订项目质量计划，确定质量目标，并认真组织实 施，对实施的有效性负责；

——坚持“以业主为中心

与业主进行有效的勾通，了解业主的要求和期望，对

本项目的工程质量负责；

——认真执行质量管理体系文件和质量管理制度，严格按规定程序操作；

——参与产品要求评审工作，按合同组织施工生产，加强过程管理，确保施工	全 过程受控；

——组织本单位职工的质量教育工作，支持职工积极开展 QC   小组活动。

二、	项目副经理

——协助项目经理做好质量管理的全面工作，执行国家、地方的有关法规和公司 质量方针，实现质量目标；

——负责项目技术管理工作，负责组织编制质量计划、施工组织设计、施工方案 及技术交底工作；

——向项目经理提供工程经营决策依据，并负责实施批准后的决策。

128

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

——领导项目部合同评审工作，对执行合同时发生的重大问题提供决策方案，向

项目经理汇报，解决合同纠纷。

三、	技术员

——负责编制施工组织设计、施工方案及技术交底，协助各专业工长编制作业指 导书。

——负责图样翻样并编制加工定货计划。

——负责整理施工技术资料。

——对原材料、施工试验计划，并对试验工进行交底。

——负责办理各种洽商及设计变更手续。

四、	质检员

——执行国家、行业、地方、企业的技术标准和质量评定标准；随时掌握项目部 的质量动态，定期分析并提出改进工程质量的意见，及时反馈到项目技术负责人；

——参与施工组织设计、质量计划和单位工程质量预控设计的编制，并提出保证 工程质量的意见；

——深入现场检查施工质量，发现问题及时纠正，对可能造成严重质量隐患的作 业行为有权制止，并责令纠正，直至令其停止施工和对责任者处以罚款；

——按有关程序文件的要求对影响结构质量安全及使用功能的重要物资进行追 溯，防止使用不合格物资；

——参加对供方施工的工程质量的验证，参加样板间和分项样板的鉴定工作；

——参加工程回访工作，并负责返修质量的验证。

五、	施工员（各专业工长）

——熟悉本专业的质量验收规范，保证施工过程符合图样、规范及合同要求，使

129

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

分部、分项工程质量达到预期标准。

——按施工组织设计和施工方案的要求精心组织施工，使本专业项目在施工过程 中处于受控状态。

——熟悉本工程有关专业图样，对分部、分项工程的作业班组进行书面的技术和 安全交底，保证施工按规定程序、规程进行。负责对过程参数、产品特性进行监控， 发现偏差按有关规定及时采取措施，参与对特殊过程作业人员持证上岗的鉴定工作。

——负责本工种或专业的用工、用料计划工作。

——负责组织自检、交接检及分项工程质量的评定工作。

——负责贯彻执行文明施工管理的各项规定，做到安全生产。

六、	材料员

——负责材料供方的评价（必要时会同有关部门）、供方档案资料搜集及合格供 方的报批工作；

——负责根据生产部门编制的材料月度需用计划，汇总编制物资采购计划并报请 领导审批，到合格供方进行采购。

——负责进场材料的验收、标识、记录，严格履行物资复试、发放的流转程序， 正确掌握各种材料的复试批量，做好与技术、试验部门的接口工作。与相关部门配合 做好材料追溯工作。发现不合格材料时，进行标识并及时通知有关部门进行评审和处 置，填写《不合格物资处置记录表》，并报料具处备案。

——负责按规定要求进行现场和仓库材料的搬运、贮存、标识以及维护，达到文 明施工场容管理要求。

——负责主要材料发放定额管理，一般材料做到出有凭入有据，手续齐全，为材

料成本核算提供可靠依据。

130

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

——负责现场材料在使用过程中，按各项规章制度严格规范管理，协助项目部监

督班组材料的合理使用，搞好材料的回收利用及修旧利废工作，减少材料的积压和浪 费。

——负责对顾客提供物资的验证、标识、记录、贮存、维护等管理工作。发现物 资有问题，及时标识并通知"建设单位"，填写《顾客提供产品发生问题通知单》，并 报料具处备案。

——认真填写各项台帐、报表、记录，按时向有关部门上报。

第二节、	影响质量的因素

一、	影响质量的五大因素 人员:包括管理人员在内的全体人员质量意识和工作能力; 材料:形成工程实体的材料其规格型号、技术性能是否符合要求； 机具：所使用的机械设备、工具和周转材料质量情况、适用性和先进程度； 方法：施工技术方案和施工工艺方法是否恰当； 环境：包括自然环境、施工环境、管理环境是否适宜、合理。

二、	质量控制基本原理

1、 PDCA 循环原理

P-计划制定阶段：明确质量目标，制定行动方案； D-计划实施阶段：计划交底和计划展开；

C-计划检查阶段：是否严格按计划实施以及实施效果是否符合标准要求；

A-计划处置阶段：根据计划实施情况采取纠正和预防措施，转入下一循环。

2、 三阶段控制原理

事前控制：活动前进行周密的质量计划，精心作好各项准备工作；

131

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

事中控制：采取一系列管理措施和技术措施，自控(体系内部自我约束)和他控(体

系外部监督检查)相结合，并以自控为主，确保活动过程按计划实施； 事后控制：对质量活动结果进行分析评价，对质量偏差采取纠正和预防措施。

2.1、	三全(TQC 全面质量管理)控制原理 全面控制：对参建各方的工作质量和产品质量进行全面控制； 全过程控制：从源头开始，全过程推进； 全员参与控制：全员参与，并将质量目标分解到最基层。

第三节、工程质量保证措施

一、  加强质量保证体系

针对各个环节的管理，树立高标准的质量意识，尤其是以项目经理为首的领导核 心，必须有高度对建设单位负责的责任心、以质量求企业生存的事业心、以争创民族 精品的雄心，时时处处都要做到"质量第一"。项目经理在提高质量意识的基础上，要 加强各环节的管理，尤其是对各岗位上职工的管理。

二、  现场应具备的受控文件

建筑安装分项工程施工工艺规程、建筑安装工程检验评定统一标准、建筑工程质 量检验评定标准、建筑装饰工程施工及验收规范、施工现场临时用电安全技术规范、 安全生产手册、建筑装饰装修行业有关政策法规及消防安全文件汇编、我公司质量手 册和程序文件。

三、  材料采购

1、 严格按设计、招标文件及规范要求采购材料设备，必须提供产品合格证明及产品 清单，对所采购的材料设备的质量负责；甲控乙供的材料设备（指业主对本工程的某 些设备材料在招标中指定品牌范围的设备材料，由我公司在工程投标时从指定品牌范

132

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

围中选定合格供应商并进行采购的设备材料。）采购前，必须经业主和监理单位书面

认可后方可进行采购。

2、 工程施工前，我公司根据业主和经确认的施工图对主要土建材料及安装工程的设 备、主材的具体要求（品牌、规格、色泽、纹理等）要求，向业主提供样品及相应报 价，经业主和监理单位对材料设备样品审定签证后（签证作为结算依据），立即对材 料及设备的样品进行封存。

3、 承包人采购的材料设备应符合设计要求、标准与规范、招标文件。

4、 材料验收时，凡新厂家或新产品工程总承包部质检员、材料员与业主、监理共同 验收，验收方法可以采用抽检办法，但必须是随机并具有代表性。

5、 项目部要对厂家的供货和合作情况作动态管理。

四、操作人员的控制

操作人员的素质水平直接影响到工程质量好坏，为确保工程质量达到预期目标， 必须严格加以控制。

对于需要自主分包的项目，由业主和我公司联合确定，承包单位的选择和最终合 同由业主批准。

1、 在分包工程正式开工前，我公司会提前向监理以及业主报送计划分包单位的详细、 准确资料，包括资质等级、企业规模、主要业绩以及针对本工程的具体技术方案等， 由业主最终审查批准。如经审定，业主同意我公司所报分包单位及分包方案，承包人 应及时办理分包手续，并将我公司与分包单位所签的内容规范的分包施工合同（协议） 送监理、业主备案。

2、 被选定的分包单位应派入现场负责人，对所承包项目的分包任务负全面责任。

3、 通过各种方式对操作者进行技能考核，实行工人挂牌操作。

133

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

4、 现场负责人对施工人员就安全、消防、保卫、文明施工进行安全技术交底。

五、工艺控制

1、 通过"六上墙、三工序"进行工艺控制 六上墙：操作人姓名、技术等级、专业负责人姓名、质检人员姓名、质量标准、检验评定等级。 三工序：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序。

2、 检查上道工序：本道工序开始之前，由项目部技术负责人组织专建设单位管和质 检员检查上一道工序，记录质量状态。

3、 保证本道工序：在本道工序完成后，约请下道工序主管和班组长共同检查验收本 道工序。

4、 服务下道工序：主动征求下道工序的意见，确保工程质量达到下道工序满意。

六、由建设单位组织施工队的自检、互检、交接检

自检：自检由班组长组织班组，按质量评定标准进行自我检查，是班组自我管理 的措施，检查必须认真负责并将结果填表上交。

互检：互检由专建设单位管和质检员组织同专业作业组长和班组质检员相检查评 比，选出质量较好的组织大家学习。此部分检查也要做好记录。

交接检：由本道工序的主管和质检员，约请下道工序的主管、班组长、班组质检 员，在本道工序自检的基础上，进行工序交接前的检查，由下道工序主管和班组长签

字确认质量合格，转入下工序的施工。

134

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1、 质量控制程序

2、 过程质量执行程序

3、 质量保证实施原则

3.1 项目在质量总体策划后编制项目质量计划，经项目经理批准后实施；各分项工程 经质量策划编制专项施工方案，经项目总工程师批准后实施。

3.2 从组织上安排和人员配备上做好周密布置，由项目经理把关，在施工前认真做好 质量安全等技术措施。加大质量管理力度，提高职工意识，发挥不断进取，永攀高峰 的精神。

3.3 项目配置满足质量要求和资源工艺检测手段，将分包单位提供的资源列入分包合

同中加以控制。

135

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3.4 项目经理指导质量体系的运行，每季度对质量体系进行一次自检工作，由项目经

理或其授权代表指导进行，以保证体系的有效性。

3.5 质量是效益的原则，在保证经济效益的同时，更注重社会效益，用最短的工期， 优质的工程质量来提高公司的信誉满足用户的需要。

4、 材料进货检验

4.1 进入施工现场的原材料、半成品必须具有质量合格证或检验报告，及时填写材料 进货检验记录。

4.2 需要做复试的材料，进场后必须会同监理单位，按照规定及时现场取样，到检测 部门进行复试。

4.3 技术负责人负责对检验结果的审定，提出评定和处理意见，并报项目经理批准实 施。按规格、批量记录试验结果并保存有关资料。

4.4 对不合格的材料坚决不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料 的处理应建立台帐。

5、 加强过程控制

5.1 严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定，严格按照设计要求组织施工。

5.2 每个分项工程开工之前,要严格按工艺标准要求对操作班组进行技术、质量交底。

5.3 工程施工实行"三检制"，认真抓好班级的自检工作，设立专职质检员，督促班组 的自检及填写自检记录。

5.4 分部分项工程完成后，分包单位组织自检和工序间的交接检查，不合格的分项或 分部，不经返修合格不得进行下道工序的施工。

5.5 分项工程或分部工程自检达到合格后，填好报验单报监理工程师检查验收；报验

单附自检、交接检记录、隐蔽记录、预检记录、质量评定等资料。

136

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5.6 严格按照"三检制"组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序，保证本道

工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。

5.7 质检人员必须严格控制施工过程中的质量，在施工过程中严格把关，不得隐瞒施 工中的质量问题，并督促操作者及时整改。

5.8 做好沉降观测，严防基础出现不均匀沉降和底板裂缝、渗漏现象。

5.9 严格技术档案资料的形成与管理制度

5.10	责任分工的基本原则是：原始记录资料必须由施工员负责填写，质检员复核 签字，竣工验收资料经施工员、质检员及有关负责人签认后再上报。

第四节、	质量管理措施

一、	项目质量管理计划编审制度

开工前由项目工程师组织技术、质量等有关人员编写，由项目总工负责审核，并 根据项目具体情况由项目经理或公司管理者代表批准。

明确本工程要达到的质量目标及目标分解，职责划分；质量管理程序和管理措施； 材料、检验批、分项、分部及单位工程检验试验计划和标准；特殊过程及控制措施等。 二、	施工图纸自审制度

接到正式施工图纸后，项目工程师组织项目技术人员、测量员、施工员、翻样人 员对图纸进行审查，并将有关意见和建议形成书面记录，作为参加图纸会审的书面意 见。

构件轴线位置标高、尺寸、形状是否有错误和偏差； 设计说明及各专业图纸之间是否有矛盾； 图纸设计是否有遗漏之处需要完善；

设计所采用的规范、规程和标准适宜性及有效性；

137

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

提出提高质量和使用功能、加快进度、方便施工、降低造价的合理化建议。

三、	图纸会审记录

积极准备并按时参加业主组织的图纸会审，参加人员包括项目工程师、各专业工 程师等。通过会审详细听取设计单位设计交底，充分理解设计意图，研究解决施工图 纸中存在的问题，确定设计变更的具体项目和内容，为施工正常进展扫清技术障碍。

图纸会审纪要应形成书面文件，与施工图纸具有同等效力。

四、	技术交底制度

各工种、工序施工前必须组织技术交底，书面的技术交底记录必须由项目工程师 批准后下发。技术交底分级进行，包括专业工程师对施工员的技术交底，施工员对班 组长的技术交底，班组长对操作人员的技术交底，技术交底以书面形式为主，口头交 底和示范交底为辅的方式进行，接受交底人员必须签字确认。

因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

五、	设计变更管理制度

设计变更大致可分为三类：一是由业主提出经设计单位审批后下达的变更；二是 由施工单位提出经监理单位、业主和设计单位审批的变更；三是由设计单位直接下达 的变更。

不管是哪一类变更，都必须按规定程序办理有关手续，严格遵循“先变更，后施 工”的原则，严禁擅自变更。材料如需代换，执行设计变更有关程序。

六、工程测量管理制度

工程测量主要内容有：轴线标高控制网测设、工程定位测量、轴线及标高的传递、 工程变形观测、竣工测量等。

必须安排专人对测量仪器进行管理，按规定的周期进行检定，保证仪器精度要求。

138

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

测量成果除要进行闭合外，还必须由第二人用不同的测量方法进行复核方可使用，

保证测量成果的可靠性。

七、	质量巡检制度

项目质检员、专业工程师和施工员应每天对所有作业面上的工序进行巡视检查， 巡检内容包括：施工图纸和技术交底执行情况，质量状况等，发现问题及时处理，如 无法认定应及时向有关领导报告。

对于在巡检中发现的严重不合格品和质量通病，应研究制定处置方案，并采取纠 正和预防措施。

八、	工序“三检”制度

工序完成后，先由班组进行自检，再经过上下道工序的班组间进行交接检，最后 由项目专职质检员进行专检，“三检”合格后方可转序，上道工序未经检验或检验不合 格的情况下严禁转序。

九、	工程质量检查验收制度

工程质量检验分为检验批、分项、分部、单位工程验收，检验方式应严格按照国 家和地方规定的程序、办法、标准和检查内容分级进行。

对于重要的分部工程(地基处理、基础、主体)和单位工程验收应通知设计单位、 勘察单位、政府质量监督部门参加。

十、	隐蔽工程检查制度

对于隐蔽工程项目，应在完成后 24 小时内通知监理工程师进行检查，检查合格 后方可隐蔽，并及时办理有关隐蔽检查手续。

未经检查或检查不合格不得擅自隐蔽。

139

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

十一、	工程资料管理制度

工程资料按照内容不同分为施工技术资料、施工管理资料、质量保证资料、施工 验评资料和工程竣工图纸。工程资料由相关技术员、质检员、资料员负责编写，项目 安排专职资料员负责资料的统一收集、整理和归档工作。资料员有责任检查和督促技 术资料完成情况。

工程资料应作到“真实、完整、工整清晰，   ”

并与工程进度保持同步。

工程完工后，由施工技术室统一将工程资料装订成册，移交业主和公司档案室。

十二、样板引路制度

对于重要工序，在大面积展开施工之前，应先做出样板。通过样板确定工序的工 艺参数、作业标准等。

样板完成后必须经监理工程师、业主检验合格后方可大面积展开。

十三、材料取样见证制度

工程所需的各种原材料、半成品或构件，如需复试，取样过程必须在监理人员的 见证下进行，并经封存后送到试验室进行检验。有关试验委托书、复试报告必须加盖 取样见证印章方为有效。

第五节、	质量保证技术措施

一、	劳动力保证措施

本工程劳动力根据技术水平不同可分为三类，第一类为特殊工种，如电工、电焊 工、起重工、司机、架子工等，必须经过劳动部门的专业培训，并持证上岗；第二类 为技术工人，如钢筋工、木工、混凝土工、瓦工、安装工等，必须具有本工种多年工 作经验，熟悉本工种有关技术和安全操作规程；第三种为普工，必须身体健康，遵守 现场劳动纪律，自觉服从工地安排。

140

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

进场前经过严格筛选，签订劳动合同。进场后加强教育、培训，保证劳动力素质。

二、	机械设备及各种检测仪器保证措施

以满足质量要求为前提，配备本工程所需的各类机械设备和检测仪器。如配备高 精度的激光铅直仪、经纬仪和水准仪，满足测量精度要求；采用竹胶模板和多层板模 板结构构件混凝土尺寸准确，外观质量良好等。

施工中对所用机械设备和仪器进行经常性的检查、维修保养和定期鉴定，保证其 运转良好、精度可靠。

三、	材料质量保证

对于大批使用的材料如水泥、砂石料、钢材、防水材料等，应加强货源处验证工 作，进行广泛的市场调查，择优选用。对于特殊定型产品应把好合同签订关，对质量 验收标准、验收方式、违约责任做出明确规定。进场后加强进场检验工作，确保本工 程所用材料均满足设计要求。

经常和业主、监理人员沟通，提前提供样品，共同研究确认后再组织进场。

四、	施工方法保证措施

应结合本工程的具体情况，采用适宜的施工方法和质量控制手段，保证施工质量。 如基坑支护和降水方案和具体施工方法、土方开挖方案、模板体系和安装方法，钢筋 绑扎先后顺序，混凝土运输方式，装修方案、样板间做法等。

施工方案及施工方法应经过技术负责人审核后方可实施，重要方案应召开技术研 讨会确定，必要时应邀请有关方面的专家进行论证。

五、	施工环境保证

1、 合理进行施工平面布置，并且随着施工阶段的变化对现场施工平面实行动态管理， 保持文明施工，不断改善安全防护设施和条件，使现场始终保持整洁有序的施工环境。

141

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 理顺管理体系，疏通信息沟通渠道，避免出现政出多门或无人管理的状况，建立

政令畅通、令行禁止、决策迅速、执行有力的良好管理环境。

3、 尊重业主和监理的工作，积极配合政府其他部门对工程的正常检查指导，与业主、 监理和其他有关部门建立良好的工作关系，创造良好的外部环境。

4、 注重思想政治工作，树立正气，打击歪风邪气，奖罚分明，公正合理，建立积极 向上的思想环境。

六、	成品保护措施

1、 成品保护的组织管理

在准备工作阶段，由项目总工程师领导，配合土建、安装、装饰等专业施工负责 人对施工过程进行统一协调，合理安排工序，加强各工种的配合，正确划分施工段。

建立成品保护责任制，责任到人。派专人负责各专业所属劳务成品保护工作的监 督管理。

抓好宣传教育工作，使全体职工都从思想上重视，行动上注意。在施工现场设置 成品保护宣传标语，贴挂成品保护的警示标识，唤起施工操作人员的注意。

建立成品保护小组，设专人管理，订立成品保护的奖罚条款，对成品保护不力的 施工队伍和操作人员，或故意破坏工程成品的施工队伍和操作人员，视不同情况予以 不同程度的罚款。

2、 成品保护的技术措施

2.1 构件、半成品的保护 场地堆放要求地基平整，排水良好，必要时用垫木搁置，所有成品按指定位置堆

放，便于运输，运输时要捆扎牢固，轻装轻卸，叠放不宜过高，严格按材料要求进行

堆放并做好防霉、防污染、防锈措施。

142

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2.2 主体结构施工的成品保护

2.2.1	钢筋工程： 钢筋加工制作时，焊接接头冷却时不得接触积水或雨水，以防钢筋成品存在接头

隐患.

加工成型的钢筋在存放和吊运过程中，选择合理的吊点，以防发生较大变形.钢 筋绑扎完工后将多余的钢筋、扎丝等及时清理干净，严禁踩踏已绑好的钢筋在绑扎好 的现浇平板钢筋上用脚手架板搭设运输马道，操作人员行走，必须走马道。

2.2.2	模板工程：

模板支设时不得在承重台和平台模板上集中堆放重物，模板支模成型后及时将全 部多余杂物清理干净。

安装预留、预埋配合施工时，不得随意在模板上开孔穿管。 现浇梁底模板拆除时，必须经过项目总工程师核定混凝土强度符合要求后方可拆

除，拆除原则是先支的后拆，后支的先拆，严禁在拆除模板时硬砸乱撬，以防混凝土 构件断面尺寸破坏。

浇注混凝土时，不准用振捣棒振动模板或撬动模板，以防模板变形或松动，影响 混凝土构件断面尺寸规则。

2.2.3	混凝土工程：

混凝土浇筑完毕后及时清理模板上和下层楼面上散落的混凝土及砂浆。 楼层面混凝土上按作业程序分批分类进材料，材料堆放应分散均匀，尽量轻放。 混凝土承重构件达到规定强度后方可拆除模板。

2.2.4	砌体工程

砌块进场按要求堆放整齐，运输时轻拿轻放，缺棱掉角的砌块作半砖使用。

143

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

墙体一次性砌筑高度不得大于规范要求，砌体完工后按要求进行养护，冬、雨期

间施工按要求进行覆盖保护。

管道安装及点线敷设，应在墙体砌筑砂浆达到设计强度的 75%以上方可开孔开槽。

2.3 装饰施工的成品保护

2.3.1	抹灰及地面工程 浴厕间的工序流程要妥善安排，门框用槽形铁皮保护，墙面阳角设置护板，玻璃

安装后作出明显标志等。室内门窗、水电等工程完成后，应及时清理干净，关闭好门

窗，不准闲人入内。 推小车或搬运物料时，注意不要碰撞墙角、门框等。压尺和铁铲等工具不要靠在

刚完成的墙面抹灰层上。 拆除脚手架时要注意轻拆轻放，不要损坏门窗及墙面。 要保护好墙上安装好的配件，电线槽盒等室内设施，对被砂浆粘上、污染的要及

时清刷干净。抹灰层凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动和挤压。 保护好地漏等处不被堵塞。粘在门窗框上的砂浆应及时清理干净。 完成后的地面，两天内严禁上人行走及堆放物件，其表面要覆盖保护。

2.3.2	门窗工程：

门窗成品应入库存放，下面应垫起 200 毫米以上，码放整齐，露天存放时上面要 用塑料布遮盖。

门窗扇框扇应平稳轻放，不得用力猛扔，防止损坏表面及缺棱掉角。 装拼门窗扇时下面应用木卡将门卡牢，上面用硬质木块垫着门边，然后用锤敲打，

用力应适当，以免损坏门边。

修刨胶合板门时，应用木卡将门边垫起卡牢，以免损坏边缘。

144

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

铝合金门窗进入施工现场后应在室内竖直排放，不能接触地面，底部用枕木垫平

高于地面 100 毫米以上，严禁与酸碱性材料一起存放，室内应清洁、干燥、通风。 铝合金窗装入洞口就位临时固定后，应检查四边框和中间框架是否用规定的保护

胶纸和塑料薄膜封贴包扎好，再进行门窗框与墙体安装、缝隙的填嵌密封和洞口墙体 表面装饰等施工，以防水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污损门窗表面。在室内外湿作业 未完成前，不得破坏门窗表面保护材料。

进行焊接作业时，应采取措施，防止电焊火花损坏门窗型材、玻璃等材料。 铝合金门窗清洁时，保护胶纸要剥离，注意不得划伤表面的氧化膜。

2.3.3    油漆涂料工程：

刷油漆时，要先清理好周围环境，油漆干燥前应防止雨淋、尘土污染和热空气的 侵袭。每遍刷完后，都应将门窗用风钩勾牢或用木楔固定，防止扇框涂层粘结，影响 质量和美观。

木门窗施涂完毕，在未干前，对重要部位应出示标志牌，防止触摸。 墙柱表面的涂料未干前，室内不得清扫地面，以免尘土粘污墙柱面，干燥后也不

得往墙柱面浇水，以免粘污。 涂刷墙柱面时，不得粘污地面、门窗等已完工程。

2.3.4	安装工程： 各种管道卫生器具及灯具和设备，在喷浆前应加以保护，防止灰浆污染。

设备保护：设备一般在安装前一周内运送现场，并开箱检查，安装后试车前设专

人巡护。配电柜、箱安装后包扎塑料薄膜保护，柜箱钥匙交专人保管。 对安装施工中的给排水、卫生器具、强弱电管应采取临时封堵措施。对安装好的

管道、电气线路、风管、设备采取必要的防表面污染措施。

安装期间，建筑墙面、天棚、梁柱严禁油漆污染，并由质监员进行监督。

145

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2.4 交工前工程成品保护

楼层各房间在工程竣工交付前一律不得使用，项目部根据建筑面积分层分区，组 织专职人员负责成品质量保护。在办理竣工手续前，任何人不得使用在工程内的卫生 间、设备间等其他设施。在工程调试和竣工收尾阶段，入口设置保卫人员，内部人员 挂牌登记入内，外来人员不得进入楼层。

成品保护人员在确定的区域，却是按照有关规定的成品保护职责、制度，做好保 护范围内的所有成品检查工作。

七、	工程质量通病防治措施

1、 砌体工程

搅拌砂浆设有专人计量，做好技术交底，做好专项验收，砌筑时设立皮数杆， 拉结筋在放置的第一皮砖时标注长度示意，每根钢筋弯钩朝外，并用黑笔画圈示意， 砂浆饱满度>80%。

2、 钢筋工程

钢筋进场要有合格证，并按批量复检，不合格产品不能使用，浇筑前认真做好隐 蔽检查验收和记录。

3、 混凝土工程

现场拌制设专人计量，质保人员随机抽查监理现场取样封签，梁柱接头做好施工 模板设计并做好交底。

4、 装饰工程

材料进场要有准用证、合格证，坚决不用不合格材料，操作时严格执行操作程序 和执行《建筑装饰工程施工及验收规范》。

146

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5、 屋面工程

原材料不合格不使用，操作人员持证上岗，注意细部处理，防水层做保护层前， 做淋水试验，并做好记录，屋面各层须经建设、监理单位验收后方能隐蔽。

6、 水泥楼地面工程

基层清理干净彻底，充分湿润，不用水泥膏处理地面面层。

7、 门窗工程

把好进场验收和工序交接验收关，加强成品保护。

8、 暖卫工程

严把施工操作中管道连接关，丝扣连接防止断丝、乱丝和丝扣过长或过短，法兰 连接法防止紧偏，承插连接填料填匀，焊接电工持证上岗，严把工序交接检验关，逐 个管根进行二次围水试验。

9、 电器照明工程

严把材料、器具、设备质量关，防止假冒伪劣产品混入工程，电工持证上岗，每 个房间逐个检查核验。

147

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第四章、  保证工程安全的技术措施

第一节、	安全保证体系

148

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第二节、	安全保证措施

一、   安全管理体系

公司总部的工程管理部以及安环部，对项目全面行使“监督、检查、指导和服务” 职能。在工地上切实和牢固树立安全管理“提升认识、强化目标、管理从严、关口前 移”的指导思想，建立健全可靠实用的安全管理体系。

1、 项目实施过程中建立以项目经理为第一责任人、安全经理为直接管理责任人、各 参建专业施工队伍为具体实施单位的施工安全管理体系。在项目上成立安全工作领导 小组，项目经理担任小组长，专职安全工程师及各专业施工队伍专职安全员任组员。

从而形成整个工程项目施工的安全管理体系。(见下图)

公司总经理

公司总工

项目经理

公司安全环保部

施工经理	安全经理

专业工程师

质量工程师

采购经理

安全工程师

专业施工队伍	业主指定分包单位

149

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 成立以项目经理为第一负责人的项目安全生产领导小组(包括防火安全、防汛防

台、治安保卫、施工安全)，并建立相应的安全组织机构网络。且在项目部配备安全 经理专门负责安全管理工作，其他专职安全工程师及兼职安全员协助，具体负责项目 安全管理工作。

安全责任制度

项目经理为第一责任人

安全技术交底制度

建立详细、全面的交底制度

安 全 管

理                                安全检查制度

制

联合巡检，隐患整改率      ％

安全生产经济奖罚制度

专项资金、奖罚分明

特种人员台账及持证上岗制度

全面检查，确保持证率      ％

班组生产安全自检制度

认真自检、详细记录

3、 按照安全管理工作中的分工不同，建立安全责任体系，落实每个体系的责任人。

150

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

二、	安全管理流程

三、	安全管理人员配备

根据本工程实际施工情况，我公司在本工程的施工全过程中，配备安全经理一名， 同时配备三名专职安全员，在上岗之前接受业主的培训和面试。

安全管理人员必须持证上岗、并将证件的复印件提供给业主备案。 安全管理人员应穿戴容易识别、与其他工作人员不同颜色的工作服或佩戴醒目的标识。

1、 安全管理人员配备

151

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 专业名称 | 安全管理人员配备 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 安全经理 | 1 | 国 家 注 册 安 全 工 程师 |  |
| 土建工程 | 安全员 | 1 | 持证上岗 并经考核合格 |  |
| 钢结构工程 | 安全员 | 1 |  |  |
| 安装工程 | 安全员 | 1 |  |  |

2、 作业层兼职安全员配备

| 专业名称 | 安全管理人员配备 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 土建工程 | 兼职安全员 | 6 | 经考核合格 |
| 钢结构工程 | 兼职安全员 | 2 |  |
| 机电工程 | 兼职安全员 | 2 |  |

四、	项目部安全生产保证体系要素表

| 编号 | 安全生产环境保证体系 要素 | 项 目 经 理 | 安 全 经 理 | 施 工 经 理 | 技 术 经 理 | 安 全 工 程 师 | 质 量 工 程 师 | 采 购 经 理 | 专 业 工 程 师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 管理职责 | ★ | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 安全/环境体系 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3.3 | 采购 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 分包方控制 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

152

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 3.5 | 施工现场安全/环境控制 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 检查、检验 |  | ● | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |
| 3.7 | 事故隐患控制 |  | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3.8 | 纠正与预防措施 |  |  | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3.9 | 教育与培训 |  | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |
| 3.10 | 安全记录 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ● |  | ▲ | ▲ |
| 3.11 | 内部安全审核 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

注：★-主管领导	●-主责个人 	▲-相关个人

1、 项目部按照施工现场实际管理状况，将安全体系要素进行分配，落实个人。

2、 十一个安全要素一定要全部落实到相关的管理人员身上，保证要素得到有效 控制。

五、	安全生产岗位责任制

项目部建立建全安全生产责任制，以项目经理为第一责任人，做到横向到边、纵 向到底，从项目部各管理人员、专业施工单位，直至班组，明确职责，把安全生产责 任落实到参加本工程的每个管理人员和作业人员身上。

153

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 工作岗位 | 安全生产职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | ⑴.对本工程项目的安全生产工作主要负责，领导本项目部的安全生 产管理工作。 ⑵.认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和各级政府及行业 主管部门制定的劳动保护法规和安全生产的方针、政策、指示和各种 规章制度。 ⑶.建议公司配备与工程安全生产要求相适应并经培训考核合格的安 全经理，成立本项目部的安全领导小组。 ⑷.组织制定本项目部的安全生产工作规划和安全生产责任制度，拟 定安全生产的惩罚办法，建立并不断完善安全生产管理制度。 ⑸.定期分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题，并定期向 上一级报告安全生产情况和措施。 ⑹.监督项目部各职能管理人员执行劳动保护、安全生产法律、法规 的情况，并纳入岗位考核中。 ⑺.计划、布置、检查、总结项目部安全生产工作。 ⑻.核审本工程项目的安全生产技术措施计划，对措施费用的合理安 排提出建议，并组织力量保证安全措施的实施。 ⑼.定期组织安全检查，对应急救援职工进行安全、遵章守纪及劳动 保护法制教育，积极开展安全竞赛活动。 ⑽.有计划地组织本项目部人员学习劳动保护规章制度和业务知识， 并且定期向工人进行安全知识教育。 ⑾.签收上级安全监督部门发出的整改通知，制定整改和预防措施并 加以落实。 ⑿.针对施工生产的不安全情况，提出相应的安全防范措施，对检查 和发现的隐患和危害职工健康的施工环境，及时安排力量解决，对本 单位不能解决的应及时上报。 ⒀.组织制订和审定项目部的各项劳动保护规章制度和安全操作规 程，并监督贯彻执行。 |

154

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 工作岗位 | 安全生产职责 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ⒁.施工生产中一旦发生事故，应及时组织调查，分析发生事故的原 因，对事故责任者的处理，制定改进措施，预防事故的重复发生。 |
| 2 | 安全经理 | ⑴.协助项目经理组织推动本单位的安全生产和劳动保护工作，切实 贯彻执行党和国家的劳动保护政策、法规和制度。 ⑵.审查项目部的安全技术管理措施，并督促实施。 ⑶.组织有关部门和单位制订或修改劳动保护操作规程和有关的规章 制度，并对这些规程、制度的贯彻执行情况进行督促检查。 ⑷.参加新建、改建、扩建和技术改造工程项目的设计审查，竣工验 收和试运转工作，督促劳动保护设施按“三同时”原则执行。 ⑸.经常的、有计划的对职工进行安全生产教育和培训，配合劳动保 护监察部门搞好特种作业人员的安全教育培训和考核工作。 ⑹.负责组织各种安全生产检查，对检查出的事故隐患和危害问题， 有权限期整改，并督促实施。 ⑺.组织项目部、施工队安全员进行生产现场的巡查和监督，纠正制 止各种违反操作规程、违反劳动纪律、违章指挥等现象。 ⑻.组织项目部的安全例会，汇总前阶段的安全生产情况，提出下阶 段生产安全计划，公布检查考核结果。 ⑼.协助上级部门和单位搞好各种职业危害情况的调查、分析、报告 工作，研究和实施防治措施。 ⑽.参加伤亡事故的调查处理，进行伤亡事故的登记、统计、分析、 报告，做好事故的预防预测工作，协助有关部门提出预防事故的措施， 并督促按期实现。 ⑾．督促各施工队搞好劳逸结合，做好作业人员特殊劳动保护工作。 |

155

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 工作岗位 | 安全生产职责 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 施工经理 | ⑴.认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和地方政府及行业 主管部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度。 ⑵.组织安全检查，制定和组织实施本单位劳动保护措施计划，及时 消除不安全因素。 ⑶.负责项目部一级的新职工入厂安全教育、职工转岗安全教育和对 职工进行的日常安全教育。 ⑷.制定各工种的安全操作规程，检查安全规章制度的执行情况，保 证工具、设备符合安全要求。 ⑸.监督专职安全员和施工队安全员的工作，组织安全生产竞赛，总 结推广安全生产经验，表彰好人好事。 ⑹.认真执行“企业职工伤亡事故报告规定”，严格按照“四不放过”原则 处理事故。 ⑺.监督检查协作队伍在施工生产全过程的安全管理工作。 |
| 4 | 技术经理 | ⑴.认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》和相关法规，了解和掌 握工程项目所在地政府及行业主管部门有关施工安全的规章，结合工 程项目安保计划制定本项目部的安全管理实施细则。 ⑵.组织技术人员对工程进行开工前的危险源预测，制定出相应的防 护措施，填写并保存《危险源预测分析表》，对重大危险源应制定专 项安全技术方案，并报项目经理审批。 ⑶.每月组织召开技术干部会议，分析项目部的安全生产形势，检查 工作，制订针对性措施。 ⑷.在进行工程项目技术交底的同时，应向施工单位负责人和管理人 员进行安全技术交底，并填写好《安全技术措施交底记录》。 ⑸.对安全检查中出现的重大问题，负责制定整改的技术措施。 ⑹.对安全事故发生的技术原因进行分析，并提出预防措施。 |

156

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 工作岗位 | 安全生产职责 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 安全工程 师 | 安全工程师必须经培训、考试合格，持证上岗。 ⑴.协助本单位负责人做好本单位的安全生产工作，模范执行并宣传 贯彻有关安全生产的规章制度，协助制订本单位的安全工作目标和施 工项目的安全技术措施。 ⑵.参与对本工程项目的安全大检查，主动介绍近期对本工程安全工 作的自查和监管情况。 ⑶.负责本工程项目施工现场的安全监督检查，对于违反安全生产规 定或可能出现安全隐患的作业有权责令立即停止，有权根据违章的程 度对当事人进行严肃教育或开出扣罚单（见 JGJ59-2000《建筑施工安 全检查准》）。 ⑷.在检查中发现的违章或安全隐患应及时向本单位负责人汇报，有 责任协助制订消除隐患的措施，全程跟踪整改情况并及时、如实地做 好记录。 ⑸.负责对本单位（包括外协）施工人员定期进行现场安全教育，教 育内容应及时、如实做好记录。 ⑹.一旦出现安全事故，在做好抢救工作的同时，负责组织保护好事 故现场，及时报告上级责任部门，并参加事故的调查，分析，处理， 提出防范措施。 ⑺负责本单位的安全记录，安全资料的管理工作，督促相关部门和各 岗位人员执行现场安全生产控制程序。 |
| 6 | 专业工程 师 | ⑴.认真执行各项安全生产规章制度，落实上级制定的安全生产技术 措施，加强施工现场管理，搞好文明施工生产。 ⑵.组织工人学习安全技术操作规程和安全规章制度，坚持交任务的 同时进行安全交底，检查和督促班组安全作业。 ⑶.正确处理生产和安全的关系，不违章指挥，组织施工人员和班组 开展安全活动，认真消除事故隐患，对重复出现违规违制的班组必要 时可强制停产整顿。 |

157

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 工作岗位 | 安全生产职责 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ⑷.对生产施工现场搭设的安全防护装置，使用前必须组织验收，合 格后方能使用。 ⑸.负责编制本工段单项工程的安全技术措施方案，并向员工进行安 全技术交底，填写分部分项安全技术措施交底记录表。 ⑹.一旦发生工伤事故，立即组织抢救，迅速上报项目部负责人和公 司安全部门，并保护好现场及参加调查处理。 |
| 7 | 采购经理 | ⑴.认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产和劳动 保护的方针政策、法律法规和规章制度。 ⑵.加强现场材料堆场的安全管理，对易燃、易爆或剧毒等危险品按 规定分别存放，并对施工厂队工段的材料管理人员定期进行安全教 育。 ⑶.无论材料、设备进入施工现场，都必须严格按照国家指定的安全 操作规程进行，协助本项目部安全员监督材料设备吊运、搬运工程中 安全隐患，发现问题要及时提出，并责令作业人员、操作人员整改。 ⑷.对因机械设备维护保养不利、设备有缺陷、安全防护装置失灵或 不全无操作规程造成的机械设备事故和伤亡事故负责。 ⑸.定期对现场各种机具设备性能及安全检查，对检查中发现的重大 隐患要会合有关部门及时解决，暂时不能解决的应停止使用。 ⑹.监督本项目部和施工队的机械动力设备正常使用，防止事故发生。 |
| 8 | 质量工程 师 资料员 | ⑴.认真学习有关安全生产的常识，不断提高安全意识。增强自我防 范的能力。 ⑵.负责本项目部与职业健康安全和环境体系相关资料的搜集、归档 和管理工作。 ⑶.根据项目部的安全管理需要，建议项目经理向公司劳资部门提出 安全培训需求的建议。 ⑷.参加安全活动，提出改进安全生产条件、消除事故隐患的建议。 ⑸.一旦发生工伤事故，积极参加抢救并及时向领导汇报。 |

158

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

六、	劳动保护用品配置及使用

1、 劳防用品的采购 劳防用品由公司专门采购，项目部发放和更新等。 劳防用品的供货为国家和地区政府安全部门指定的合格供应商。 劳防用品应有有生产合格证和检测报告。

2、 发放标准和更新

施工现场工人的劳防用品按照标书中“最低要求个人劳防用品矩阵”规定执行，劳 防用品为免费提供，“个人使用、集中检查、谁检查谁负责。”

发放标准如下：

劳防

序号	数量	样式

用品

蓝色

(管理人员和一般作业人 员)

橙色 (安全管理人员)

1	工作服	2 套

2	安全帽	1 顶

白色 (安全管理人员)

橘黄色 (管理人员)

银灰色 (一般作业人员)

159

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 劳防 用品 | 数量 | 样式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 安全鞋 | 1 双 |  | 防砸型 |
| 4 | 手 套 | 按需 |  | 帆布(一般作业人员) 白线手套(电工) |
| 5 | 护腿 | 按需 |  | 帆布（焊工） |
| 6 | 防护眼镜 | 1 副 |  | 切割\打磨人员 |
| 7 | 安全带 | 1 根 |  | 全身式，双保险扣 |

160

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

劳防用品的发放和更新应做好发放和更换记录。个人劳防用品的使用检查按照公

司管理制度执行。特殊工种的防护用品按建设部的相关规定放给特殊工种作业人员， 该防护用品须经检查检验合格后使用。

七、	安全管理制度

1、 通用安全管理制度

1.1 我单位对所承包项目的施工现场安全负全责，并与各分包单位签订相应的《安全 协议》，并督促分包单位进行安全教育培训。

1.2 指定安全工程师负责施工现场安全，同时将安全工程师上岗证复印件（经原件验 证）、联系方式上报业主及管理公司备案，安全人员须佩带有单位名称的明显标志。

1.3 按照建筑施工现场安全规范要求，每天对其施工区域的安全状况进行检查。

1.4 所有安全会议纪要、安全检查记录、整改记录，保存到该承包项目合同结束。

1.5 所有特种设备进场须经由资质检测机构的年审，挂牌使用。

1.6 特种作业人员根据国家规范要求持证上岗，上岗操作时须将操作证（复印件）随 身携带，以备检查。

1.7 负责自已施工区域的各类安全标志的设置，安全标志类型参照国家标准或业主特 殊要求的标志。

1.8 严格遵守施工现场的劳防用品穿戴要求，工作服统一制作并有单位标志。

1.9 建立安全绿十字信息墙，以实施有效的事故控制管理。

2、 施工临时用电安全管理制度

2.1 临时用电设施专项设计的编制

现场临时用电设施按照 JGJ46－2005《施工现场临时用电安全技术规范》进行用 电专项组织设计的编制，在编制工程施工组织设计（施工方案）时，同时编制施工临

161

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

时用电的专项设计。

| 序号 | 施工临时用电专项方案内容 |
| --- | --- |
| 1 | 临时用电线路的走向。 |
| 2 | 固定配电装置的设置点。 |
| 3 | 根据工程需要所计算出的配电容量。 |
| 4 | 用电设备的平面布置图和对应的一、二和三级配电箱的数量和配置图。 |
| 5 | 电源进线、配电室、总分配电箱等的位置和线路走向。 |
| 6 | 安全用电技术措施和电气防火、防电磁影响措施。 |

2.2 安全工程师和专职电工的配置

项目部配置安全工程师和专职电工，负责项目的临时用电的实施、维护。 维护电工持证上岗，现场临时用电的施工，必须根据经审批通过后的临时用电专

项方案进行施工。 维护电工负责管辖范围内的配电设备安全，并有权拒绝执行任何违反电气安全规

程的指令。

2.3 电气设备的安全防护措施

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 凡是能触及或接触带电体的地方，均应采取绝缘、屏蔽保护或保持安全距 离等措施。 |
| 2 | 电力线路和设备的选型必须按国家标准限定安全荷载流量，选用经国家安 全认可的我公司合格分供方的产品。 |

162

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 3 | 所有电气设备都必须按规定采用三相五线制的制式，电气设备的金属外壳 必须具备良好的保护接地。 |
| --- | --- |
| 4 | 所有的临时电源和移动配电箱必须设置符合标准要求的漏电保护开关。 |
| 5 | 在潮湿的场所或金属构架等导体性能良好的作业场所，宜使用安全电压 （24V 以下）。 |
| 6 | 现场使用的交流、交直流两用电焊机，均应加装焊机空载降压保护装置。 |
| 7 | 施工用电设备应有醒目的电气安全标志。 |

配电箱安全标示

2.4 临时用电设施设备的安装、验收和使用

2.4.1	现场临时用电设施设备及其线路均应按临时用电专项设计进行布点。

2.4.2	现场临时变电所或现场临时用电一次电源柜的选址要适当，变压器、配电柜 安装高度，变压器间面积及操作间距等应符合国家规定。

2.4.3	一级电源配电箱（下杆电箱）作为总变配电装置后的第二级配电装置应靠近 用电集中处。

2.4.4	二级电源配电箱（分电箱）作为第三级配电装置，可直接向负载供电，应做

163

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

到“一机一漏一闸，”开关应采用与用电设备相匹配的漏电开关。

2.4.5    三级电源配电箱，作为搅拌机、卷扬机、电焊机等专用设备的第四级配电装置，应设在设备附近。

2.4.6	各级配电装置的容量应与实际负载匹配，其结构型式，盘面布置和系统接线 要做到规范化，必须符合临时用电的相关标准规范。

2.4.7 施工现场的配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所，不得装设在 易受外来固体撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则，须作特殊防护处 理。固定露天电箱、分电箱、移动式电箱、开关箱的架设应符合相关规范要求。

配电箱电缆进出线防护

2.5 临时用电设施的检查

2.5.1	所有的临时用电设施设备应实行专人负责，应每天进行巡检（并留下记录）， 确保运行正常。

2.5.2    临时用电设施设备和线路必须定期对电气绝缘、接地接零电阻进行测试。

2.5.3	在六级以上大风、大雪及雷雨天气，应立即组织巡视检查，发现问题及时采 取措施。

2.5.4    现场临时用电在使用期满后必须立即拆除，拆除应由专职电工负责。

164

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3、 消防安全管理制度

3.1、	消防安全管理流程

消防安全责任单位

组织人员进行资格培训

责任单位制定防火措施

责任单位落实防火措施

责任单位进行日常防火检查

检查发现的问题进行整改

收集信息上报

3.2、	消防设施/器材的配置

3.2.1	在工程施工范围内设置符合消防法规要求的临时消防管线和消防栓。

3.2.2	在工地的木房、氧气/乙炔存放处、油类/油漆存放处和临时配电间配置足够 数量的二氧化碳/干粉灭火器。

3.2.3	在工地办公室和经业主审批建立的吸烟点配置足够数量的泡沫灭火器。

3.2.4	在各动火点应随点配置至少一台二氧化碳/干粉灭火器。

165

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3.3、	消防安全管理

现场灭火器材配备

3.3.1	项目部有较完善的消防安全管理体系，建立健全了防火安全管理制度。项目

部组织并实施好逐级防火安全责任制和岗位防火安全责任制。

3.3.2	整建义务消防组织，开展消防安全工作宣传教育活动，组织消防培训，并定 期发放相关的宣传资料。

消防技能培训

3.3.3	定期组织以防火安全为重点的“六防”检查，督促隐患整改，检查落实防火安

全措施的落实情况。

166

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3.3.4    公司安全管理部门定期对项目部（含外协队伍）的防火安全工作进行指导、

检查、考核。

3.3.5	项目部认真组织对本项目的防火安全检查，发现火险隐患落实整改，预防火 灾爆炸事故的发生，对上级安全保卫部门下达的火险整改意见，认真研究，组织实施。

3.3.6    项目部配备足够的符合本项目特点的消防器材、设施，并进行维护、管理。

3.3.7    除经业主审批的吸烟点外，施工人员不得在工地吸烟。

3.4、	成立义务消防队 从各施工队中抽调一部分人成立义务消防队（约 15 人），

该部分人员负责日常的现场安保巡逻和消防任务，请当地消防 部门的专职消防干部和业主指导进行，定期进行专业培训和演 习，并配备日常消防用品和联络通讯。

4、 违章处理及责任追究制度

对个人的一般违章严格执行违章第一次教育、第二次处罚、第三次清退的制度， 对于严重违章作业造成人员、财产损害的，还将依照法律和规章、制度，追究责任并 给予公示。

5、 安全目视化管理

5.1、  指示牌

5.2、  警告标志牌

167

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5.3、	禁止标志牌

5.4、	验收确认挂牌

5.4.1	为了有效控制各类机具、器材和防护设施的安全性，凡进入施工现场的机具、 器材和在施工现场新设置的防护设施都必须进行验收确认挂牌。

5.4.2	进入施工现场的机具、器材和在施工现场新设置的防护设施的验收确认挂牌 由监理、项目部和专业施工队伍三方共同进行。

5.4.3	进入施工现场的机具应保证机械防护装置完好，操作装置有效，接地接零装 置齐全，防雨措施合理。

5.4.4	进入施工现场的器材必须是合格供应商的产品且有出厂合格证。

5.4.5	在施工现场新设置的防护设施应设置平稳、坚实，符合安全规定的要求。

5.4.6	三方共同进行验收确认合格后，符合上述要求的可分别挂上以下验收合格牌。

6、 其他安全管理制度

6.1、建立施工方案安全技术交底制度 编制分项工程施工方案时，其中必须编制安全技术措施且应进行交底讨论，审批安全技术措施必须符合实际且针对性强。

6.2、	建立安全教育制度

168

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

班组根据当天施工任务进行安全意识，安全措施交底并做好班组安全交底书面记

录，工长每周集中检查并签字确认。 工段每周针对施工特点进行安全教育，并做书面记录，作业队长抽查确认。作业

队每周对全队职工，针对全队实际情况做安全教育，安全总结，部署安全计划。 对新入场的人员进行及时的安全教育和考核，并形成书面记录，未经安全教育或

考核未通过的不得上岗作业。

6.3、	制定安全检查制度 项目经理部每月至少组织一次专业施工单位参加的联合检查。各专业施工单位必

须每半月组织一次本单位安全检查。 班组兼职安全员、班组长应在施工过程中随时对安全操作、安全措施进行检查，

发现隐患及时整改。项目部安全工程师负责日常安全检查及重点项目跟踪检查。安全 检查做到全面全员全过程控制，隐患整改率为 100%。

6.4、	生产经济奖罚制度 项目部将制定安全奖罚规定，并严格按规定给予奖罚；对实现无事故单位给予奖

励；对安全生产中成绩突出、事迹显著有功人员给予嘉奖；对发生重伤以上事故、负 伤率超指标单位进行处罚；对违章作业、违反安全管理规定的单位签发隐患整改通知 单、经济处罚直至停工整顿的处理。

6.5、	环境卫生制度 现场环境卫生，包括现场办公室、休息室、工具房、厕所，按上海市宝山开发区关于环境卫生有关规定执行。

169

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

八、	安全管理内容及重点

1、 进场人员安全教育及培训

1.1 所有管理、操作人员应具有一定的基本条件与较高的素质。

1.2 具有合法的劳动手续。临时性人员须正式签订劳动合同，接受入场教育后，才可 进入施工现场和劳动岗位。

1.3 没有痴呆、健忘、精神失常、癫痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩，以及不 适于从事操作的疾病。

1.4 没有感官缺陷，感性良好。

1.5 具有适于不同层次操作所必须的文化。

1.6 劳务人员，必须具有基本的安全操作素质。经过正规训练、考核，输入手续完善。

1.7 安全教育、训练。包括知识、技能、意识三个阶段的教育。

进场教育及三

级安全教育

1.8 安全知识教育、训练。使操作者了解、掌握生产操作过程中，潜在的危险因素及

防范措施。

1.9 安全技能训练。使操作者逐渐掌握安全产技能，获得完善化、自动化的行为方式， 减少操作中的失误现象。

170

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1.10	安全意识教育。在于激励操作者自觉坚持实行安全技能。

1.11	培训计划和培训形式：

| 序号 | 培训计划 | 时间 | 培训形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级安全教育 | 员工进场 | 项目部、施工队和班组对每 位员工分批/集中培训 |
| 2 | 安全技术交底 | 各专业施工前 | 项目部对各施工队培训 |
| 3 | 施工节点安全交底 | 各工序施工前 | 施工队对班组培训 |
| 4 | 事故和隐患教育 | 周安检总结会 | 项目部集中培训 |
| 5 | 每周安全教育 | 周一早 2 小时 | 各施工队集中培训 |
| 6 | 班前安全交底 | 每天早晨 0.5 小时 | 各班组集中培训 |

1.12	结合施工生产的变化，适时进行安全知识教育。一般每十天组织一次较合适。

结合生产组织安全技能训练，干什么训练什么，反复训练、分步验收。以达到出现完 善化、自动化的行为方式，划为一个训练阶段。

定期安全教育

171

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1.13     采用新技术，使用新设备、新材料，推行新工艺之前，应对有关人员进行安

全知识、技能、意识的全面安全教育，激励操作者实行安全技能的自觉性。

1.14 安全教育的内容随实际需要而确定。受季节自然变化影响时，针对由于这种 变化而出现生产环境，作业条件的变化所进行的教育，其目的在于增强安全意识，控 制人的行为，尽快适应变化，减少人为失误。

1.15     培训教材、大纲、培训师和培训记录、考核如下表所列：

| 序号 | 培训科目 | 培训教材 | 培训师 | 培训记录、考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级 安全 教育 | 《安全生产法》等法律法规/业 主和本单位的各项安全生产规 章制度/个人劳防用品的使用/ 安 全设 施的 使用 及用 电安 全 / 本单位以往的生产安全事故机 及教训等。 | 安全经理 安全工程师 班 组 长 / 兼 职 安 全员 | 参 加 培 训 的 员 工 填写 三级 安 全教 育卡安全 / 承诺书 , 培 训 师和受培训人员分别签名，考 核 结 果 合 格 后 发 入场 施工 胸 卡。 |
| 2 | 安全 技术 交底 | 熟悉施工程序和各工序存在的 危 险有 害因 素/ 掌握 各工序 施 工 的 安 全 施 工 要 点 及 防 护 措 施。 | 技术经理 | 参 加 培 训 的 员 工 填写 培训 记 录，培训师填写考核结果培训 师和受培训人员分别签名 |
| 3 | 施工节点 安全交底 | 单项工程的施工程序和本工序 存 在的 危险 有害 因素 / 掌握 施 工安全注意事项。 | 专业工程师 | 参 加 培 训 的 员 工 填写 培训 记 录，培训师填写考核结果培训 师和受培训人员分别签名 |
| 4 | 事故和 隐患教育 | 通报工程事故/隐患，分析事故 原因,总结事故/隐患和整改情 况/预防措施。 | 安全经理 安全工程师 | 培训师填写教育记录 |

172

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 培训科目 | 培训教材 | 培训师 | 培训记录、考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 每周 安全 教育 | 总结上周安全隐患和违章现象 / 一 周施 工安排 和安 全注意 事 项。 | 安全经理 安全工程师 | 培训师填写教育记录 |
| 6 | 班前 安全 交底 | 分配每天作业任务和班组人员 的安全注意事项。 | 班 组 长 / 兼 职 安 全员 | 参 加 培 训 的 员 工 在班 组交 底 本上签字，培训师在每日交底 卡上签字填写考核结果 |

2、 安全检查

2.1、	施工现场安全作业处罚规定 项目部及各专业单位安全员加强日常的现场检查和巡视，若发现违章、违规的事

项，需要进行经济处罚时，应当场对当事人告知处罚原因。执行处罚人开出《内部罚 款通知单》时，就说明涉及的处罚内容和处罚标准。

公司安全管理部门组织对所属施工生产现场管理的检查中，发现涉及公司管理规 定所列的处罚事项，安全管理部门参照处罚条款执行。

财务管理人员单独设立现场罚款科目，并负责将罚款落实到责任单位或责任人。 所有罚款均作为安全、环保及消防的奖励。

2.2、	日常安全巡检 每天开工前和施工中进行日常巡查，查安全设施是否拉设到位和牢靠、查员工安

全防护用品的使用情况、查违章情况、查安全隐患，并形成记录和整改、处理意见。

173

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

安全工程师日常巡查

2.3、	定期安全检查

至少每周一次安全检查，由施工经理组织，项目经理参加，对安全设施、安全施 工、安全隐患和文明施工进行定期检查，查隐患，查原因，制订具体措施，并督促跟 踪检查落实情况。

2.4、	专项检查

174

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 检查项目 | 检查时间 | 组织人 | 参加人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电安全 防雷接地 | 每周一早晨 员工作业前 | 安全工程师 | 各专业电工 电焊班组长 |
| 2 | 施工机械 | 每周一下午 | 安全工程师 | 兼职安全员 |
| 3 | 安全设施 安全隐患 | 每周一早晨 | 安全经理 | 安全工程师 专业工程师 |
| 4 | 危 险 品 防火检查 | 每 周 二 | 施工经理 | 安全工程师 专业工程师 班组长 |
| 5 | 劳防用品 个人违章 | 每周二、四 | 安全工程师 | 兼职安全员 |
| 6 | 文明卫生环境 防涝防台 | 每周五下午 | 项目经理 | 安全经理 安全工程师 |

2.5、	节假日检查

| 序号 | 检查项目 | 检查时间 | 检查人 | 检查重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境和卫生 | 四 季 | 项目经理 | 办公室、厕所卫生； 文明环境。 |
| 2 | 危 险 品 防火检查 | 节假日前 | 项目经理 | 酗酒生事； 燃放爆竹； 文明施工。 |

3、 现场保卫管理

175

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3.2 发放：发放前必须完成培训，有培训记录。发放由安全经理负责，做好发放记录，

报业主单位备案。

3.3 卡证形式：临时出入证（施工开始至各区域设备安装前止）；特别通行证（在设 备安装、调试阶段至工程项目结束止），非该区域施工人员不得进入其他施工区域。

3.4 施工现场建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩戴执勤标志。工地入口设 刷卡机，进入现场人员实行凭证件刷卡出入的制度。

3.5 现场安排专人负责施工现场保安工作，并在重要材料堆放场地安装视频监控系统， 采取相应保卫措施防止出现财、物被盗行为。

3.6 要加强对施工队的管理，掌握人员数量，并进行动态管理，签订治安消防协议。 非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

3.7 料场、库房的设置应符合治安消防要求，并配备必要的防范措施。贵重、剧毒、 易燃易爆、放射性等物品，要设专库专管。建立存放、保管、信用、回收制度，做到 帐物相符。职工携物出现场，要开出门证。

3.8 做好成品保卫工作，制定具体措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

3.9 货物出入管理：

176

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

    土建阶段：在工程项目土建阶段指定 2~3 名为《货物出门证》的货物出厂签发人，

签发人字样由项目经理签字确认、单位盖章，并留存保安门岗处。保安人员凭《货物 出门证》对出厂货物和签发进行检查，经确认单、货相符才能予以放行。

	设备安装、调试阶段：指定 1-2 名人员为《货物出门证》的货物出厂签发人，签 发人字样由项目经理签字确认，并留存大门保安门岗处；货物在离开工地大门时，保 安人员对《货物出门证》、货物进行检查，经确认无误后放行。

	严格管理《货物出门证》空白本，不得先签发后使用，不得缺页，每页必须有编 号。在领用新的《货物出门证》时须上交已使用完的存根联，领取人必须签字确认。

《货物出门证》必须一式两联，签发人保留一联，保卫人员保留一联，保存时间为一 年。

3.10   施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告有关部门并保护好现场，配

合公安相关查破。

4、 施工现场“三宝”“四口”安全和防护措施

施工现场人员和场地必须使用安全帽、安全带和安全网。

安全帽和安全带穿戴	安全网挂设

177

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

对楼梯口、通道口、电梯井道口和预留洞口等容易造成人员安全事故的场所按规

范要求加设防护，保证施工人员的绝对安全。

预留孔洞防护	深基坑临边双道防护

178

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5、 防止触电的措施

楼梯口防护栏

5.1 在任何用电范围内，均需接受电工的管理、指导，不得违反。

5.2 现场施工机具要做到“一机、一闸、一漏、一箱，”

配电箱内电缆接头采用干包式电

缆终端头。严禁一闸多机（或工具）用电。

电源箱内部配置

179

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5.3 所有电线接头均要接触牢固，严禁随手接电，电线接头严禁裸露空间。

5.4 所有临时用电线路架空敷设的均要在 2m 高度以上，严禁拖地电线长度超过 5m。

5.5 任何拖地电线必须做好防水、防漏电工作。

5.6 每一工作小区（分区）设一漏电保护开关。

5.7 照明灯泡悬挂，严禁近人及靠近木材、电线、易燃品。

5.8 所有金属外壳的机具均设地线接地。

5.9 凡用电工种须配备测电笔、胶钳等常用工具，严禁任何危险操作。

5.10	手持电动工具均要求在配电箱装设额定工作电流不大于 15mA，额定工作时间 不大于 0.15s 的漏电保护装置，电动机具定期检验、保养。

5.11	每台电动机械应有独立的开关和熔断保险，严禁一闸多机。

5.12	电工须经专门培训，持相关部门核发的操作许可证上岗，非电气操作人员不 准擅动电气设施，电动机械发生故障，要找电工维修。

5.13	施工现场内不架设裸导线。现场架空线与施工建筑物水平距离不小于 10m， 与地面距离不小于 6m，跨越建筑物或临时设施时垂直距离不小于 2.5m。

5.14	各种电气设备均须采取接零或接地保护。单相 220V 电气设备应有单独的保护 零线或地线。严禁在同一系统中接零、接地两种混用，不准用保护接地做照明零线。

6、 防止物体打击的措施

6.1 进入现场的人员必须戴安全帽。

6.2 交叉作业通道搭护头棚。

6.3 高处作业的工人应配有工具袋，零件、螺栓、螺 母随手放入工具袋，严禁向下抛掷物品。

180

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

6.4 高处码放的板材要加压重物，以防被大风掀翻吹落，高处作业的余料、废物须及

时清理，以防无意碰落或被风吹落。

6.5 高处作业的操作平台应密实，周围栏杆底部应设高度不低于 18cm  的挡脚板，以 防物料从平台缝隙或栏杆底部漏下。

7、 防止机械伤害的措施

7.1 施工机械的基础、安装和使用须符合生产厂家的规定，使用前应经检验合格，使 用中定期检测。

7.2 卷扬机须搭防砸、防雨的操作棚，固定机身须牢固在锚，传动部份须装护罩，导 向滑轮不得用开口拉板式滑轮。

7.3 圆锯的传动部份应装防护罩。长度小于 50cm、厚度大于锯片半径的木料，严禁上 锯，破料锯与横截锯不得混用。

7.4 砂轮机应使用单向开关，砂轮须装不少于 108°的防护罩和牢固的工件插架、严禁 使用不圆、有裂纹和剩余部分不足 25mm 砂轮；

7.5 各种施工机械的安全防护装置必须齐全有效。

7.6 经常保养机具，按规定润滑或换配件，所用刀具必须匹配，换夹具、刀具时一定 要拔下电源插头。

7.7 注意着装，不穿宽松服装操作电动工具，留长发者应带工作帽，不能带手套操作。

7.8 打开机械的电源开关前，检查调整刀具的扳手是否取下，插头插入插座前先检查 工具的开关是否关着。

7.9 操作施工机具必须注意力集中，严禁疲劳操作。

8、 防止高处坠落的措施

8.1、	洞口、临边防护

181

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1.5m×1.5m 以下的孔洞，应预埋长钢筋网或加固定盖板；1.5m×1.5m 以上的孔洞，

四周须设两道护身栏杆（高度大于 1m），中间挂水平安全网。

四周设护栏，中

间挂安全网

电梯井口须设刻度不低于 1.2m 的金属防护门，井道内首层和以上每隔四层设一

道水平安全网封严。 楼层临边，无围护结构时，须设两道防护栏杆，或立挂安全网加一道防护栏杆。

8.2、	外沿施工防护

外沿施工用脚手架须按规范搭设，特殊脚手架和高度超过 20m 的高大脚手架必须 有设计方案。

脚手架及外挂架应按规定支搭，设有必要的安全装置。工具式脚手架升降时，必 须用保险绳，操作人员须系安全带，吊钩须有防脱钩装置。

8.3、	室内施工高处作业防护 移动式操作平台应按相关规范进行设计，台面满铺木板，四周按临边作业要求设

防护栏杆，并安装登高爬梯。

182

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

凳上操作时，单凳只准站一人，双凳搭跳板，两凳间距不超过 2m，只准站二人，

脚手板上不准放灰桶。

梯子不得缺档，不得垫高，横档间距以 30cm 为宜。不得使用竹梯或自制梯。本 工程使用的梯子如下图所示。

9、 防暑降温措施

9.1 在炎热的高温条件下施工时，应有合理的劳动休息制度，适当调整作息时间，采 取“做两头、歇中间”避高温。

9.2 高温作业场所要采取有效的通风、隔热、降温措施，配备充足的防暑降温物资， 露天作业要避开烈日高温时段，防止发生中暑。

9.3 在炎热高温期间，根据生产的工艺过程，尽可能调整劳动组织，采取勤倒班的方 法，缩短一次连续作业时间，加强工作中的轮换休息。

9.4 严格执行卫生制度，做好施工现场的食品卫生防疫工作。

9.5 调整工人集体宿舍，将同一班次的工人调在一起，避免互相干扰而影响睡眠。

183

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

九、	各工种及作业安全操作规程

1、 登高作业安全规程

1.1 登高作业以 1、8m  为最低限定量。对于从事高空作业 的职工，必须进行身体检查。患有高血压、心脏病、癫痫 病的人和其他不适于高空作业的人不能从事高空作业。

1.2 作业前进行安全交底，掌握高空作业的安全防护要点，

熟练使用劳防用品。

高 处 作 业 的 防 护 用 品 穿 戴

1.3 上下设置专门的爬梯或马道，爬梯设置护笼，马道搭设栏杆，爬梯的制作和马道

的搭设按规范执行。

1.4 柱顶和托架、屋架上应设置安全栏杆或经检验合格的安全绳(生命线)，必要时铺 设双跳板的走道；作业处搭设带围栏的临时操作平台。

生命绳

1.5 高空的走道和作业区域下部应拉设安全网。

1.6 作业人员登高应正确使用全背式安全带和合格的劳防用品（如安全帽、软底鞋）。

1.7 登高作业必须至少两人同行，相互监护。

184

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1.8 登高使用的大、中型工器具、材料等用滑轮或卷扬机、升降机垂直运输。

2、 脚手架工程安全规程

2.1、	脚手架构架 脚手架的构架施工设计考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素，并符合以下

各项规定：

2.1.1	构架尺寸

①.双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应＜1.8m。

②.作业层距地(楼)面高度＞1.8m  的脚手架，作业层铺板的高度：外脚手架为

750mm，里脚手架为  500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚板的间隙应≯

100mm，当边侧脚手板不贴靠立杆时，应予可靠固定。

2.1.2	连墙点设置

当架高＞6m 时，必须设置均匀分布的连墙点，其设置应符合以下规定：

①.其它落地(或底支托)式脚手架：当架高之≤20m 时，不小于 40m2 一个点，且 连墙点的竖向间距应＜6m，当架高＞20m 时，不小于 30m2 一个点，且连墙点的竖向 间距应≤4m。

②.脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于 6m。

2.1.3	整体性拉结杆件设置规定 按以下规定设置剪刀撑整体性拉结杆件：

①.周边交圈设置扣件式钢管脚手架，当架高为 6—25m 时，应于外侧面的两端和

其间距＜15m 的中心距并自下而上连续设置剪刀撑；当架高＞25m 时，应于外侧面满 设剪刀撑。

②.“一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加 50%的设置量。

185

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

③.满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。

④.剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在 45～60 度之间，水平投影宽度应不小于 2

跨或 4m 和不大于 4 跨或 8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接，

⑤.在脚手架立杆底端之上 100—300mm 处一律通设纵向和横向扫地杆，并与立杆 连接牢固。

2.1.4	杆件连接构造

①.多立杆脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开并置于不同的 构架框格内。

②.搭接杆件接头长度：钢管脚手架应≥8m。

2.1.5	安全防(围)护

①.作业层距地(楼)面高度≥2.5m 时，外侧边缘必须设置挡护高度＞1.1m 的栏杆 和档脚板，且栏杆间的净空高度应＜0.5m。

②.架高 9—25m 的外脚手架，除执行 1）规定外，加设安全立网维护。

③.遇有下列情况时，应按以下要求加设安全网； 架高≥9m、未作外侧面封闭、半封闭或立网封护的脚手架，应按以下规定设置首

层安全(平)网和层间(平)网：

2.1.6	上下脚手架的梯道、坡道、栈桥、斜梯、爬梯等均应设置扶手、栏杆，并清 除通道中的障碍，确保人员上下的安全。

2.1.7	有强飓风予报前对脚手架工程组织安全检查，照检查要求进行加固整改。

2.1.8	脚手架必须做好接地工作。

2.2、	脚手架搭设使用和拆除

2.2.1	脚手架的搭设

186

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

①.搭设场地应平整、坚实。

②.立于土地面之上的立杆底部应如设宽度＞200mm、厚度＞50mm  的垫木、垫板 或其它刚性垫块。

③.在搭设之前，必须对进场的脚手架配件进行严格的检查，禁止使用规格和质 量不合格的杆配件。

④.脚手架的搭设作业，必须在统一指挥下，严格按照以下规定程序进行： a.按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置； b.周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设；“一”字形脚手架应从一

端开始并向另一端延伸搭设；

c.应按定位依次竖起立杆，将立杆与纵、横向扫地杆连接固定，然后装设第  l

步的纵向和横向平杆，随校正立杆垂直之后予以固定，井按此要求继续向上搭设。

d.在设置第一排连墙杆前，“一”字形脚手架设置必要数量的抛撑；确保构架稳定 和架上作业人员的安全。边长＞20m 的周边脚手架，适量设置抛撑；

e.剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。

⑤脚手架处于项层连墙点之上的自由高度不得大于 6m。当作业层高出其下连墙 件 2 步或 4m 以上、且其上尚无连墙件时，应采取适当的临时撑拉措施。

⑥脚手板或其它作业层板铺板的铺设。 a.脚手板或其它铺板应铺平铺稳，绑扎固定。 b.脚手板采用对接平铺时，在对接处，与其下两侧支承横杆的距离应控制在 100

—200mm 之间。

⑦工人在架上进行搭设作业时，作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予临时固定。 工人须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱

187

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

手、碰撞、滑跌等不安全的作业。

2.2.2	脚手架搭设质量的检查验收规定 脚手架搭设质量的检查验收。

脚手架的验收和日常检查按以下规定进行，检查合格后，方允许投入使用或继续

使用： a.搭设完毕后。 b.连续使用达到 6 个月。

c.施工中途停止使用超过 15 天。在重新使用之前。 d.在遭受暴风、大南、大雪、地震等强力因素作用之后。 e.在使用过程中，发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在

的情况时。

2.2.3	脚手架的使用

⑴.作业层每 1m2 架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下 的规定值或施工设计值：施工荷载（作业层上人员、器具、材料的重量）的标准值， 结构脚手架采取 3kN／㎡；装修脚手架取 2kN/㎡；

⑵.在架板上堆放的标准砖不得多于单排立码  3 层；砂浆和容器总重不得大于

1.5kN，施工设备单重不得大于  1kN，使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得 大于 2.5kN。

⑶.在架面上设置的材料应码放整齐稳固；不影响施工操作和人员通行。严禁上 架人员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。

⑷.作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度，禁止在架板上加

垫器物或单块脚手板以增如操作高度。

188

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

⑸.在作业中，禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件

和连墙件。确因操作要求需要随时拆除时，必须经技术主管同意；：采取相应措施， 并在作业完毕后，及时予以恢复。

⑹.工人在架上作业中，应注意自我安全保护和他人的安全，避免发生碰撞、闪 失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

⑺.人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道，严禁攀援脚手架上下。

⑻.每班工人上架作业时，应先行检查有无影响安全作业的问题存在。在排除和 解决后方许开始作业，在作业中发现有不安全的情况和迹象时，应立即停止作业进行 检查，解决以后才能恢复正常作业；发现有异常和危险情况时，应立即通知所有架上 人员离开。

⑼.在每步架的作业完成之后，必须将架上剥余材料物品移至上(下)步架或室内； 每日收工前清理架面，将架面上的物品堆放整齐，垃级清运出去：在作业期间，应及 时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下，严禁自架上向下抛材料和垃圾。

2.2.4	脚手架的拆除

脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆 件都拆除之后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件及时拆除运走，避免 误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件以安全的方式运出和吊下，严禁向下抛 掷。在拆除过程中，应作好配合、协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的 作业。

3、 手工提升重物安全规程

189

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 一般禁止在进行高空手工提升重物。确实需要时，应编制作业方案，采取可 靠的安全措施，经审批确认后方可进行。 |
| 2 | 手工提升重物应有防止重物脱手坠落的措施。 |
| 3 | 用滑轮的等提升的构件、工器具或材料，应采取措施防止与周围电线和建筑 物等相碰。 |
| 4 | 在操作时应有专人指挥和监护。 |

4、 屋面作业安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 身体不适于高空作业的人不能从事高空作业。 |
| 2 | 作业前进行安全交底，掌握高空作业的安全防护要点，正确使用劳防用品。 |
| 3 | 上下设置专门的爬梯或马道，爬梯设置护笼，马道搭设栏杆；柱顶和托架、 屋架上设置安全栏杆和安全绳，必要时铺设双跳板的走道。 |
| 4 | 作业处搭设带围栏的临时操作平台；走道和作业区域下部拉设安全网。 |
| 5 | 构件上不能堆积过多的屋面瓦，应及时铺设，铺好一块固定一块，不能在 未固定的构件上行走. |
| 6 | 大雾、大风天禁止高空作业；屋面瓦上有霜、露水时，应在阳光照射消除 后作业。 |

5、 危险品管理安全规程

5.1、	从业资格 从事易燃易爆、油品、危险品、化学品管理（含采购、运输、贮存）和使用的人

员必须经过有关法律、法规和安全知识、应急救援知识的培训，须考核合格后，方可

190

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

上岗。

5.2、	采购

5.2.1	易燃易爆、油品及化学危险品的采购按《物资采购管理程序》执行。

5.2.2	采购前（时）应查询或向供应商索取所购物资的相关安全资料，采购后随物 资一起发放到现场，逐级传达有关注意事项，进行安全交底，直至操作人员。

5.2.3	易燃易爆、油品及化学危险品进场应验证，并登记台帐，在台帐上注明“易燃 易爆”或“危险品化学品”字样。

5.3、	运输 使用单位如需运输，必须采取特殊的搬运措施，并防止混装、遗洒、泄漏。

5.4、	储存 项目部应对采购的物资严格进行验收，按《安全技术说明书》（MSDS）的要求，

采取严格的隔离封闭和防砸、防雨、防火、防晒措施，专人专库保管，配备消防器材， 规定禁令和危险品标识，保持安全距离，并控制存量。

危险品存放及台帐

5.5、	发放 由材料管理人员专人负责发放，建立台帐，对领用物品、数量、领用人及日期进

191

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

行登记；发放时要控制数量，限量发放。在发放单具上注明“易燃易爆”或“危险品化学

品”字样，并将《安全技术说明书》同时移交。

5.6、	使用

5.6.1	严格按操作规程和使用说明书进行操作，应有必要的安全防护措施和用具， 防止遗洒和泄漏。

5.6.2	按《消防安全管理规定》规定进行动火管理，实行动火证和监护制度。

5.6.3	紧急情况的准备和处置包括：

a.根据易燃易爆、油品及化学危险品的种类和数量，按照《消防安全管理规定》， 现场配备足够品种和数量的消防、灭火和清理器具。

b.发生遗洒和泄漏，现场应立即清理干净，减少对环境的污染。

c.储存和使用过程中发生危险或重大不利环境影响时，按《应急准备和响应管理 程序》和《不符合、事故和事件管理程序》、《纠正和预防措施管理程序》执行。

5.6.4	现场使用后的余量要当天交回库房保管。项目结束后如有余量，各使用单位

要妥善进行处置。

5.6.5	现场使用各类易燃、易爆、油品及化学危险品时要严格按相关规定执行。如 氧气瓶和乙炔瓶存放的间距不小于 2m，使用时的间距不小于 5m。

5.7、	监督检查

5.7.1	定期或不定期地对现场易燃易爆、油品及化学危险品的采购、搬运、储存、 发放过程进行监督检查。

5.7.2	在日常检查中对现场易燃易爆、油品及化学危险品的储存和使用情况进行监 督检查。

5.7.3	安全消防专（兼）职管理人员应对现场易燃易爆、油品及化学危险品的管理

192

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

和体系运行进行监督检查。

6、 气焊、割作业安全规程

6.1 应严格按区域防火管理等级办理“动火申请许可证，”

动火作业周围设警戒区。动火

点旁应备有有效的消防器材。

6.2 动火时，火星可能飞溅到的部位必须在动火前 清理可燃物。如不能清除时，则可用水浇湿或盖上 矿棉板、矿棉布、湿麻袋等方法以隔绝火星。

6.3 在高空动火作业时，要把下方的可燃物清理干

净，必要时用薄铁板、矿棉板等非燃材料作为接火 盆，并在盘中铺上一层湿沙子。

6.4 在有风天动火时，要设置挡风，防止火星飞溅

引发火灾。

高空动火

接火盆

6.5 氧气、乙炔瓶的间距应大于 5m，氧气、乙炔瓶必须有防回火装置，气瓶必须配

备瓶帽。气瓶接管必须用夹箍予以紧固，气瓶摆放牢固可靠，乙炔瓶严禁卧倒放置， 乙炔瓶和氧气瓶离火源应大于 10m  。动火作业人员应事前对动火部位进行详细了解 和确认，严格执行“十不烧”规定。

氧气瓶存放	乙炔瓶存放

193

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

6.6 做好动火监护：应做到高处动火下面监护，平面动火横向监护。

6.7 氧气瓶和乙炔瓶不得混合存放。

6.8 作业人员持证上岗，专人监护。

7、 电焊作业安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 应严格按区域防火管理等级办理“动火申请许可证，” 动火作业周围设警戒 区。动火点旁应备有有效的消防器材。 |
| 2 | 动火时，火星可能飞溅到的部位必须在动火前清理可燃 物。如不能清除 时，则可用水浇湿或盖上矿棉板、矿棉布、湿麻袋等方法以隔绝火星。 |
| 3 | 在高空动火作业时，要把下方的可燃物清理干净，必要时用薄铁板、矿棉 板等非燃材料作为接火盆，并在盘中铺上一层湿沙子。 |
| 4 | 在有风天动火时，要设置挡风，防止火星飞溅引发火灾。 |
| 5 | 焊机电源线和输出线接插头必须规范，电源线不得破损和中途接线，地线 不能利用与易燃易爆生产设备有关的金属构件。 |
| 6 | 焊把线不破皮，手把不漏电，电源、电路正常，焊件接零；劳防用品穿戴 好，下雨、大汗防触电。 |
| 7 | 动火作业人员应事前对动火部位进行详细了解和确认，严格执行“十不烧” 规定。 |
| 8 | 做好动火监护：应做到高处动火下面监护，平面动火横向监护。 |
| 9 | 持证上岗，监护人员经过培训。 |
| 10 | 严禁按照电焊机一般规定，金属外壳应采用接地或接零保护。 |
| 11 | 作业完毕，切断电源，收好焊把线，做好落手清工作。 |

194

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

8、 手持电动工具安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 手持电动工具应采购国家安检通过的厂家生产产品。 |
| 2 | 手持电动工具的采购、检测、使用管理有台帐，维护、维修有记录。 |
| 3 | 手持电动工具使用应严格按照管理制度执行。 |
| 4 | 使用手持电动前应检查工具完好、电路绝缘正常。 |
| 5 | 使用时正确使用劳防用品。 |

9、 施工照明安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 施工现场照明线路的敷设应按照临时用电方案执行，符合国家规范。 |
| 2 | 照明灯具的采购必须满足业主的要求，使用符合国家或行业的用电管理规 定。 |
| 3 | 照明线路上禁止带负荷接电并禁止带电操作。 |
| 4 | 照明线路管子穿带线时，不得对管口呼唤、吹气，防止带线弹力勾眼。穿 导线时，应互相配合防止挤手。 |
| 5 | 所有绝缘、检验工具，应妥善保管，并应定期检查、校验。 |
| 6 | 安装照明线路不准直接在板条天棚或隔离板上通行及堆放材料。必须通行 时，应在大楞上辅设脚手板。 |
| 7 | 现场照明灯具的金属外壳，必须接地或接零。同一组照明灯具可做接地和 接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。 |

195

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

10、	油漆作业安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程的施工严格按照施工组织设计中的技术安全方案执行 |
| 2 | 油漆作业现场禁止存放易燃物品，油漆等易燃物不得存放在易燃、易爆区 域内。 |
| 3 | 油漆作业与明火作业发生矛盾时，必须停止其中一方工作。 |
| 4 | 油漆涂料凝结时，不得用火烘烤。 |
| 5 | 涂装作业过程中，尽量避免油漆滴在脚手架上，如有应立即清除，以防滑 跌受伤。 |
| 6 | 油漆与稀释剂应由专人保管，存放点应配置消防器材。 |
| 7 | 油漆的稀释、调配不得在易燃易爆区域内进行，并且相距明火至少 10m。 |
| 8 | 涂装作业在离地 2m 以上时，必须搭设符合安全要求的脚手架，并悬挂安全 带，执行高空作业安全管理规定。 |
| 9 | 涂装作业如在易燃易爆区域，还必须办理申请许可手续。 |

11、	吊装作业安全规程

11.1	厂房构件和大型设备吊装作业前必须编制施工方案并有专项安全技术措施。

11.2	作业前严格做好施工准备工作，包括场地平整，人员组织，吊车及其他运输 工具的检查等。

11.3	吊装作业现场应设施工负责人、起重指挥人

（起重指挥人必须持证上岗）、监护人员以及划分设 置现场警戒区域，起吊件的下方不得有人停留。

吊装指挥

196

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

11.4     所有进场大型机械均应报验合格（尤其是租赁的机械），一般施工机械均应检

验合格，未经检验或检验不合格的施工机械不得投入使用。

11.5	起重设备必须有限位保险装置，不准带病运转，超负荷作业，不准在运转中 进行维护保养。

11.6	利用机械牵引拖运厂房构件和大型设备时，牵引着力点应在设备重心偏下， 牵引索与地面夹角不得超过 15 度。

11.7	大型设备等利用滚杠人工运转，就位时，操作人员动作应统一指挥，协调， 行走中不得用手扶摸滚杠，利用液压小车运送设备，应保持设备重心稳定。

11.8     大型设备稳装就位作业时，应预防重心偏移，相应采取防倾倒措施。

11.9     电气室设备进场后，应有成品保护措施和配置必备的消防设施。

11.10   设专人看守，建立准入证制度，室内禁止吸烟和吃饭。

11.11	厂房构件和大型设备吊装要有专人指挥，指挥人员要持有起重操作证，双色 旗，口哨，操作明朗、规范，不得在吊运行驶范围内或站在吊装机械上进行指吊。

11.12	要用红白绳警示、封闭作业区，范围内有专人监护。起重范围内不得站人。 检查吊具设备，正确安置起重设备，正确捆扎，修整钢绳索。

11.13 吊具设备按规章制度吊运，严格按照性能表的负荷与实际工况吊运。对于吊 运中易在空中旋转的长件、散件和大件，必须使用一根以上的牵引绳，以防物件无序 旋转而造成伤害。

11.14	使用的钢绳索夹角不得大于 120°。散件必须经二道以上捆扎才能用钢丝绳挂 钩起吊。

11.15   吊车司机、作业人员和指挥人员持证上岗，监护人员经过培训。

197

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

12、	模板工程安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 严格按照施工组织设计的专业施工方案实施。 |
| 2 | 使用的材料应符合国家或行业标准。 |
| 3 | 模板的支撑系统按照方案的设计计算结果施工，符合行业规定。 |
| 4 | 作业人员必须持证上岗。 |
| 5 | 模板制作结实，支撑牢靠，不位移和倾斜。 |
| 6 | 临时走道铺设双跳板。 |
| 7 | 注意拆模时间和顺序。 |
| 8 | 根据模板重量，采用适当的搬运方法，随拆随运。 |
| 9 | 木模板上的钢钉必须及时剔掉或打弯，防止伤人。 |

13、	土方工程安全规程

13.1	土方工程的施工严格按照施工方案执行；作业人员进人现场必须遵守安全生 产六大纪律。

13.2	开挖土方必须有挖土令。

13.3	挖土种发现管道，电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

13.4	挖土时要注意土壁的稳定型性，发现有裂缝及倾塌可能时，人员要立即离开 并及时处理。

13.5	人工挖土，前后操作人员间距离不应小于 2～3m，堆土要在 1m 以外，并且高 度不得超过 1.5m。

13.6	每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，

198

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

并且不得将土和其它物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立。

13.7	机械挖土，启动前应检查离合器、钢丝绳等，经空车试运转正常后再开始作 业。

13.8     机械操作种进铲不应过深，提升不应过猛。

13.9	机械不得再输电线下工作，在输电线路一侧工作，不论在任何情况下，机械 的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。

13.10 机械应停在坚实的地基上，如基础过差，应采取走道板等  加固措施，不得 将挖土机履带与控空的基坑平行 2m 停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止 塌方翻车。

13.11   电缆两侧一米范围内应采用人工挖掘。

13.12   配合拉铲的清坡、清底工人，不准在机械回转半径下工作。

13.13   向汽车上卸土应在车子稳定后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上超越。

13.14	车辆时出门口的人行道下，如有地下管线（道）必须辅设厚钢板，或浇捣砼 加固。

13.15	清坡清底人员必须根据设计标高作好清底工作，不得超挖。如果超挖不得将 松土回填，以免影响基础的质量。

13.16	开挖出的土方，要严格按照组织设计堆放，不得堆于基坑外侧，以免引起地 面堆载超荷引起土体位移，板桩位移或支撑破坏。

13.17   挖土机械不得在施工中碰撞支撑，以免引起支撑破坏或拉损。

13.18   根据工程特点设置有排水和支护，施工过程中设置临边防护和周边维护

13.19   防护、维护栏杆上挂设安全警示牌和警示灯；员工上下时设置临时爬梯；

13.20   挖机等司机和特殊工种的操作工必须持证上岗。

199

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

14、	钢筋砼作业安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 严格按照施工方案施工。 |
| 2 | 挑梁、外墙、边柱、悬空大梁等危险因素较大的作业区搭设操作平台，并 采取张挂安全网、满铺木跳板或操作平台等安全防护措施。 |
| 3 | 钢筋的水平和垂直运输一般采用机械作业，绳卡绑扎牢固，防止钢筋、木 方、钢管等滑落。 |
| 4 | 当人工短途抬运时，步调统一、行动一致，防止有人受伤。 |
| 5 | 支筋和垫块垫实，绑扎牢靠，防止钢筋滑脱压脚。 |
| 6 | 钢筋上的临时通道处应铺设木跳板。 |
| 7 | 在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。 |
| 8 | 钢筋骨架不论其固定与否，不得在上行走，禁止从柱子上的钢箍上下。 |

15、	砂轮切割、打磨作业安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 电动工具应采购国家安检通过的厂家生产产品。 |
| 2 | 工具的采购、检测、使用管理有台帐，维护、维修有记录。 |
| 3 | 工具使用应严格按照管理制度执行。 |
| 4 | 使用前保证工具完好、电路正常，工具和供电的开关箱有漏电保护装置。 |
| 5 | 砂轮机不准装倒顺开关，旋转方向禁止对着主要通道，操作时，应站在砂 轮侧面，作业时应戴防护眼镜，不准两人同时使用一个砂轮。 |
| 6 | 砂轮不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足 25 毫米的不准使用。 |
| 7 | 工作托架必须安装牢固，托架平面要平整。 |
| 8 | 严禁超荷使用，随时注意声音、温升，发生异常情况应立即停机检查。 |

200

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

16、	运输设备安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 运输设备经检测合格，满足正常使用，并定期维护和保养。 |
| 2 | 建立台帐管理，按照业主规定颁发进入通行证。 |
| 3 | 操作人员持证上岗，并经过场区安全教育。 |
| 4 | 运输设备在场内严格遵守现场的行车规则，在场外应遵守《中华人民共和 国道路交通法》。 |

17、	洞口邻边防护安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照规范要求，临边处设置牢固的临时栏杆，悬挂安全警示牌，做好夜间 警示照明灯。 |
| 2 | 大的孔洞处设置牢固的临时栏杆，下部挂设安全网；小的孔洞（250-1000mm） 应加盖。 |
| 3 | 必要时应铺设临时走道。 |
| 4 | 临边孔洞处应及时施工，消除安全隐患。 |

18、	恶劣天气作业安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 没有特殊情况，坏天气（大雨、大雪、大风）天气不进行室外作业。 |
| 2 | 如果需要作业时，必须编制专项作业方案，并且制订具体的紧急预案，经 上级、监理、业主部门审核批准。 |
| 3 | 有作业人员在进行施工时，安全员应进行现场巡视，必要是应进行旁站式 监护。 |
| 4 | 建筑、设备和设施等设置防护措施，措施设置到位，经过层层检查，并书 面确认后才能作业。 |

201

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

19、	特种设备安全规程

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 特种设备的采购、运输和管理按照国家规范和行业标准执行，应及时建立台帐。 |
| 2 | 特种设备的管理应符合业主要求。建立安全技术文档。 |
| 3 | 使用前核对其是否附有安全技术规范要求的设计文件，产品质量合格证明、安 装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 |
| 4 | 使用后 30 日内，应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登 记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 |
| 5 | 经常性日常维护保养，并定期自行检查。至少每月进行一次自行检查，并作出 记录。对经自查合格的设备应贴上“检查合格、检查人、检查日期”标志，并对 此负责.对安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行 定期校验、检修，并作出记录。 |
| 6 | 合格有效期届满前 1 个月向特种设备检验监测机构提出定期检验要求。所有进 场的特种设备必须通过国家检测机构的年审，并将检测合格的证明材料的复印 件报项目监理。 |
| 7 | 出现故障或者发生异常情况，应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可 重新投入使用。 |
| 8 | 存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限， 应当及时予以报废，并办理注销。 |
| 9 | 应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。 |
| 10 | 不合格的设备不得进入现场； 未经许可不得使用业主的设备。 |

20、	其他危险作业安全管理

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 对于超高、超大、高温、高压、高速等危害因素较大的作业，编制专项作业 方案，在经过专家论证，得到上级主管部门批准后方可施工。 |
| 2 | 对于工程中使用的新设备、新材料和新工艺，提供合格证、复检报告和使用 说明书，并编制专项施工方案。作业人员经培训合格后上岗作业。 |

202

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

十、   职业健康安全管理措施

1、 作业防护管理

1.1 根据作业生产工艺流程、作业环境状况及员工劳动过程，对现有的职业危害因素 进行辨识并汇总。

1.2 根据作业岗位的特点,为员工提供和选用经有资质的部门评价审定、符合设计要 求或卫生标准的个人卫生防护用品。

1.3 夏季高温作业必须在入暑前制订、落实防暑降温工作计划和措施，现场应保障清 凉饮料与防暑药品的供给，督促、指导作业人员合理、正确使用,并根据作业状况， 合理采取作息制度。

2、 职业健康检查

2.1 凡是从事接触职业危害作业的员工，上岗前必须接受就业前健康检查。经医院进 行就业前健康检查，认定无职业禁忌症者，方可上岗操作。

2.2 接触有毒有害作业的员工按职业健康检查标准进行定期健康检查。

2.3 健康检查项目按国家职业性健康检查标准执行。

2.4 定期健康检查确诊的职业禁忌症，应及时调出有毒有害作业岗位；经职业病防治 所确诊的职业病病人，应及时治疗。

3、 教育培训

建立定期对从事有害作业的负责人、管理者、操作者实行职业卫生法规、普及知 识、企业制度（职业卫生管理操作防护制度）等方面的教育培训制度。

203

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

安全急救培训

3.1 进行职业卫生法规常识及有害因素危害的一般知识、个人防护用品的正确使用方

法、现场作业时的防护对策操作与管理制度等方面的教育。

3.2 要求对本岗位有害因素种类、浓度、及产生原因、防护设施的原理和使用等方面 的教育。高温作业岗位的教育培训应在进入暑期前安排进行。

十一、	安全应急预案

1、 组织体系

根据公司管理文件和业主要求，建立应急组织体系，明确责任人和责任分工。本 工程的应急组织体系分三个层次:

第一层次：公司总部应急机构，由公司相关职能部门组成，应急总指挥由公司总 经理担任。

第二层次：项目部应急机构，由项目部各管理岗位组成，事故现场副总指挥由项 目经理担任。

第三层次：专业施工队伍应急机构，由各专业施工队伍组成，各专业施工队伍负

责人分别担任各自专业的分指挥。

204

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 处理程序

应急预案处理程序（如下图）：

制订应急预案

发生应急情况

组织抢救人员及财产

一般事 故按相关规 定调查处理

判断事故处理

按制定的预案进行处理

向外报警、 并到主要路口迎

接救护人员

上报事

修改

公司内部应急小组成员立即到达现场

组织抢救工

救援工作结束后做好信息上报

日常检查

评审预案的符合性

205

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3、 具体应急预案措施

3.1、	高处坠落事故应急预案

工程名称	上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

一、职责划分

㈠项目经理负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。

㈡项目技术经理负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地建设 行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。

㈢后勤、保卫人员负责维持现场秩序，做好当事人、周围人员问讯记录。

㈣施工经理负责妥善处理善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通联系。 二、高处坠落事故应急措施

㈠迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。

㈡保持呼吸畅通，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤 员衣领，消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

㈢有效止血，包扎伤口。

㈣视其伤情采取报警直接送往医院，或等待简单处理后去医院检查。

㈤伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定。

㈥若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起 转送。

㈦预防感染、止痛，可以给伤员用抗生素和止痛剂。

㈧记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手 资料。

㈨立即拔打主管部门电话，应详细说明事故地点、严重程度、本单位联系电话，并派值班车 将伤者送往医院，必要时可拔打 120 急救中心电话。

㈩项目指挥部接到报告后，应立即在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和 维护现场秩序，保护事故现场。

三、应急物资

常备药品：消毒用品、急救物品、急救箱、担架、小夹板。 四、注意事项

㈠事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拔打 120 急救电话和马上通知有关负责人。

㈡重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取半卧位， 颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位，以免呕吐误吸。

㈢注意保护好事故现场，抢救工作确需移动现场时，必须做好标记，便于调查分析事故原因。

206

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3.2、	触电事故应急预案

工程名称	上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

一、职责划分

㈠项目经理负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。

㈡技术经理负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、 建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。

㈢后勤、保卫人员负责维护和保护现场秩序，做好当事人、周围人员的问讯记录。

㈣项施工经理负责妥善处理好善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通联系。 二、触电事故应急措施

㈠事故第一发现人应当机立断地尽可能地立即切断电源（关闭电路），也可用现场得到的绝 缘材料等器材使触电人员脱离带电体，并大声呼救，报告责任人（或现场相关管理人员）。

㈡将伤员立即脱离危险地方，仰卧在平地或平板上进行简单诊断，应急小组组织人员抢救。

㈢若发现触电者“有心跳无呼吸”或“有呼吸无心跳”或“呼吸心跳均停止，”

立即分别进行“口对

口（鼻）人工呼吸、” “体外心脏挤压、” “两者同时进行”心肺复苏。

㈣立即拨打 120 向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故 地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。

㈤立即向所属公司、集团公司应急抢险领导小组汇报事故情况并寻求支持。

㈥维护现场秩序，严密保护事故现场。 三、应急物资 常备药物：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用夹板、担架。 四、注意事项

㈠在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者。

㈡事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拔打 120 急救电话和马上通知有关负责人。

㈢注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。

㈣心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行（包括送医院的途中），不能随便放弃。

207

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3.3、	火灾事故应急预案

工程名称	上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

一、职责划分

㈠安全经理负责立即组织人员进行扑救。

㈡后勤、保卫人员负责组织人员输导被困人员、维护现场秩序。

㈢技术经理负责立即同医院、公安、消防部门的联系，说明详细事故地点、事故情况，

并派人到路口接应。

㈣物资抢救组负责现场物资、车辆的调度。

二、火灾事故应急措施

㈠立即报警。当接到汇报施工现场火灾发生信息后，指挥小组立即拨打“119”火警电话，

并及时通知公司应急抢险领导小组，以便领导了解和指挥扑救火灾事故。

㈡组织扑救火灾。当办公、生活区域或施工现场发生火灾后，除及时报警外，指挥小组

要立即组织义务消防队员和员工进行扑救，扑救火灾时按照“先控制、后灭火；救人重于

救火；先重点后一般”的灭火战术的原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组

织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用施工现场中的消防设施器材进

行灭火。

㈢协助消防员灭火。在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，火灾事故应急小

组要简要的向消防队负责人说明火灾情况，全力支持消防队员灭火，要听从消防队的指

挥，齐心协力，共同灭火。

㈣伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员躺在地上滚动，或用水洒扑灭火焰。

㈤保护现场。当火灾发生时和扑救完毕后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩

序，等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造

成的垃圾分类处理并采取其他措施，从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限

度。

㈥火灾事故调查处置。按照公司事故、事件调查处理管理规定执行，项目部火灾事故应

急准备和响应指挥小组在调查和审查事故情况报告出来以后，作出有关处理决定，重新

落实防范措施。并报告公司应急抢险领导小组和上级主管部门。

三、应急物资

常备药品：消毒用品、急救物品及各种常用担架、灭火器等救火物资。

四、注意事项

㈠重要的档案资料等，一旦着火不可用水扑救。

㈡那些比重轻于水的易燃液体着火后不宜用水扑救，因为着火的易燃体会漂在水面上，

到处流淌，反而造成火势蔓延。

㈢高压电器设备失火不能用水来扑救，一是水能导电容易造成电器设备短路烧毁，二是

容易发生高压电流沿水柱传到消防器材上，使消防人员造成伤亡。

㈣硫酸、硝酸、盐酸遇火不能用水扑救，因为这三种强酸遇火后发生强烈的发热反应，

引起强酸四处飞溅，甚至发生爆炸。

㈤金属钾、钠、锂和易燃的铝粉、锰粉等着火。千万不可用水扑救，因为它们会与水发

生化学反应，生成大量可燃性气体―――氢气，不但火上浇油，而且极易发生爆炸。

208

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3.4、	食物中毒事故应急预案

工程名称	上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

一、职责划分

㈠项目经理任务是了解掌握疫情，组织现场抢救指挥。

㈡技术经理任务是根据指挥组指令，及时布置现场抢救，对中毒人员的呕吐物取样，保持 与当地防疫部门、建设行政主管部门的沟通，并及时通知当事人的亲人。

㈢后勤、保卫人员任务是维护现场秩序、保护事发现场、做好当事人、周围人员的问讯记 录，保持与当地公安部门的沟通。

㈣施工经理负责妥善处理好善后工作，按职能归口负责保持与当地相关部门的沟通联系。 二、食物中毒事故应急措施

㈠事故出现立即向急救中心 120 呼救。讲清中毒人员症状、持续时间、人数、地点，并派 人到路口接应。

㈡用人工刺激法，用手指或钝物刺激中毒者的咽弓及咽后壁，用来催吐，如此反复直到吐 出物为清亮液体为止。

㈢对可疑的食物禁止再食用，收集呕吐物、排泄物及血尿送到医院做毒物分析。

㈣对于催吐无效或神态不清者可让其喝牛奶或蛋清等润滑剂来洗胃，结合毒物而防止毒物 的吸收并保护胃粘膜。

㈤用硫酸镁 15—30g 加水 200 以来给中毒者导泻。

㈥项目部指挥部接到报告后，即指令全体人员在第一时间赶赴现场，了解和掌握疫情，开 展抢救和维护现场秩序，封存事故现场，获取中毒食品化验样品，供卫生防疫部门检验。

㈦现场安全员应对中毒事故进行原因分析，制定相应的纠正预防措施，认真填写事故调查 报告，并上报公司及有关上级机关。

三、应急物资

1、常备药物：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架。 四、注意事项

㈠事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打 120 急救电话和马上通知有关负责人。

㈡如果患者昏迷则需侧躺送医院救治，以免自然呕吐时，将呕吐物吸人气管里面。

㈢不可作口对口人工呼吸，以免将毒物吸人施救者体内造成中毒。

㈣误食腐蚀性毒物(如强酸、强碱类)者或昏迷者，或抽筋者或中毒孕妇不可进行催吐。

㈤重症中毒者要禁食 8～12 小时，可静脉输液，待病情好转后，再吃些易消化食物。

209

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第三节、	施工现场消防措施

1、 调查附近消火栓的位置，并做出明显标志。

2、 施工现场消防道路保持畅通无阻。

3、 加强现场明火管制。如需动火必须配备灭火器材或采取其他消防措施，并办理用 火许可证。

4、 易燃易爆品要有专人管理，易燃品堆放场地附近不得进行明火作业。

5、 加强电焊作业管制，进行电焊作业时，应采取适当的遮挡措施，放置灭火器。

6、 工地配备 10 立方消防水池(水箱)。工地入口处、木工棚、作业区等处配备灭火 器、砂箱、消防锹、消防钩等消防器材。灭火器应应有检验合格证，定期进行检查更 换或冲压，保持足够压力。

7、 氧气瓶、乙炔瓶及焊割设备上的安全附件齐全有效，氧气瓶、乙炔瓶间距不小于

10m，与明火间距不小于 20m。

8、 加强现场用电管理，严禁私拉乱接，防止发生电气火灾事故。

9、 成立消防领导组和救火小分队，小分队要定期进行消防演练。

10、    划分消防责任区，明确各责任区防火负责人，签订防火公约。

11、    建立火灾应急预警和救援机制。

投标人：（盖章）

210

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第五章、  确保文明工地的措施

第一节、	文明施工措施

一、	文明施工管理要点

| 序号 | 事项 | 措施或方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场挂牌 | 挂放整齐、醒目、内容齐全。 |
| 2 | 封闭式管理 | 现场统一穿我公司工作服，佩带出入证，服从业主的门卫制度，杜绝 人员混杂。 |
| 3 | 现场围挡 | 安装彩板瓦围挡、高度高于 1.8m，整齐、安全，无残缺。 |
| 4 | 总平面布置 | 构件、材料机具及设施布置严格按业主审定的总平面实施，施工道路 畅通，无大面积积水。 |
| 5 | 现场住宿 | 住宿区在场外租赁，按要求确保住宿环境安全、卫生。 |
| 6 | 生活设施 | 生活区厕所按卫生要求布设，卫生饮水保证供应，食堂符合卫生要求。 |
| 7 | 保健急救 | 现场项目部配备医疗应急医药箱及 1 名经培训的急救人员，储备急救 措施和器材。 |
| 8 | 垃圾、污水 | 现场设垃圾房，垃圾集中堆放，每天及时清运，排污经沉淀池。 |
| 9 | 防火 | 配备 2～5 名经培训的消防人员，配置充足的消防器材、消防水源， 有严格的消防措施。 |
| 10 | 宣传 | 现场有安全标语、安全标志。 |
| 11 | 施工人员 | 外来施工人员办理暂住证及计划生育证，厂区出入证。 |
| 12 | 施工车辆 | 施工车辆必须在业主保卫部门办理车辆出入牌，并严格遵守国家及公 司相关规章制度。 |

211

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

二、	文明施工保证体系

三、	文明施工管理办法

1、 认真履行“文明施工责任协议书。”

2、 贯彻执行上海市宝山区有关建设工程标化工地、文明施工管理规定。

3、 参加由现场项目经理部牵头建立的建设单位、施工单位、地方政府三方文明施工 管理小组，共创文明工地。

4、 加强制度建设。根据有关部门要求健全治安情报信息制度，检查考核制度，总结 表彰制度以及其它各项治安管理制度，并定期活动，坚持贯彻执行。

5、 从宣传教育着手，教育项目全体员工。主要以法律知识、治安法规、安全生产技 术，执法部门和上级公司制定和颁布的各种规定、规章，以会议、黑板报、宣传标语

等多种方式进行，并作好书面记录。

212

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

6、 建立文明施工、创建标化工地责任制，指定主管生产的项目副经理重点抓好文明

施工，建立文明施工奖罚制度，设立文明施工奖励基金。

7、 严格按业主批准后的施工总平面布置图，建设大临设施，合理使用场地，认真听 取和尊重建设单位、地方政府意见，大临搭建整齐规范化，搞好环境卫生，环境保护 制度化。

8、 减少夜间施工，防止噪声污染影响居民生活。

9、 做好成品保护，保护上工序已完工程的成果。确因施工需要，若需在已完工程上 作业等，应事先报告，经批准同意后才能实施。

10、 积极、主动地与当地方面理顺关系、主动申报、积极配合，获得正确指导和 密切协作，以提高法律知识和处置能力，保障工程顺利进展。搞好协作配合，建立责 任区，共同搞好文明施工、标化工地创建工作。

11、 推行标准化作业，施工现场保持整洁，现场排水畅通，无积水。保持进出道 路畅通。

12、 安全防护设施完善，建筑垃圾不得乱堆、乱放，做到工完料净，垃圾日产日 清。

13、 建立定期检查、评比制度，把文明施工作为考核作业班组的考核指标之一， 与班组收入挂钩。

四、   创建文明工地的措施

1、 把创建文明工地的工作纳入管理轨道 开展创建文明工地的过程中，以建设部《建筑施工安全检查标准》为基础，参照

国际劳工组织《施工安全与国际卫生标准》的要求，结合实际，颁发了《施工现场安

213

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

全文明标化管理规定》，将精神文明建设、综合治理等内容也纳入了规定。

2、 健全制度，狠抓落实，用严格的岗位责任制和考核、奖惩制度来保障创建文明工 地的顺利开展。

要求每个工地在开工前要制定达标规划，从人力、物力、财力上进行统筹安排； 在施工中要加强动态管理，落实岗位责任制，责任必须到人，工地上哪个部位、哪个 方面出现问题，都要追究具体人的责任。为使工作落到实处，结合公司每季度对项目 部的结合考评检查，对先进的工地，予以表彰和奖励；对达不到标化则给予相应处罚。

3、 把创建文明工地作为系统工程来抓，全方位展开

把工地的文明建设看作是企业的重要组成部分，要求做到“四全”：即全员参加、 全过程进行、全企业展开、全面提高。所谓全员参加，就是要做到工地上的每一个员 工都要积极参与文明工地建设。所谓全过程进行，就是从开工到竣工，要把两个文明 建设贯穿于始终。企业所有部门都要开展或配合开展创建文明工地的工作。所谓全面 提高，就是每个工地都要按照规定达到一定的标准和水平。

五、	创建文明工地的主要内容

1、 以人的安全为第一要义，抓好工地的安全达标工作。 建筑生产活动多为露天、高处作业，不安全因素较多，因此，文明工地建设首先

是从安全的标准化管理抓起，以安全生产作为最基本的要求。

工地上要求按照建设部颁布的《建筑施工安全检查标准》的规定，做到七个方面 的标准化管理：

1.1 建立健全以安全生产责任制为基础的10项安全管理制度，责任到人，严格落实。

1.2 各类脚手架的搭设、拆除和使用，要有设计、有验收、有检查、有维修。

1.3	“三宝、四口”（指安全帽、安全带、安全网和楼梯口、电梯口、通道口、预留

214

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

洞口）及各种临边防护，须按规范的要求达标。

1.4 施工临时用电推行三相五线制和三线配电、两级保护，并有专业人员管理。

1.5 塔吊要“四限位、两保险“（即有超高、变幅、行走及力矩限位器，有吊钩和鼓筒 保险）。

1.6 中小型施工机械要做到“三必须”（即传动部位必须有防护罩，传动部位必须有保 险装置，开关必须有漏电保持器）。同时，每个工地的所有人员都须佩戴标明其姓名、 职务（工种）的胸卡。

2、 改善工地的卫生情况，注重工人的身心健康 建筑工人在工地上露天作业，干着繁重的体力劳动，通常作业环境比较差，办公、

生活等临时设施较简陋。文明工地建设中，不仅创造一个安全的作业条件，减少了伤

亡事故，还大大改善了作业及生活环境的环境的卫生、文明状况，保障了工人的身心 健康。

工地设有办公室、厕所等设施，工地外生活区食堂清洁卫生，食物盛器上均有生 熟标记。食堂的餐具均经过严格消毒，餐券也要进行消毒。工地上的茶水供应，茶具 消毒基本符合卫生要求，炊事员要进行体检，并须持健康证上岗，宿舍整洁、卫生、 蚊帐、面盒、床架等日常生活用品摆放整齐，生活区排水畅通，垃圾有容器，并有专 人定时清扫，有效遏制了苍蝇、蚊子等孳生。

“以人为本”的文明工地建设，进一步体现了工人阶级的主人翁的地位，唤起了人 们的荣誉感和责任感，激发广大建设工人的劳动积极性、主动性和创造性。

3、 创造良好的场容场貌，树立新的企业形象

3.1 工地是企业的“窗口”，也是企业最具说服力的广告，可以使企业的管理水平和整 体形象都得以充分展示。

215

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3.2 由项目经理组织实施工地环境卫生制度及文明施工制度，公司负责监督检查；工

地接受所在区建设主管部门及业主的文明施工监督检查。

3.3 工地要加强对建筑材料、土方、砼、石灰膏、砂浆等在生产中造成扬尘的管理。

3.4 项目部在同操作人员明确任务、安排进度、质量、安全生产要求同时，必须向操 作人员明确文明施工要求，严禁野蛮施工。对施工区域或危险区域，设立醒目的警示 标志，并采取警戒措施。

3.5 严格执行“门前三包”制度，工地内的污水不得外溢，建筑垃圾集中堆放并及时清 运，建筑垃圾清运过程中必须有防止滴漏飞扬的措施。

3.6 施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作落手清、场容卫 生检查等，保持工地环境的整洁。

4、 主动协调、采取措施、共建文明工地 工地建设的一项重工作，就是要变扰民工程为“利民、便民、爱民”工程，工地在

建设过程中，势必给周围带来诸多不便，开工前与施工过程要及时和经常地与他们联

系、宣传、解释，主动取得他们理解支持。

六、   标准化工地管理

文明施工，系指用科学、合理、行之有效的方法和举措，对建设工程施工的全过 程、全方位进行组织与管理，使之呈现出有条不紊、整洁明快、高效安全的施工状态。 施工顺序合理，具有良好的施工现场秩序。水电及施工通道畅通。强调文明施工其意 义在于强化施工现场管理，改变以往普遍存在于工程现场的那种“脏、乱、差”现象和 “高消耗、低效益、事故多”的状况，加快工程施工现场管理标准化步伐，推进文明式 地建设的进程。

文明施工的责任人是工程施工企业的项目经理，管理上具体实施人是安全经理、

216

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

安全员、施工员、质量员、材料员等等。

1、 进场人员管理

强调全员管理概念，对进入现场的所有施工人员进行必要的教育及宣传，强化文 明施工意识，做到谁施工，谁负责。

在项目施工过程中，每半年一次，组织施工管理人员学习有关文明施工要求和规 定，在工程施工交底时要把文明施工作为一项主要内容，并做好交底记录。

2、 施工区域管理 现场施工区域采取封闭式管理，施工出入口修建大门。 项目部成立文明施工小分队，加强对施工现场和周围环境的清扫、检查，确保现

场和周围环境达到文明工地的要求。 在显著位置安装宣传栏，对所有人员进行宣传教育。 工地出入口留置喇叭口，保留交通安全所必要的视线，同时设警示标志（限速、

交通安防广角镜等），每天安排 1－2 人，负责清洁和道路交通指挥。 严格执行用电、用水、占用场地、占路、掘路及开设道口等报告制度，未经审批

不得强行实施。严禁随意接水、接电。施工现场必须做到工完料清，及时清理现场。

3、 道路管理

工程需要破、占道路和绿地，需提前办理申请，在审批时间内完成工作。保持道 路畅通、无积水。在施工区域与主干道相连接的道口必须设置高压洗车装置。

驶出现场的车辆，必须设专人清理干净汽车车轮后，才能行驶上正式道路。在车 辆的行驶线路上一定范围内设专人清扫，保持道路的清洁。

4、 现场办公区管理

严格按照施工组织设计和经业主有关部门审批的施工总平面规划设置各项临时

217

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

设施。现场办公区域设施规范、整齐、挂牌，绿化美观，无废弃物。在施工现场设置

圾桶和工业垃圾存放点，垃圾分类存放，并由我公司负责及时外运处理。食堂送到现 场的饭菜，要求职工必须用自带餐具用餐。剩饭剩菜倒在垃圾桶内。施工现场设置临 时厕所，各厕所均设置砖砌化粪池，并由我公司负责及时清运化粪池内垃圾。派专人 清扫厕所，保持厕所清洁。

5、 材料堆放管理

大宗材料、成品、半成品、机具、设备等严格根据工程施工计划和需要进场，并 按指定位置有序堆放。不能随意侵占场地和道路。

砌块运输到现场，直接堆放到使用地点，并且要堆码成垛，随用随整理。 钢筋原材料进场后，要归类堆放，并挂材料铭牌。 加工好半成品钢筋，按类别堆放整齐，如下图所示。

半成品钢筋制品堆放

218

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

钢管堆放

模板木方堆放 钢管、模板等施工周转材料，采取集中、分层堆放，使施工现场整洁有序。

219

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

6、 现场标识

在进门处悬挂工程概况、工地主要管理人员名单、安全生产规定、文明施工、消 防保卫、施工现场总平面图等施工标牌。

材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌。 基坑周围均设置防护栏杆，护栏全部刷黄黑相间的安全色，护栏高度统一为  1.2m，

通道区域夜间挂警示灯。如下图所示。

7、 暴露垃圾整治处置措施 场内施工道路、施工区域进行分块负责，责任到人，建立奖罚制度。 施工现场建筑垃圾做到工完场清，并按规定运送到指定堆放点。 加强职工环境卫生教育，增强职工环境卫生意识。 在出入口设置冲洗槽，对离开现场车辆做到先冲洗后离场，不清洗不许离场，不

使场内垃圾带入市政道路。

220

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

8、 减小扰民和影响业主正常生产的措施

在施工过程中，严格执行文明施工标准，最大程度减少扰民程度、杜绝影响业主 生产。

工程开工前，派专人认真学习了解市政管理要求，并制定相应的注意事项，向广 大职工宣传教育。

工程施工过程中，积极主动与业主加强交流，相互沟通，认真听取其对工程施工 的看法和意见，并根据其合理建议及时作出相应调整。

设专人负责对驶出施工现场的车辆车轮进行清洗并检查装载物(土石、垃圾等)

是否稳妥，负责施工现场出入口的清洁卫生，以免污染环境。 在人行道上搭设钢管防护棚，并在出入口设置“××公司在此施工，给您增添不便，

请原谅”的标牌，以取得谅解。 施工现场做到材料堆码整齐，派专人负责打扫场内清洁卫生和职工宿舍、厕所、

办公室的清洁卫生，配齐厕所，场内悬挂严禁随地大小便标牌，并每隔半个月采用石 灰及消毒材料进行消毒一次。

第二节、	节能、节水、节地、节材措施

1、 加强施工企业的自身建设，使管理水平不断提高，不断趋于科学合理，并加强企 业管理人员的培训，提高他们的综合素质和环境保护意识。

2、 室内照明采用新型节能荧光灯。

3、 在施工机械及工地办公室的电器等闲置时关掉电源；安装适当小流量的设备和器 具，采用节水型器具等措施以降低用水量。

4、 现场设置雨水收集系统，将雨水有组织排入现场周围雨水排放井内，用雨水降尘。

多余的雨水排放至现场周边的市政雨水管线收集再利用。

221

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5、 污废水的重复利用：现场大门口设置三级沉淀池，清洗车辆的污水经过沉淀后还

可用作现场撒水降尘重复利用。

6、 合理制定用料计划，按计划进料。合理安排材料进场，随用随进，不得在场外堆 放施工材料，各种材料不得长期占用场地，各种废料必须及时处理。

7、 工地实行限额领料。施工用的下脚料随时回收，分类存放，再利用。

8、 施工现场内的施工垃圾，应及时分捡、有使用价值的应回收、利用，废料应及时 清运出场。

第三节、	对土建成品、半成品保护措施

1、 外墙壁己完成粉刷或的墙面，严禁从门窗洞口倒脏水和垃圾等物，以免污染墙面。

2、 已完成内墙面粉刷和的空间，在有污染性质的材料施工时，应用塑料膜、油毡或 其他材料对墙面加以保护。

3、 严禁在已做好的地面上拌和堆放砂浆，若有其他项目要施工则在地面上应加覆盖 材料进行保护。

4、 在刷油漆时，不得将油漆污染在墙面上。

5、 门框安装后，应在距地 80cm 左右范围内钉上板条加以保护。

6、 所有已完成的管线，应用加以保护，以防损坏。

7、 禁止在已做油漆的窗口运送材料或人员的进出。

8、 对块体地面铺砌完成后，一定要过一个养护时间后再踩踏，一般为 2-3 天。

第四节、	环境保护措施

一、	扬尘控制措施

222

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

施工工地扬尘控制措施及达标要求一览表

| 序号 | 控制措施 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道 路 硬 化 与管理 | 1、任何时候车行道路上都不能有明显的尘土； |
|  |  | 2、道路清扫时都必须采取洒水措施。 |
| 2 | 边界围挡 | 1、围挡高度不低于 1.8m，围挡下方设置不低于 20 厘米高的防 溢座以防止粉尘流失(市政工程除外)； |
|  |  | 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；拆迁工 程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布。 |
|  |  | 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于 0.5 厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 |
| 3 | 裸 露 地 面 ( 含 土 方 ) 覆盖 | 1、每一块独立裸露地面 80%以上的面积都应采取覆盖措施； |
|  |  | 2、覆盖措施的完好率必须在 90%以上； |
|  |  | 3、覆盖措施包括：钢板、粗级配、防尘网(布)、绿化、化学抑 尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 |
| 4 | 易 扬 尘 物 料覆盖 | 1、所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘 布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； |
|  |  | 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于 95%； |
|  |  | 3、小批量且在 8 小时之内投入使用的物料除外。 |
| 5 | 持 续 洒 水 降尘措施 | 拆迁现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清 扫。 |
| 6 | 运 输 车 辆 冲洗装置 | 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行 清理或清洗以保证车辆清洁上路； |
|  |  | 2、洗车喷嘴静水压不低于 0.5mpa； |
|  |  | 3、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于 90%，回用水 水质良好，悬浮物浓度不应大于 150mg/L； |
|  |  | 4、施工场所车辆入口和出口 30m 以内部分的路面上不应有明显 的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； |
|  |  | 5、污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统； |
|  |  | 6、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政 下水系统； |
|  |  | 7、接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水 排放造成的淤塞现象。 |

223

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1、 施工阶段，定时对道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。

2、 建筑结构内的施工垃圾清运，搭设封闭式临时专用垃圾运输或采用容器吊运或袋 装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。

3、 水泥和其他易飞扬、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防 止遗洒、飞扬，卸运时采取措施，减少污染。

余土覆盖

4、 现场内交通路面和物料堆放场地全部铺设砼硬化路面，做到黄土不上天。

224

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

表面硬化的施工道路

二、	施工废水的控制措施

1、 根据施工现场排放废水的水质情况，采用以明沟、集水池为主的临时三级排放系 统。

2、 一级排放系统：生活用水(洗手池)较清洁，可直接排入市政污水管。

3、 二级排放系统：以排放雨水为主，水中含泥量较少，可直接排入市政污水管，但 必须在出口端设置集水井，拦截水中垃圾。

4、 排放含泥量较多的水应流入沉淀池内，必须经过二次沉淀处理后排入市政污水管， 严禁直接排入市政污水管。

5、 施工生产现场和办公生活区域的厕所均应建化粪池，化粪池应符合要求并及时清 理。

6、 各类材料、设备运输车辆在离开工地时，为保持车容应清洗车辆轮胎及车厢，清 洗废水应接入施工现场的临时排水系统。

三、	施工车辆的控制措施

1、 运输、施工作业所使用的的车辆均应通过当年机动车尾气检测，并获得合格证。

2、 运输、施工作业的车辆在离开施工作业场地前，应对车辆的轮胎、车厢、车身进 行全面清洗，防止泥浆在车辆行驶过程中污染外界道路及空气。

225

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3、 装有建筑材料、垃圾等易扬撒物资的车辆，车厢应用覆盖封闭起来，以避免运输

过程中的扬撒。

4、 加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工 作，减少烟度和颗粒物排放。

5、 加强运输管理，避免可能引起的货物运输过程中的散落、破损现象。

6、 如施工所在地政府或环境保护主管部门对施工废气有特定的要求，按照其要求执 行。

四、	施工废弃物的控制措施

1、 产生废弃物的单位应设置废弃物固定存放点，并设立醒目的标识分类管理。

2、 有毒有害废弃物单独封闭存放，如废电池与其它有毒有害废弃物分开存放。

3、 在场内运输废弃物时，应确保不遗撒，不混放。

4、 各单位在施工、办公中产生的无毒无害废弃物，由各单位自行与业主协商，按有 关规定处理。

5、 对于有毒有害类废弃物，由项目部统一与业主协商，按有关规定处理。

五、	施工噪声的控制措施

1、 施工场界的各类施工噪声和施工时段应符合相关规定。

2、 现场施工作业通常应安排在 6：00～22：00 时段进行，因工艺和技术等原因确需 施工，应事先征得相关部门同意,或按当地规定执行。

3、 施工区域临近敏感地带时，现场强噪声设备宜设置在远离敏感地带一侧，并应采 用有效的降噪措施。

4、 运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

5、 从声源上进行控制施工活动过程中产生的噪声。如加强对进入现场的施工机械设

226

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

备性能验收、针对噪声强度不同的机械设备，合理安排其作业时间，噪声较大的施工

机械设备，夜间停止施工等。

6、 确因客观条件所限，暂时不能降低污染时，可与被影响的单位、居民协商签定协 议，采取双方均能接受的变通措施。

六、	临时设施环境卫生管理

项目部设置专门职能部门负责施工现场的环境卫生管理工作。在施工现场指定地 点设置相应数量的垃圾箱和厕所，并定期清理。

1、 办公室

1.1 室内外环境整洁卫生，无蛛网、积灰、无痰迹、烟头、纸屑。

1.2 办公室内部整洁、整齐、美观大方。办公室设卫生值日制。

1.3 附近应设置供职工清洗手的水斗和清洗台，并保持排水畅通。

2、 浴室

2.1 专人管理、清扫，保持整洁。

2.2 室内排水畅通，浴水不随意排放路边，影响交通。

3、 医务室

3.1 工地设医务室、配急救药箱。

准备邦迪、棉纱、汞溴红溶液、微孔

通气胶带、卫生棉签、医用绷带、纱 布等简单应急药品

227

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3.2 医务人员至少每周 1—2 次巡视工地并有记录，做好季节性防病卫生宣传工作。

3.3 医务人员或者兼职卫生员要抓好防病和卫生工作，并有记录。

4、 食堂卫生

| 序号 | 卫生管理措施主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 为保证现场所有工作人员的食宿卫 生安全，在进场前对他们进行卫生知 识培训，主动地提高卫生意识 |  |
| 2 | 所有炊事人员身体健康证、 卫生知识培训证齐全，上岗 必须穿戴清洁的工作服、工 作帽，操作时手部应消毒洗 净，定期进行卫生检查。 |  |  |
|  |  | 穿戴清洁的工作帽、工作服 | 将手洗净消毒 |
| 3 | 生活区食堂严格执行食品卫 生管理规定，办理卫生许可 证，严格食品、原材料进货 管理，炊具、餐具及时清洗， 定期消毒，库房确保通风、 防潮，采取防虫、防鼠措施。 |  |  |
|  |  | 卫生许可证 | 专用消毒洗涤设施 |
| 4 | 现场饮水机、开水壶设专人管理，每日 清洗，定期消毒。 | 现场设开水壶 |

228

5、 厕所

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5.1 严禁厕所设置于沟道上，并将粪便直接排入沟道。

5.2 应有储粪池或集粪坑，并密封加盖，粪便不得满溢，要及时清运。

5.3 必须有水源供冲洗用，市区内不得设旱厕，并不能直接把粪使排入雨水管道。

5.4 有专人管理，每日清洗，保持整洁。

5.5 定期下药，并有记录，厕所内不得有蝇蛆。

投标人：（盖章）

229

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第六章、  施工总进度计划表

第一节、	施工网络计划

施工网络计划详见附件 1

第二节、	施工进度保证体系

230

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第三节、	工期保证措施

一、   施工进度措施

1. 重点加强管理，从人才、资金、机械设备及测量检试仪器为重点支持，首先是调 配经验较丰富和技术水平较高的项目经理、技术负责人、主管施工员和质量安全检查 员等组成强有力的项目经理部班子，全面负责本工程施工管理。

2. 在施工部署上以最大限度地利用施工工作面，调配足够数量且素质较好的工人队 组，集中力量，快速完成项目。

3.   工程安排、方案选择方面采用分段流水均衡插入立体交叉作业施工。

4.   选好影响施工进度的主导工序，关键工作。

5. 施工准备准确及时，要求精、细。做到施工与材料、施工与加工构件、装修施工 与专业交叉配合同步，按期正点完成施工各分部分项工作。

6.   保证工程质量，一次成活，避免返工。

7. 积极与业主、设计单位及监理单位的配合，定期召开协调会议，对施工过程中遇 到和发现的一些问题，及时研究协调。

8. 材料组织：按图纸要求，投标时我公司报送的材料样板，提前进行大批量的材料 组织，所有的材料都要求提前一周时间到货，以便业主、监理单位的验收。精挑细选， 确保材料质量、供应时间完全达到本工程的要求。

9. 材料及半成品的加工，从选购、加工、包装到运输层层把关，争取不费周折到工 地、经工地质检员验收入库。

10. 材料员应工地之急，以最快的速度组织工地急需的各种材料及半成品的加工件。

11. 交叉作业施工：本工程工序多、包括内装饰、外墙装饰、通风、水、电系统等工 程，在现场施工中为保证各专业工种都有顺序进行，在指挥部的统一协调下，本公司

231

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

内部各工种有条不紊，在互不影响的情况下进行穿插施工，交叉作业。

12. 严格按照项目施工管理，实行项目施工负责制，对本工程行使计划、组织、指挥、 协调、控制、监督六项基本职能，对本工程实行全方位全过程的有效管理。

13. 在项目部的统一安排下与业主、监理、设计单位紧密配合，对工程施工全面进行 计划、组织、技术、质量、材料等项管理，统一组织协调各种施工关系，充分调动各 工种的施工优势，从组织上保证总进度`的实现。

14. 制定完善合理的施工进度计划：严格按照制定好的进度计划安排，全方位展开施 工。在施工过程中如发现施工进度与形象进度有出入时，马上找原因，并及时进行加 班确保每道工序，每个分项工程都在计划工期之内，整个工程要加强计划工期控制， 每周要制定周进度计划表，每月要制定月进度计划表，对各种原因造成拖延工期之项 目，通过加班加点，增加人工把工期抢回来，努力按期完成本工程的施工。

15. 要做到以下三个密切配合，防止因为沟通不到位、协作不好造成返工、误工、影 响施工进度：

15.1	项目经理部主管、工程师、材料供应、现场调度施工班组应密切配合，严格 按施工图纸和施工方案施工，合理安排材料、机械设备、劳务，确保施工按计划进行。

15.2	密切与甲方工程管理人员及消防等单位的配合。

15.3	密切与监理公司配合，虚心接受监理人员的指导和监督。

16. 控制关键节点，施工期间，项目部将进一步深化进度计划，重点排出关键节点， 排出影响落实关键节点的因素，提出针对性措施，并规定最终落实的上下期限，编排 周进度计划。总之，运用计划，检查手段，循环递进，确保关键节点的落实，从而保 证整个工期的落实。

17. 落实后勤保障工作，避免因材料、人力或其他原因对工程进度造成不可挽回的影

232

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

响。

18. 进度控制流程及重点

18.1     工程施工单位提交施工进度计划，由业主或监理单位审核后确认。

18.2	在确定工程进度计划后，为确保其实现而编制下述大量的辅助计划是非常必 要的。

18.2.1  月度工程施工实施计划；

18.2.2  材料采购计划；

18.2.3  分部工程施工计划；

18.2.4  分项工程施工计划；

18.2.5  施工机具调配计划；

18.3	检查工程进展情况，进行实际进度与计划进度的比较。分析工程延误（或提 前）的原因 ，及时采取补救措施。

18.4 修订进度计划，工程施工单位综合考虑修订的进度计划必须仍按原竣工目标 编制。如果在修订计划之前已获得延期索赔的批准，则可以相应地在新竣工期的基础 上修订进度计划。

在工程整个施工过程中，编制修正进度计划往往要进行多次。 当工程项目有重大变更或重要事件发生时，如工程部分暂停、工程事故、增加

或减少工作量、改变施工方案等，都会对进度产生较大的影响，而这一类事件使工期 控制变得相当复杂。

一般情况下，即使没有明显的延误情况，工程施工单位也应该每隔一段时间调

整一次进度计划。因为随着工程的进度，各种施工条件和环境也在不断变化，定期进

233

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

行全面检查对装饰工程施工单位自身争取主动、降低成、加快进度是非常有利的。

19. 当施工进度不符合计划进度时，工程施工单位要提出加快施工进度的措施或方案， 并取得业主或监理工程师的批准。

20. 工程进度控制的目标虽然很明确，但整个控制过程中的判断和分析在很大程度上 取决于现场人员的掌握，如实际进度与计划进度的差距、工程延误的严重程度、施工 力量和施工组织的改善、补救措施的效果预测等工作往往没有明确的标准和依据，有 时项目各部分工作错综复杂，或受外界因素的制约，这就要求项目经理具有丰富的实 践经验。

二、   形象进度控制原则

在保证工程质量的前提下，通过人力、财力、物力的投入，运用科学的管理方法 和先进的机械设备，合理的进行资源分配。

为了保证能如期完成申雅密封件的施工任务，并保证工程质量，我公司特别制定 出以下几点措施。

1、 开工准备

依据以往成功的施工经验，采取先期介入的方法。在这个阶段对施工员进行技术 交底，此项工作将为今后的工作带来极大的便利，与建设单位更快更好的沟通，缩短 了以后的准备时间；对工程施工工序、工艺也采取类似的提前准备的方法；对拟参加 本工程的施工员、技术员、质安人员等通过研讨研究设计图纸，对其进行培训，使之 了解本工程的特殊性，明确建设单位对其今后工作的要求。

2、 通过详细计算，精心编制可操作性施工进度计划

所有的计划指标都是在图纸和现场中取得的数据。经过详细计算，结合实际用料 定额获得的，并在此基础上，精心编制控制性网络进度计划。按日进度计划控制工期。

234

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

然后，通过计算机对施工进度计划进行优化处理，以使计划能在最短时间内合理地完

成各分项工程。

3、 按计算要求控制施工工期

进度计划施工员制定三天期限工程，将每天的施工进度情况对照施工计划要求进 行检查。对未按期完成进度的滞后工程项目，采取切实可行的方法，突击赶上，以保 证工期不受影响。

4、 委托专业厂家加工

对工程量较大的某些材料或半成品委托专业厂家加工，不放在现场制作。

5、 加强材料计划控制

做好详细的材料供应计划，特别是由业主的提供的材料，需提前二十天向业主提 前交付材料清单计划报告，并督促业主按时供货。

6、 加强施工队伍的力量

挑选高素质、技术精的一流队伍，避免返工，并采取有效的奖励措施，达到发挥 施工队伍最大的积极性。

规定节假日期间坚持施工，不放假，高峰期间实行两班制交替连续施工，保证工 期，确保按时完成。

增加劳动力，提高劳动效率，同时抓前期技术准备，让每一区域的施工员明确该 区域整个施工流程，保证整个施工有条不紊地进行，确保工期按时完成。

控制关键节点，施工期间，项目部将进一步深化进度计划，重点排出关键节点， 排出影响落实关键节点的因素，提出针对性措施，并规定最终落实的上下期限，排周

计划。总之，运用计划，检查手段，确保关键节点的落实，从而保证整个工期的落实。

235

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第四节、	发生延误时的补救措施

工期一旦发生延误，认真分析原因，找出延误工期的各种因素，再确保工程主要 的里程碑控制节点不能动摇的前提条件下，及时调整工程进度计划，同时详细地研究 制定拼抢延误工期的措施，落实人财物资金等各种所需资源。

利用现场人力加班加点，延长作业时间。如当天没有完成的形象进度，连夜组织 人力加班抢回来。调集精兵强将上阵，安排技术熟练的工人参与施工作业。

准备一定的各专业施工后备力量以备不时之需。这些人平时可能不在工地，但一 旦出现紧急需要，能在 24 小时以内赶到工地。当万一出现意外情况造成工期延误， 利用现场力量组织晚间加班、加点亦难以挽回时，就迅速调迁后备（机动）人员，组 织两班或三班作业，突击补救。

施工前认真做好设备、材料的进场计划，提前落实自购物资的采购、发运、质检 和验收等工作，确保设备材料及时到场，避免停工待料的现象发生；确保到达现场的 物资质量符合要求，避免因质量问题退货而延误工期。施工机械和周转材料的准备上 应保证一定数量的库存，预备不时之需应急之用。

第五节、	季节性施工保证措施

一、	雨季施工

1、 安全措施

1.1、	现场排水

1.1.1	根据总图利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，以便确保施 工工地和临时设施的安全。

1.1.2	雨季设专人负责，随时随地疏浚，确保施工现场排水畅通。

1.2、	临时设施和设备的防护

236

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

1.2.1    施工现场的大型临时设施，在雨季前应整修完毕，保证不漏、不塌、不倒。

周围不积水。

1.2.2	脚手架，缆风绳的地锚等应进行全面检查，特别是大风大雨后要及时检查， 发现问题应酬马上处理，马道上必须钉好防滑条。

1.2.3	施工现场的机电设施（配电箱、电焊机、水泵）应进行有可靠的防雨措施和 接地措施。

1.2.4	雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电，电杆埋设是否牢固等，保证雨 季中正常供电。

1.2.5	怕雨、怕潮、怕裂（预制件）、怕倒的原材料、构件和设备等，应放工室内， 或设立竖实的基础堆放在较高处或用蓬布封盖严密等措施，进行分别处理。

1.2.6	施工现场的钢脚手架在雷雨季节，必须设避雷装置，接地电阻应不大于 10Ω， 施工期间遇有雷击或阴云密布有大雨时，操作人员应立即离开。

2、 技术措施

2.1、   混凝土工程

2.1.1	严格控制混凝土配合比的用水量，应充分考虑砂、石中的含水率增大，及时 进行测定调整用水量。

2.1.2    大面积混凝土浇筑前，要了解近 2 天的天气情况，尽量避开大雨。浇筑前现 场要备足塑料布，当浇筑过程中遇到大雨时，应振实后停止浇筑，已浇筑部位要进行 覆盖。

2.1.3	混凝土的坍落度应考虑运输和浇捣过程中可能增加的水分适当减小一些，以 利于保证混凝土的密实度。

2.1.4    现浇混凝土应根据结构情况和可能，尽可能的少留施工缝。

237

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2.2、	屋面工程

2.2.1	屋面应尽可能在雨季前施工，并安装好雨水管，以利排水。

2.2.2	雨天严禁卷材屋面施工，卷材、保温材料不准雨淋。

2.2.3	防水材料的施工，应确保基层含水率符合要求。

2.3、	抹灰工程

2.3.1	雨天不准进行室外抹灰。至少应能预计 1~2 天的天气变化情况，对已经施工 的墙面应注意雨水污染。

2.3.2	内墙粉刷时，可在砂浆内掺加早强剂，使粉刷容易干燥。室内抹灰宜在屋面 完成后进行。

2.3.3	雨天不宜作罩面油漆。

二、	高温季节施工

| 序号 | 措施名称 | 具体施工措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织措施 | 成立高温季节现场施工领导小组，由项目经理担任组长。负责本工程的 高温施工及相应的技术措施的实施。 |
|  |  | 组织编制合理的高温施工方案，方案要求确保质量、进度，并要求经济 合理。方案确定后，进行各级交底，确保方案的切实实施。 |
|  |  | 高温季节施工期间，必须坚持领导值班，及时协调各种矛盾，解决问题； 保证高温季节施工的连续性及人员安全和设备完好。 |
| 2 | 物资准备 | 提前做好充分的施工人员防暑降温物质的准备。 |
|  |  | 提前做好充分的高温季节所需的物质准备；如劳防用品、遮阳设备、急 救药品等。同时定期供应防暑饮料。 |

238

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 措施名称 | 具体施工措施 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 施工技术措施 | 在进行高温施工前，对测量工作、计量工作、现场安排统一部署，落实 到人。 |
|  |  | 做好办公区、生活区的防暑降温、防潮工作。 |
|  |  | 做好临时设施的完善工作，尽快完成施工现场的工棚、周转材料存放场 和库房等临时设施的围挡封闭工作。 |
|  |  | 高温季节施工操作大家穿戴较少，高空操作时更应该强调安全带佩带。 |
|  |  | 在适当的区域设置简易遮阳设备，以供高空人员的施工休息。 |
|  |  | 工地室内安装降温设备。 |
|  |  | 生活区配备充足饮用水，降温饮料和设置遮阳降温凉棚。 |
|  |  | 合理安排作业时间，错开日照强烈时段。 |
|  |  | 施工作业面设置防暑降温茶水、药品。 |
|  |  | 现场设医务室，及时救治中暑职工。 |
|  |  | 商品混凝土运输和输送要考虑混凝土坍落度的损失。 |
|  |  | 混凝土浇筑后，及时浇水覆盖养护，对后浇带、施工缝等蓄水养护，减、 混凝土因失水产生的裂纹。 |
|  |  | 注意混凝土的入模温度，湿度高时，搅拌前对材料要适当进行降温，用 水洗碎石，降低混凝土的温度。 |

239

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

三、   冬季施工

1、 准备工作

1.1 在入冬前，要对职工进行一次冬季施工、安全生产重要性的教育，牢固树立“质 量第一，” “安全第一”的思想。

1.2 在冬季施工前后，要指定专人负责搜集、整理当地气象记录，以防气温急剧下降， 遭受寒流和霜冻的袭击。

1.3 根据工程实物量备好草包等保温覆盖材料、化学附加剂等有关材料，做好冬季施 工职工劳动保护及生活安排。

1.4 必须在冰冻前做好暂设工程，供水管道的保管、维护工作，保证冬季施工正常进 行。

1.5 施工员必须把冬季施工的各项措施落实到各班组，负责进行具体交底，各生产班 组在施工中认真贯彻执行。

2、 技术措施

2.1 入冬前，要注意做好地面排水工作，做到排水畅通。

2.2 在钢筋混凝土工程施工时，一般情况下可采用蓄热法养护。当室外最低温度预计 在浇灌后 3~5 天内可能达到 0℃~-7℃时，应采用掺防冻外加剂及负温混凝土综合蓄 热法养护。

2.3 砌筑工程施工时，砂浆稠度应适当加大，一般可控制在 10~12cm，视气温和日照 情况，砌体可少量浇水湿润。

3、 机械操作及防冻措施

3.1 机械设备进入冬季施工时，应更换冬季用润滑油和燃料，以防加剧机件的不正常

240

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

磨损。

3.2 机动设备在起动前应在水箱内加入温水，逐步起动。夜间停用后，必须将水箱内 积水放掉，防止引擎、水箱等机件冰冻胀裂。

3.3 水泵停止使用前，应将水管提出水面，继续运动几分钟，以便排尽泵内积水。

3.4 凡在露天作业的机械、制动器等应遮盖完好，以免霜雪落下而发生打滑现象；电 动机开关等电器设备，要加强遮盖和防潮。

3.5 在冰雪路面行驶的运输设备，须装防滑链条，并用低挡控制，禁止急刹车；下坡 时，严禁踏上离合器滑行或脱档滑行。

四、   春节施工技术措施

由于本工程规模大、工期紧，同时又面临各专业工种交叉作业多的情况，在施工 过程中不可避免地要对施工进度计划做出调整。同时，面临元旦、春节、国庆等节假 日，我们提前及时合理安排相关人员进行作息调整，保证如期完成任务。

本工程施工期间，恰逢中国传统春节，对此重大节日，我公司为保证工程正常进 行，不影响业主使用，针对此期间各项困难，做出以下措施,确保春节施工期间施工 照常进行。

1、 材料组织

1.1 对于使用量大，现场无法对放的材料(如商品混凝土等)，春节期间及与时供货商 沟通，确保春节期间的材料供应，必要时可提高国家法定节假日期间的材料价格，确 保施工期间货源供应。

1.2 对必要地、使用量大的材料需提前采购（如钢筋、模板，水泥、砂子石子），提 前预算出春节期间使用的数量，采购易多不易少。

1.3 合理规划材料储存空间，各种材料科学堆放，每种材料分类标识、分类堆放。

241

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 劳动力组织

2.1 自有职工的投入，确保一定比例的劳动力。

2.2 管理人员同留现场，稳定军心。

2.3 提高物质奖励，给予经济补偿。

2.4 成立春节期间工程突击队。对特别紧迫的、重要的工程进行突击施工，务必满足 施工计划，对春节后的施工创造必要条件。

2.5 各工种合理安排、科学配置，严防因为工种缺失造成施工混乱和停工。

2.6 根据春节期间工期及施工进度情况，安排足够的施工人员来保证春节期间的正常 施工。

3、 安全管理

3.1 现在防火：现场严禁明火取暖做饭，严禁燃放烟花爆竹，配置足够的灭火器材和 消放水源。

3.2 防盗措施：配备保安 24 小时在现场出入口值班，现场一个小时巡逻一次，材料 堆场安排工人值班。

3.3 临电安全：电工每日早晚对现场各个电闸箱巡查，发现问题及时处理。

投标人：（盖章）

242

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第七章、  主要施工机械选用表

第一节、	钢结构施工机械选用表

| 序 号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年 份 | 额定 功率 KW | 生产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带吊 | QY50 | 3 | 德国 |  | 50KW |  | 自有 |
| 2 | 汽车吊 | QY25 | 3 | 洛阳 |  | 25KW |  | 自有 |
| 3 | 电焊机 | 26KW/AXI-500 | 6 | 长春 |  | 17KW |  | 自有 |
| 4 | 气割设备 | - | 4 | 沈阳 |  | - |  | 自有 |
| 5 | 铆钉枪 | 150W | 8 | 沈阳 |  | - |  | 自有 |
| 6 | 电剪刀 | 300W | 4 | 上海 |  | - |  | 自有 |
| 7 | 锁边设备 | 电动 | 2 | 徐州 |  |  |  | 自有 |
| 8 | 卡钩、卡环 | - | 10 | 合肥 |  | - |  | 自有 |
| 9 | 倒 链 | 2t、3t | 10 | 建湖 |  | - |  | 自有 |
| 10 | 扭矩扳手 | TXN360 | 8 | 建湖 |  | - |  | 自有 |
| 11 | 扭矩扳手 | AL760 | 10 | 建湖 |  | - |  | 自有 |
| 12 | 扳手 | 活动扳手 | 10 | 建湖 |  | - |  | 自有 |
| 13 | 钢爬梯 | 13m | 8 | 合肥 |  |  |  | 自有 |
| 14 | 电子全站仪 | GTS-701 | 1 | 合肥 |  | - |  | 自有 |
| 15 | 激光经纬仪 | J2-JD | 2 | 青岛 |  | - |  | 自有 |
| 16 | 水平仪 | - | 4 | 重庆 |  | - |  | 自有 |
| 17 | 涂层测厚仪 | EPK600BF | 1 | 无锡 |  | - |  | 自有 |

243

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第二节、	土建施工机械选用表

| 序 号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 KW | 生产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 2L-320 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 土方车 | 20T | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 压桩机 | 1600KN | 2 |  |  | 133 |  |  |
| 4 | 塔吊 | QTZ5613 | 3 |  |  | 55 |  |  |
| 5 | 井架 | 30KN | 10 |  |  | 5 |  |  |
| 6 | 混凝土振动器 | ZP50 | 10 |  |  | 4 |  |  |
| 7 | 钢筋对焊机 | UN1-100 型 | 1 |  |  | 100 |  |  |
| 8 | 套丝机 | KDZ-500 | 2 |  |  | 45 |  |  |
| 9 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 10 | 钢筋调直机 | TQ6-12 | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | 钢筋切断机 | GQ40 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 12 | 电弧焊机 | BX3-250 | 4 |  |  | 13KVA |  |  |
| 13 | 木工圆锯 | MJ-104 | 3 |  |  | 3.0 |  |  |
| 14 | 木工平刨 | MB503A | 1 |  |  | 3.0 |  |  |
| 15 | 砂轮切割机 | φ40 | 2 |  |  | 1.0 |  |  |
| 16 | 砂轮机 | φ200 | 2 |  |  | 1.0 |  |  |
| 17 | 蛙式打夯机 | 20-62 | 3 |  |  | 3.5 |  |  |
| 18 | 电动空压机 | 1M3／min | 2 |  |  | 7.5 |  |  |
| 19 | 污水泵 | 70 | 4 |  |  | 3.5 |  |  |
| 20 | 潜水泵 | 50 | 6 |  |  | 2.5 |  |  |

244

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第三节、	水电施工机械选用表

| 序 号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功 率 KW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂轮切割机 | SQ-40-2 | 3 | 上海 | 2006.12 | 2.2 | 转速 2242 rpm |  |
| 2 | 套丝机 | REX-100A | 3 | 上海 | 2004.09 | 1 | 套丝能力 4 寸 100A |  |
| 3 | 角向磨光机 | S1M-FF02-100A | 3 | 上海 | 2005.07 | 0.57 | 12000 r/min |  |
| 4 | 液压弯管机 | W27YPC-89 | 3 | 上海 | 2006.06 | 1.5 | 最大弯管规 格 89×8 |  |
| 5 | 焊机 | BX1-500F-3 | 8 | 上海 | 2006.06 |  | 35% 400A 60% 305/400A 100% 236/310A |  |
| 6 | 冲击钻 | GSB20-2 | 6 | 上海 | 2007.02 | 0.701 |  |  |
| 7 | 电钻 | D21003 | 6 | 上海 | 2005.10 | 0.55 | 10mm |  |
| 8 | 台钻 | JZ4025 | 2 | 上海 | 2006.7 | 1.1 | 25mm |  |
| 9 | 水平仪 | NA2 | 2 | 上海 | 2006.7 |  | 精度 0.7 毫 米 |  |
| 10 | 接地电阻测试仪 | PIG-100 | 1 | 上海 | 2006.07 |  | 128 Hz 0.001Ω ～ 299.9 kΩ |  |

245

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 11 | 500V 兆欧表 | 0-2000MΩ | 6 | 上海 | 2005.10 |  | 0.5-1KV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | FULEK 万用表 | F787 | 6 | 上海 | 2003.09 |  | 0.5 Hz 至 20 kHz |  |
| 13 | 无线对讲机 | TK3107 | 6 | 上海 | 2008.06 | 4W | 最大通话距 离 5 公里 |  |
| 14 | 相序表 | PT8030 | 1 | 上海 | 2008.01 |  | 20Hz～400Hz |  |
| 15 | 转速表 | HT341 | 1 | 上海 | 2008.01 |  | 1.5 ～ 2000.0r/min |  |

投标人：（盖章）

246

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第八章、  采购管理

第一节、	设备材料管理机构及其职责设置

根据业主的规定要求，规范上海宝冶内部管理，项目部设立采购经理，其直接对 口业主的设备管理部门，协调项目部与业主之间关于设备材料管理的相关事宜。保证 工程设备材料的正常供应，确保工程建设的顺利进行。其职责如下：

1、 负责妥善保管运至现场的设备，建立完善的现场设备管理体系，落实设备接收、 保管、领用、保护等措施。

2、 负责设备运抵现场的签收并及时清点。应在三天内将所发现问题以书面形式通知 项目部确认。如在三天内未提出异议，则视为对开箱检验结果的认可。

3、 负责向业主主管部门办理安装调试备件、生产备件及安装工器具的领用（或借用） 手续。

4、 配合商检部门实施设备品质检验，负责提供现场工作条件，人员及相关工器具。

5、 负责提供现场设备管理信息，对设备质量问题、缺损、丢失等情况应及时反馈至 项目部。

6、 负责向项目部提交安装设备的交工资料。

第二节、	设备材料管理的内容

1、 参与所有工程设备前期订货的相关工作。

2、 负责所承建的工程设备（不含安装调试备件、生产备件及安装工具）的仓储；开 箱检验、国外设备法定检验的申报、设备品质检验；设备从库场运至安装现场的运输 装卸；设备在安装现场的临时存放管理；现场设备问题的处理等相关工作。

3、 负责设备开箱资料的整理归档交工工作。

247

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第三节、	乙供设备材料管理

1、 乙供设备材料采购直接送现场，材料采购人员应主动与有关部门取得联系，在共 同对材料合格证及外观尺寸进行检查的同时，项目部采购经理对现场（或领用）材料 要逐项做好进货检验，并认真填写检验记录，按规定需复检的材料，由采购经理组织 取样、见证、送检，并负责物资标识，储存、耗用、质保资料，现场仓库管理业务， 保证贯标资料的完整。

2、 材料复验后，应填写“材料报验清单”，并附上材料清单、材料合格证和复检报告 交资料员归档。

3、 属于乙供材料合格证要求与货同行，做到合格证、复检报告有效证件相符。

4、 乙供结构材料可追溯性物资的合格证，复检报告与料单，标牌上的“可追溯”标识 相符，满足可追溯要求，由材料员保管，工程完后按分部分项工程纳入质保资料。

5、 材料报验，由项目部采购经理负责报验，报验完后由质量工程师确认后用于工程。

6、 根据施工进度和施工预算，专业工程师必须提前上报周转材料使用计划，有加工 周期的提前到加工周期以前。

7、 项目部所租用及购置的线缆、开关、配电箱、阀门、水管、门型架等各种设备材 料归项目部统一管理，各使用单位应严格按规定合理使用。

8、 各使用单位持项目部批准的《材料需用计划申请单》，办理周转材料借用手续， 项目部采购经理据此建立收发台帐，并开始计算周转材料使用周期。

9、 周转材料的现场管理按照“谁使用、谁保管”的原则进行检查考核。

10、	材料管理人员必须做到收、发、存帐目清楚，帐、卡、物三相符。各类物品 堆放整齐，并遵章守纪，集体利益高于一切。

11、	材料管理人员有权对进入项目部仓库的各类材料数量、质量进行验收；对进

248

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

入项目部仓库的材料必须遵守先进先用、后进后用，避免库存积压。

12、	所有仓库领料并出仓库的物资，预算内领料由施工员签字，预算外的领料一 律经过项目部有关领导签字同意后，并建立台帐，有领用方材料员（或指定授权人） 签字，核对数量后才可以放行，发放过程中仓库管理人员有权检查。

13、 仓库防火防盗人人有责，进入仓库区禁止吸烟及动用明火。仓库配备灭火器 材，管理人员应对灭火器材经常进行检查。仓库坚持值班制度，并填写值班记录，一 旦发现有盗窃行为应及时报警。

第四节、	设备材料投入保证措施

1、 我单位已与大量信用良好的设备材料大供应商建立了融洽的长期合作关系。并且 我公司拥有大量的专业物资采购人员及多种物资的供求信息，可在最短的时间内落实 货源并确保质量。另外在招标期间已根据招标文件对其中提供的设备材料参考品牌货 源进行了落实，以保证中标后能够按期按量供应。

2、 施工中根据工程进度计划编制业主提供设备、物资进场计划交业主审核。

3、 编制我公司自行采购物资计划，选定合格供货商签订供货合同。

4、 本工程的大量设备材料采用厂家直接供应。现场必须做好月度、周度设备材料需 求计划，及时报送厂家，给予厂家充分的准备。

5、 与多家供应商建立供求关系。为防止生产厂家因故停产，造成供应不及时；

6、 严格合约条款，对供应时间做出明确的规定，并严格执行。

7、 做好设备材料储备。根据月度计划，超前采购所需设备材料，保证现场设备材料 储备能满足工程一个月需用量。

第五节、	设备材料管理保证措施

1、 材料物资供应的质量保证贯穿于组织货源，采购、运输、进库、发放及施工使用

249

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

的全过程。要求严格手续，把好质量关，对材料和成品进库前要核实产品合格证和数

量规格，加强保管和储存管理工作。

2、 认真贯彻执行《建筑工程质量检测工作规定》和《建筑施工企业试验室管理规定》。 加强材料采购品质检测管理。凡不合格的原材料、构件和半成品不准进入施工现场。 不合格的设备不准安装。材料需代用时，必须办理材料代用单，并经有关设计或技术 人员签字确认后方可实施。

3、 严把进料质量关。提前申报材料需用计划，材料进场要有质保单和合格证，按照

GB/T19002-ISO9001 质量管理和质量保证体系做好设备材料出入的原始记录。

4、 对所供（包括业主指定）材料实行跟踪服务管理，若发生质量差等问题，力求在 较短的时间内予以圆满解决。

5、 对设备/材料的仓储保管，实行经济管理和技术管理相结合、专业管理和群众管 理相结合的原则，制订出一整套设备管理的制度和办法。

6、 设备/材料签收接受后，要妥善保管好设备/材料箱件，并考虑防雨、防火、遮盖 措施。

7、 按工程进度合理有序地做好设备/材料领取工作，做到：不错、不漏、不重，保

证准确及时；实物和资料的领取有完整交接手续和记录，做到有据可查。

250

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

对进入现场的物资进行实 物、资料的验证

紧急放行

N 是否合格？

报告审批

Y

建 立

标	不需复检	需复检

识

是否合格？

放行

N	复检结果是否合 N		格？

Y	对不合格物资进行 处理

Y 办理入库手续

合格证及状态的登记

日常维护检查	特殊物资搬运报告 审批及实施

办理出库手续

标识、资料转移

现场物资管理工作流程图

251

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第六节、	设备材料采购流程控制

1、 采购

1.1 采购的材料、设备必须符合设计技术要求，符合国家标准、规范，首选名牌产品。

1.2 对供货商的选择和评定，应从供货商资质、信誉、装备能力、检验能力、样品评 价及其产品在其他工程中的使用情况等多方面进行考评。

1.3 采购计划应提前于施工计划，并随着施工进度计划变更而更改。

1.4 所有材料和设备都应有合格的质量证明文件或检验合格证明。

流程开始

提出采购计划

收集供货商资料

审批批准

选择评定供货商

确定采购责任方

否 合格否

是

合格供货商建档

鉴定采购合同

采购物资验证

否

合格否	退回换掉

是

进货或送现场

流程结束

采购控制程序流程图

252

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 进货检验和试验

2.1 材料到货后，由专职检验人员对材料进行验证，并进行外观质量检验和尺寸检验，

有无合格证、质保书等，合格后填写“材料入库记录。”

2.2 钢材、管材的检验应按批次抽样进行机械性能检验。

2.3 经检验不合格的材料/设备，按不合格品处置，运出施工现场。

流程开始

采购进货

检验/试验

否

合格否

是

入	库

领用验收

否

处理 合格否

是

交付安装

流程结束

进货检验、试验程序控制流程

253

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

3、 搬运和储存

对物料分类堆放、标识，根据物料不同特性和存放要求，采用室内和室外存放， 并采用相应的防雨、防潮措施。

流程结束

采购/甲供

委托运输

提	货

不	不

合	合 验收	格	格

合格

运输至仓库

合	合格 格

存储保管

领	用

不合格

验收		不 合格	合

运输至现场	格

验收

合格

交付安装

余料退库

投标人：（盖章）

流程结束

254

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第九章、  工程总包工程管理、施工配合的措施

第一节、	总包管理措施

1、 按合同规定的分包施工范围内的工程质量、工期、安全、文明施工等要求，要求 分包方编制详细、完善的施工组织设计，由我公司总工程师审核签名后，进行实施。

2、 编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对分包工程进度计划进行总控制。

3、 以总工期为依据，编制工程阶段实施计划（施工准备计划、劳动力进场计划、施 工材料、设备、机具进场计划、材料进场计划、各分包工程分包队伍进场计划等）。

4、 各分包商编制出分包工程分部分项详细的施工方案设计，报请总包责任方审批经 同意后才能进行施工。

5、 总包责任方每周定期与分包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题。 按总包责任方周计划要求检查分包每周工作完成情况及布置下周施工生产任务。

6、 现场管理人员与分包管理人员，在施工高峰时，每天收工前开一次碰头会，协调 解决当天及第二天生产过程中发生的问题，应由总包责任方负责解决的问题不拖迟和 延期。

7、 施工过程中各类业务联系，除必须口头通知外，总包责任方均以书面指示及时发 给各分包执行。

8、 各分包单位与总包责任方业务交往过程中，以业务联系单、备忘录等书面形式与 总包责任方进行联系，由总包责任方解决的事应尽快处理。

9、 总包责任方诚恳接受业主监理对总包责任方管理工作的指导性意见和要求，相互 紧密合作，确保工程顺利进行。

10、    总承包商将会同发包方代表定期（半月）或不定期地组织对工程节点、工程

质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具等的检查，

255

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

并制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，直至中断合同。

第二节、	与业主、监理单位的施工配合

1、 尊重并积极配合业主代表和监理人员的工作，严格按照业主代表及监理工程师 发出的指令施工，如有异议应及时提出。

2、 进场后积极配合业主完成应由业主完成的工作，如场地三通一平、有关施工手 续、地上构筑物及地下管线迁移等。

3、 认真按照标准、规范和设计图纸施工，随时接受业主代表和监理人员的检查检 验，并为检查检验提供便利条件。

4、 隐蔽检查或中间验收前提前 48 小时以书面形式通知业主和监理，经验收合格并 签字后方可进行隐蔽或继续施工。

5、 工程实施性施工组织设计、重要工程施工方案、施工生产计划必须在施工前报 监理、业主审批，并按审批意见组织实施。

6、 对于甲供材料，按业主通知的时间及时派人参加清点和验收，并负责妥善保管， 如有丢失负责赔偿。

7、 对于自购材料，采购前必须主动征求业主和监理工程师的建议，确认后方可实 施采购。材料到货前 24 小时通知业主和监理进行验收，如验收不合格，按业主和监 理所要求的时间运出现场，并重新采购。

第三节、	取得当地行政部门的支持和配合

本工程的施工将涉及公安、消防、供电、供水、技监、质监、市政、城管、劳动 局等政府行政部门，我公司将积极、主动、协调好对外关系，调动各方面的积极因素， 排除干扰，按有关规定及时办理水、电以及环保等各方面的报装报建、竣工验收手续， 进行程序化、规范化施工，确保工程施工顺利进行。

256

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

我公司属大型中央直属企业，承建了多项上海市的大型、重点工程项目，经过

多年的努力，已和上海地方当局建立良好的工作关系，我公司对主管该地区的相关人 员和部门比较熟悉，在工程实施过程中我公司还将做到：

1、 遵纪守法施工。遵守本市地方当局的法令法规，保证不违法、违章施工，从而不 造成业主的任何损失。

2、 服从地方当局如质量安全监督、锅炉压力容器监察、消防监督、市容监察、交通 管制等的监督检查，保证施工现场的文明施工。

3、 与质量监督站、安全监督站、供电局、环保局、自来水公司等地方当局建立和保 持良好的工作关系。

4、 积极跟进有关的报建、报装的手续办理。

第四节、	与设计单位的沟通、配合及协调

施工图纸是工程施工的最原始依据，施工图纸的合理及完整与否直接关系到施工 的正常进行。

若我公司有幸中标，将积极、主动和设计单位沟通、配合，组织图纸会审和设计 优化、技术咨询工作，及时将有关部门的审核意见提供业主，并反馈给设计单位。

组织设计院对我公司进行设计交底，进行设计、施工方面的工程技术协调，并提 出书面意见。

协调设计院做好施工图的细化设计工作，保证施工图纸的修改和有关变更能及时 顺畅送到，避免因设计与施工的配合不佳导致拖延时间，从而避免延误整个工期。

不定期召开有设计人员参加的协调会，及时解决设计变更或施工搭接中出现的疑

难问题，以保证施工顺序进行。

257

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第五节、	会议协调安排

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 出席范围 | 资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总计划会 | 每月一次 | 管理公司负责人、监理负责人、项目部 主要管理人员、分包负责人 | 总、分包的 月计划文本 | 业主代 表参加 |
| 2 | 工程协调会 | 每周一次 | 管理公司代表、监理代表、项目部各管 理人员、分包代表 | 周计划 协调纪要 | 业主代 表参加 |
| 3 | 设计协调会 | 每月一次 | 设计代表 | 出 图计 划协 调 纪要 |  |
| 4 | 安全巡视会 | 每月一次 | 分包负责人、监理负责人 | 巡视纪要 | 业主代 表参加 |
| 5 | 技术专题会 | 随机 | 待通知 | 专题纪要 | 业主代 表参加 |
| 6 | 联席会 | 每月二次 | 监理代表、分包代表 | 会议纪要 | 业主代 表参加 |
| 7 | 报告会 | 每月一次 | 业主、管理公司、监理、设计 | 简报 |  |
| 8 | 工具箱会议 | 每天早晨 | 项目部所有人员及各分包单位负责人 | 简报 |  |

投标人：（盖章）

258

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第十章、  项目风险管理

项目风险来自项目内部与外部的不确定因素，一旦发生会对项目目标产生某种负 面影响。项目风险管理涉及项目全过程的不确定因素，旨在将种种可能的不利影响降 到最低，并最大限度地利用各种机会取得补偿和改善。

针对项目风险的多样性与全面性，我们拟在本工程中采用全面风险管理与控制措 施，包括项目管理者和参与者对风险范围和规律的认识，对风险的识别、评估、响应 和控制，还包括相应的工作程序和团队素质的建设与培育。

下面就本工程可能遇到的风险及其管理和控制措施做分类说明。

第一节、	技术方案风险管理

一、	技术方案风险点

1、 方案的编制、审核未严格履行相关程序，重点工程部分技术风险或其他危险性较 大分部分项工程，未进行专家论证；

2、 方案中引用的标准、数据和规范已失效，与设计图纸不一致；

3、 方案中重点、难点部位的施工未进行详细说明，不具有针对性；

4、 方案执行不符合已批准的方案要求，存在偏离已批准方案的行为。

二、	控制措施

1、 组建精干高效的技术管理团队；

2、 严格技术管理制度，落实技术管理实施；

3、 定期开展技术方案风险防范的自检与互检活动，对互检工作进行全面总结，对检 查中发现的问题进行深入剖析，提出改进加强的措施。

第二节、	工期风险管理

关于工期风险及其防范措施详见下表：

259

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序 号 | 风险因素 | 发生时间 | 可能产生的 风险 | 风险对策 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 与项目整体策划决策、 外部环境方面的风险因 素 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工手续不完善 | 开工阶段 | 政 府 部 门 罚 款 | 发函给业主，明确责任 督促业主尽快办理 | ， 项目经理 | A、B |
| 2 | 来往函件、联系单等文 件的签署 | 施工全程 | 工 期 及 费 用 损失 | 严格按收发文规定执行 | 技术经理 | A、B |
| 3 | 会议纪要 | 施工全程 | 前 后 矛 盾 或 后 面 否 定 前 面 的 内 容 ， 造成损失 | 必须经项目经理文审 | 项目经理技 术经理 | A、B |
| 4 | 业主资信、资金情况不 良 | 施工全程 | 费 用 损 失 ， 停工、窝工 | 及时了解业主的资金运 作情况 | 项目经理 | B |
| 二 | 与施工技术有关风险因 素 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工令的签署 | 开工前 | 因 图 纸 、 开 工 手 续 不 全 造 成 工 期 延 误 | 在开工令上注明：“请业 主尽快完善开工前的相 关手续” | 项目经理 | B |
| 2 | 现场需要降水或存在地 下障碍物 | 土方开挖 | 工期延误 | 进行工期签证和经济签 证 | 技术经理项 目预算 | A、B |
| 3 | 未按约定时间提供完整 施工图 | 开工阶段 | 造 成 工 期 延 误 及 停 、 窝 工 | 对业主发函，提出因此 影响工期的天数 | 技术经理 | A、B |
| 4 | 未能在施工该工序前 10 天协调图纸问题及协调 工作 | 施工全程 | 承 担 因 此 发 生 的 工 程 费 用 增 加 和 工 期损失 | 加强看图，同时尽可能 多的以发函或以会议纪 要的方式明确总包商提 出的合理化建议 | 技术经理 | A、B |
| 5 | 合同签定且收到施工图 纸后十天内，承包方提 供施组设计和进度计划 | 合 同 签 订 后 | 图 纸 不 全 ， 施 组 设 计 和 进 度 计 划 编 | 向业主发函说明对工程 的影响 | 技术经理 | A、B |

260

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序 号 | 风险因素 | 发生时间 | 可能产生的 风险 | 风险对策 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等 |  | 制 不 合 理 、 滞 后 ， 造 成 工 期 延 误 及 停、窝工 |  |  |  |
| 6 | 总包商在每月考核期内 未能完成当月工程进度 | 施工全程 | 支付违约金 | 应以谨慎、保守的原则 指定每月计划 | 技术经理 施工经理 | B |
| 7 | 延误工期，每天按合同 价款罚款 | 施工全程 | 巨额罚款 | 在备案合同中明确工期 罚款的上限；加强工期 签证工作 | 技术经理 项目预算 | B |
| 三 | 与工程材料、周转架料 设备管理有关的风险因 素 | 、 |  |  |  |  |
| 1 | 业主供应材料设备因施 工图纸延迟交付造成总 包商不能提前准备施工 | 施工全程 | 承 担 因 计 划 延 迟 造 成 的 全部责任 | 向业主发函说明 | 技术经理 | A、B |
| 2 | 甲供材料未按计划进场 | 施工全程 | 工 期 延 误 、 租赁费增加 | 向业主发函说明 | 技术经理 | A、B |
| 3 | 甲指分包施工延误现场 进度 | 施工全程 | 工 期 延 误 、 租赁费增加 | 向业主发函说明 | 技术经理 | A、B |
| 五 | 与资金管理有关的风险因 素 |  |  |  |  |  |
| 1 | 业主未按合同约定按时支 付工程进度款 | 施工全程 | 停工、窝工 | 向业主发函 | 项目财务 | A、B |
| 六 | 与项目现场施工有关的风险 因素 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总包商须负责因更正自 己不准确定位或事先未 有核实尺寸或标高所引 起的错误 | 施工全程 | 费 用 及 工 期 损失 | 加强自身的核查工作， 避免造成此类错误 | 施工经理 | A、B |
| 2 | 劳务队伍劳动力不足、 劳动力组织不合理或劳 | 施工全程 | 工 期 损 失 、 工 程 质 量 不 | 选择高效优质的劳务队 伍，施工过程中加强对 | 施工经理 | A、B |

261

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序 号 | 风险因素 | 发生时间 | 可能产生的 风险 | 风险对策 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动力专业组织不高 |  | 能保证 | 劳 务 队 伍 的 控 制 和 管 理。 |  |  |
| 3 | 大型机械损坏延误工期 | 施工全程 | 停 工 、 窝 工 不能保证 | 与设备租赁商合同约定 相关责任，加强日常对 施 工 机 械 的 检 查 和 维 护。 | 施工经理 | A、B |
| 4 | 施工质量不能满足创优 要求 | 施工全程 | 返 工 、 合 同 罚款 | 加 强 现 场 生 产 管 理 工 作，严格落实三级交底 和三检制。 | 项目经理 质量经理 | A、B |
| 5 | 施工工序安排不合理 | 施工全程 | 窝 工 、 工 期 损失 | 加强自身管理工作，提 前与联系各专业相互协 调，保证施工工序合理 顺畅。 | 施工经理 | A、B |
| 6 | 材料进场不及时 | 施工全程 | 窝 工 、 工 期 损失 | 加强自身管理工作，提 前下料，按时进场。 | 施工经理 采购经理 | A、B |
| 7 | 天气变化导致施工不能 正常进行 | 施工全程 | 窝 工 、 工 期 损失 | 注意天气动态，图牌预 告 3 天内天气情况，提 前安排工序。 | 施工经理 | A、B |

第三节、	质量风险管理

质量风险是指在工程实施过程中，由于管理疏忽、施工不到位，而对工程质量造 成重大影响并容易带来质量隐患的风险。通过系统控制，找出容易发生风险的工序和 环节，并通过技术、质量管理等措施来系统消除各种风险点。

针对本工程实际，我们拟对工程质量风险点控制项目分如下 10 类分别进行控制 和管理：

(1) 工程测量类；

(2) 土建工程类；

262

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

(3) 钢结构工程类；

(4) 给排水工程类； (5) 管道工程类；

(6) 电气安装工程类；

(7) 火灾报警及消防系统工程类； (8) 道路及雨排水工程类；

(9) 调试工程类； (10) 工程资料类。

第四节、	系统调试风险管理

调试是检验整个工程性能与功能是否能达到设计要求的重要环节，是设计、设备 制造、施工等工序质量问题的集中暴露期，对调试阶段的风险控制对整个工程的成败 具有重要意义。

一、	系统调试风险主要体现在以下几个方面

1、 设计错误、设计疏漏、设计方案不合理等造成的调试失败和返工；

2、 设备选型错误或不合理、设备制造质量、因设备保管不当造成设备功能受损等导 致调试失败；

3、 施工质量、施工材料问题等导致调试失败；

4、 调试人员资质能力差、调试方案不合理、调试备件不足等原因导致调试失败；

5、 对调试期间的安全、健康和环境管理风险点控制不当导致调试失败。

二、	防范措施

1、 组建调试委员会，成员包含设计、主要工艺及辅助设备供应商代表、施工单位、

生产单位、调试单位、专家组等，派遣精兵强将，集思广益，发现问题及时果断处理；

263

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 备足调试期间所需调试备件及消耗品，确保调试工作顺利进行；

3、 严格执行调试大纲及程序的报批、审查批准程序，优化调试方案，完善应急预案， 对调试过程中发现的任何异常情况进行分析处理，消除质量安全隐患；

4、 对调试过程中可能出现的危险源、风险点等制订针对性的管理预防措施，并落实 到具体责任人。

三、	调试风险管理预防措施分工表

| 重点工程 | 现场责任人 | 安全风险点 | 管理预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压配电 及调试 | 技术经理 厂家代表 | 低压配电柜内的杂物清 理，电气联锁和机械联锁 的安全性，电缆的绝缘， 相序的对相。 | 作业之前熟悉施工图纸和规范要求，理解明确 作业流。 作业前知会主管和相关各部门。 电缆、电柜进场前的测试。 安装完毕完的标志。 |
| 管道安装 及调试 | 调试经理 施工经理 | 管道安装焊接工艺；管道 支架的支撑稳固；管道试 压 | 加强作业人员按规范和流程施工，管道焊接作 业前一定按要求做好防火措施，作业后一定要 清理场地，确保没有火种后方可下班；管道试 压必需严格执行规范和按流程来试压。试压前 知会相关部门，并由相关负责人监督指导。 |
| 电气安装 及测试 | 调试经理 | 电缆敷设（特别是转弯 点）；绝缘测试 | 电缆敷设不能强拉，注意绝缘皮不被破坏，安 装之前测试好绝缘 |
| 安全文明 施工 | 调试经理 安全经理 | 业主可能会提出需做美化 或美化罩不合适为理由， 阻挠施工 | 施工现场必需执行安全文明规范，强化要求。 |

第五节、	安全风险管理

安全风险管理是我公司“三合一”管理体系的重要组成部分，适用于我公司直接或

264

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

间接管理的所有现场和项目。其中项目经理是安全风险管理的第一责任人，安全经理

负责建立并实施《危险源登记表制度》和《风险控制程序》，划分风险评估等级，检 测、监督、审核并报告风险控制过程；项目组各个成员负责对各自工作范围内的风险 隐患给予识别和控制。

施工全过程危险源分析及措施

| 序号 | 专业高危 作业点 | 危险源 分析 | 安全控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程（土方工 程、垫层施工、钢 筋工程、模板工 程、混凝土工程、 砌筑工程、装饰工 程等） | 坍塌 | 道路场地平整、夯实； 堆放垫木方，不超过三层，防翻滚。 开挖时，专人指挥； 控制边坡坡度；挖机防倾翻； 装卸土时，道路压实； 其它人员在安全距离外。 桩坑周围设警示措施，并及时回填。 |
|  |  | 触电 | 电工持证上岗， 临时用电每日巡检； 接地和接零合格； 一机一箱一闸一漏； 交流电焊机采用降压保护装置； 焊把线不破皮，手把不漏电； 回填夯实时，防电线缠绕， 一人作业，一人监护。 |
|  |  | 火灾 | 清理周边易燃物； 办理动火手续； 动火点放置灭火器材； 配置专人看护。 |
|  |  | 物体打击 | 砌块堆放不超过负荷；保证砌筑质量；供料分层传送； 上下错开作业； 工具、螺栓、钉子等装入工具包；余料及时清理。 |

265

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 专业高危 作业点 | 危险源 分析 | 安全控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高处 坠落 | 脚手架搭设合格，木跳板绑设牢靠； 拉设安全栏杆，必要时搭设简易操作平台； 临时走道铺设双跳板； 注意拆模时间和顺序； 安全绳、安全网按规定设置 |
|  |  | 其他 伤害 | 混凝土浇筑布料时有专人指挥； 抬放钢筋时步调一致； 场地照明设施满足施工要求； 支筋和垫块垫实，绑扎牢靠 钢筋上的临时通道处铺设木跳板。 模板随拆随运； 防止钢筋滑脱压脚； 随时注意施工车辆。 |
| 2 | 钢结构工程（构件 装卸和堆放、钢柱 安装、托架、桁架 安装、高强螺栓施 工、气割、电焊作 业、屋面板施工、 墙面板施工） | 高处坠落 | 登高作业按规定设置安全栏杆、安全绳、安全网 吊具和绳索检查； 上下爬梯搭设牢靠，带护笼； 基坑周围设防护栏杆； 孔洞设盖板； 大风、雨雪天不登高作业。 |
|  |  | 触电 | 电工持证上岗，每日巡检； 接地和接零合格； 一机一箱一闸一漏； 交流电焊机采用降压保护装置； 焊把线不破皮，手把不漏电； |
|  |  | 火灾 | 清理周边易燃物； 办理动火手续； 动火点放置灭火器材； 采取成品防护措施； 配置专人监护。 |
|  |  | 物体打击 | 道路硬化，机具进场检验； 安全栏杆和安全绳设置； |

266

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 序号 | 专业高危 作业点 | 危险源 分析 | 安全控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 连接处设置临时操作平台； 构件就位后及时连接牢靠 构件堆放不超过三层； 物料高空放置稳妥，在外不过夜； 桁架直立放置时与钢柱临时固定，防倾翻； 卸车时防止构件滑落，人员远离后起吊 物料、工具入袋 |
|  |  | 其他伤害 | 场地照明设施满足施工要求； 随时注意施工车辆。 加强个人防护 设置安全警示标志 |
| 3 | 机电安装工程 | 高处坠落 | 登高作业按规定设置安全栏杆、安全绳、安全网 吊具和绳索检查； 上下爬梯搭设牢靠，带护笼； 基坑周围设防护栏杆； 孔洞设盖板； 大风、雨天不登高作业。 |
|  |  | 触电 | 电工持证上岗，每日巡检； 接地和接零合格； 一机一箱一闸一漏； 交流电焊机采用降压保护装置； 焊把线不破皮，手把不漏电； |
|  |  | 火灾 | 清理周边易燃物； 办理动火手续； 涂装远离动火区域 动火点放置灭火器材； 配置专人看护。 |
|  |  | 物体打击 | 物料高空放置稳妥， 下班整理小料，工具入袋 |
|  |  | 其他伤害 | 随时注意施工车辆；设置安全警示标志 |

267

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第六节、	钢结构施工风险

一、	钢结构制作安装过程中可能存在以下风险点

1、 材料质量；

2、 钢结构变形、尺寸误差；

3、 拼装质量；

4、 焊缝质量；

5、 涂装质量；

6、 运输问题；

7、 吊装安全；

8、 工地焊接质量；

9、 劳务分包风险；

10、	协调风险；

二、	风险控制防范措施

1、 精心策划，规范完善质量控制措施 在投标前针对本工程的特点、重点及难点，制订有针对性的质量控制方案；项目

中标后根据合同和有关技术要求及图纸，针对工程项目的难点和重点，制订详细的质

量控制细则。

2、 周密安排，建立精干高效的质量管理队伍 建立精干高效的质量管理队伍是确保工程质量的基本保证。

2.1 项目经理是整个项目的管理者、协调者、责任者，是项目风险控制的第一责任人；

2.2 配备一支数量足够、专业搭配合理完整、以中年专业技术人员为主体、具备较强 业务能力、有质量控制工作经验的质量管理人员队伍驻工厂及现场从事质量控制工作。

268

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2.3 切实加强对现场质量管理工作的技术支持和技术保障。专家顾问组及时提供技术

咨询、处理现场质量控制过程中遇到的复杂技术问题,参与技术评审、鉴定等。

2.4 建立完善的信息收集、处理、传递、反馈体系。

3、 建章立制，重视质量管理的制度建设 强化质检部门的内部管理，高度重视质检机构的制度建设。项目部将编制《质量

控制手册》，作为项目部进行工厂及现场组织质量管理控制的纲领性文件。在此基础

上，编制必要的管理制度和指导性文件，为项目部实行文件化管理奠定基础。

4、 如履薄冰,狠抓项目的安全质量 项目部将建立严格的安全质量保证体系和相关制度,落实各级安全质量责任人。

所有质量工程师必须明确各自对安全质量应承担的职责，将安全质量管理的内容融合

在日常的工作之中切实履行安全质量管理职责。

5、 敲山震虎，配备强力平行检测手段 为切实降低工程的质量风险,现场将配备试验检测技术手段与专业人员，加强对

试验检测工作的监督管理,并按照一定的比例关系，进行平行检测，如对钢结构焊缝、

构件的几何尺寸复查,对变形的监督测量,以及对涂层的监督抽检。

6、 监督监控，强化对质检人员的工作控制 对质检人员工作控制的内容,主要包括对质检人员适任条件、资质、专业、培训、

经验、年龄、身体 状况、责任心、技术水平、工作能力、工作方法、考勤等方面的

动态管理。

7、 精益求精，提高文档质量和信息传递效率 项目部十分重视建立与项目业主、设计单位以及业主的承包商之间的信息流通渠

道,保证各类信息的传递效率。同时,项目部还将努力提高各类管理文件的办文质量，

269

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

促进工程建设并为竣工文件的编制工作打下坚实基础。项目部将加强对各类记录和档

案的管理,特别注意记录与档案的完整性、严密性与可追溯性，同时务必保证档案管 理工作与施工工作同步。

第七节、	设计变更风险

1、 设计变更风险是指工程项目由于设计变更发生或不发生而可能遭受的风险，包括 业主提出的设计变更所带来的风险和承包商提出的设计变更所带来的风险。

2、 风险控制措施

2.1 通过主动有意识的策划、组织、协调、控制和采取预防措施，避免或减少风险事 故形成的机会，尽可能减少风险损失，保证工程项目总体目标的实现。

2.2 从投标阶段开始到中标、开工建设等各个环节，重视变更工程的发生，并派专人 负责变更工程的管理工作。及时发现设计错误或不合理等带来的设计变更，减少返工、 窝工；同时严格设计变更申报审批流程，规范变更设计和造价文件，确保工期和成本 可控。

第八节、	资金风险

一、	资金风险

1、 保函风险（不公平没收、延期或没收威胁、财务负债、消耗财务资源）

2、 工程付款风险（预付款扣留、保留金扣留、业主延期支付风险、施工分包商和材 料供应商信誉差带来的风险、）

3、 利息风险（贷款风险、利率变动、贷款方式）

4、 不可抗拒因素

二、	防范措施

1、 建立资金管理团队，制订有效的资金管理流程；

270

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 落实履约保函/中标保证金等措施

3、 统筹安排工程保险

4、 工程付款风险应对措施

4.1 预付款风险的控制 在合同中约定预付款保函的开具，并通过开立基本账户的银行或国内大型银行开

具符合合同要求的预付款保函；

4.2 进度款项风险控制 为避免超进度支付带来的资金风险，需建立内控制度对工程进度、结算款资金支

付流程做严格规定；

4.3 项目财务部对资金风险的防范措施 项目财务部通过对工程进度款项的支付确认以及支付流程控制来达到控制资金

风险的目的。并预留足够的工程质量保证金。

第九节、	风险预案

一、	施工计划调整时的紧急应变措施

影响施工进度计划的因素是多方面的，如设计变更、物资（设备、机具、材料等） 供应延迟、生产和人身安全事故导致的停工整顿、不可预见性自然灾害和气候原因等， 都会导致施工进度的改变。所以应根据实际情况，分析存在的问题，利用我公司在以 往大型工程施工过程中积累的丰富的紧急应变经验，采取相应的应急措施，减少各种 不利因素带来的负面影响，协调各方面的关系，使工程能够保质保量、安全如期完成。

1、 积极、主动地与监理公司、设计单位联系，尽快领会有关的设计变更意图（主要

是设计修改量比较大的情况），确定相应的工程施工任务的变化量，评估改变施工进 度计划后导致对施工各方面的影响。

271

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 了解其他有关施工单位由于我公司施工进度计划改变产生的影响，能否满足改变

后的施工进度计划的要求。如果出现矛盾或冲突，及时与相关施工单位协调，必要时 向监理公司反映存在的问题，共同协商解决。

3、 主动与其他施工单位协商，使其加快某些阶段、范围的交叉作业施工速度，满足 我公司对施工进度的要求，同时我公司在这方面也积极配合，提供必要的施工条件。

4、 尽早通知有关生产厂家或落实有关的设备、机具和材料的订货问题，保证能够按 照进度计划要求进场所需的设备、机具和材料等。

5、 做好劳动力和施工机械设备、机具的配备问题，以解决由于工作量大大增加或施 工进度提前而对这方面的需求增加量。

6、 制定必要的加班加点和倒班制度，延长工作时间，必要时可 24 小时倒班进行连 续作业，同时落实夜间施工有关技术安全措施。

7、 对于一些关键工序、关键阶段和某些特定施工任务，采取集中人力、物力、机械 设备和机具，作为施工的重点来保证其进度按照计划进行。

8、 由于其他施工单位的进度出现缓慢或停滞的情况而影响到我公司的进度时，将及 时调整施工部署，抢出其他可以施工的作业面，并做好其他施工单位进度恢复前的必 要准备。

二、   气候等环境因素的应变措施

上海作为一个夏季台风多发的沿海城市，为了把台风及暴雨对施工的影响降低到 最低程度，若我公司中标，施工期间每日两次关注气象预报的情况，以便及时、准确 地掌握气候情况，对施工进行合理的安排。并成立防洪和气象灾害领导小组，建立切 实可行的组织抢险机制。

272

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

三、   保证施工用水用电及紧急排水措施

为了保证施工过程中的用电，我公司提供备用应急发电设施保证在不能正常供电 的情况下施工用电及照明的要求。

为了避免施工中因暴雨或在水系统调试过程中突然管件破裂而出现水淹现象，进 而影响施工正常进行，我公司将在地势较低的每个出入口及吊装口、各种洞口上面砌 筑挡水坡，并在这些部位下面底板处准备抽水泵，进行紧急排水，以保证施工顺利进 行。

四、   类似工程的现场和应急处理经验

1、 重点抓好关键工期的工序，合理安排不同专业工序间的交叉作业，缩短关键线路 的工期。

2、 协调好其他承包商的进场作业时间及大型设备的运输，材料的堆放，避免造成现 场的混乱，影响工期。

3、 组织好材料的进货时间及运输方案，包括甲供和甲控，尽量一步到位，避免材料 堵塞场地，造成施工面受限制。

4、 由于本工程施工涉及到市政、市容、环保、消防、治安、交通等多个部门、多个 承包商和多专业的配合协作，其中更需要多个政府部门的支持，故此，我公司将专门 成立一个协调小组，主动联系有关的部门并寻求他们的支持和协助，把外部因素对工 期的影响减少到最低。

投标人：（盖章）

273

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第十一章、 主要劳动力使用计划表

第一节、	选派的施工力量

我公司将派懂专业、精通施工管理的专业技术人员参加本工程的管理，调遣有过 类似工程施工经验的施工队伍参加本工程施工。

第二节、	劳动力的管理及其措施

一、	劳动力的组织形式

主要劳动力是由我公司长期合作的协作单位组成，它们是本项目的施工生产要素 的主体，也是项目组织结构的基本层次，并各自具有相对独立和固定的建制和核算体 制，在项目经理的领导和统一组织协调下，完成本工程的施工任务，实现“确保工期， 一流质量，最佳信誉”的目标。

二、	劳动力的动态管理 动态管理以进度计划与劳务合同为依据。 动态管理始终以企业内部市场为依托，允许劳动力在市场内作充分的合理流动。 动态管理应以动态平衡和日常调度为手段。 动态管理应以达到劳动力优化组合和以作业人员的积极性充分调动为目的。 进入现场的劳动力在本工程建设中应由我公司项目经理部统一进行协调、平衡、

调度工作。 劳动力的综合管理要以完成本工程为对象，以实现质量、工期、安全和文明施

工相统一的综合效益为目标。 选派到现场的施工队伍必须具备参加过类似工程，有丰富施工经验的管理人员

及作业人员施工，参加本工程建设。

以专项网络计划以保总进度；抓技术管理以保质量，充分利用人、财、物、机

274

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

要素以保成本，服从项目经理部的协调，以保证各施工单位和各部门的配合协作，

弘扬企业精神。 根据施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调，以解决劳务失衡、劳务与

生产要求脱节的动态过程。以实现劳动力动态的优化组合。 对劳动力进行企业范围内的平衡、调度和统一管理。施工项目中的承包任务完

成后收回作业人员，重新进行平衡、派遣。 在施工中不断进行劳动力平衡、调整，解决施工要求与劳动力数量、工种、技

术能力、相互配合中存在的矛盾。在此过程中按合同与企业劳务部门保持信息沟通、 人员使用和管理的协调。

三、	对协作队伍的管理及其措施

协作队伍不是分包队伍，更不是转包性质，其施工全过程由我公司项目部管理。 项目部在工程中使用协作队伍时，必须填报有关公司协作队伍(使用)表，经公司职 能部门审核通过和主管经理批准，方与计划部签订合同，同时签订安全、物资管理 供应、治安防火、廉政协议等。

协作队伍承担的工程项目的全过程纳入公司职能部门和项目部统一管理，并对 协作队伍进行指导、协调、监督和考核。协作队伍的主要管理人员和关键过程、特 殊过程的作业人员纳入公司岗位培训体系，由使用协作队伍的项目部根据其人员构 成和工程项目内容提出培训需求，实行两级培训，并做好记录。

项目部根据工程情况可以在项目部内部对协作队伍做出相应调整，但是必须将 经过调整的协作队伍所承担的工程对象或项目上报公司主管部门，办理有关手续，

签订合同。

275

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第三节、	劳动力投入计划

| 上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目劳动力计划表 |
| --- |
| 工 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
|  | 年份 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 |
|  | 月份 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 总承包管理人 员 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 土建 |
| 技术人员 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 |
| 普工 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 木工 |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 |
| 钢筋工 |  |  |  |  | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 10 |
| 砼工 |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 砌筑 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 25 | 20 | 20 |
| 抹灰 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |
| 电焊工 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 装饰工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 |
| 起重工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 小计 | 55 | 69 | 61 | 64 | 140 | 173 | 173 | 218 | 218 | 218 | 253 | 243 | 233 | 210 | 162 | 117 |

276

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 钢结构 |
| --- |
| 工种 | 年份 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 |
|  | 月份 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 总承包管理人员 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 技术人员 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 测量工 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 普工 | 4 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |
| 电焊工 |  |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 |  |  |  |  |  |
| 钳工 |  |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 |  |  |  |  |  |
| 铆工 |  |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 |  |  |  |  |  |
| 装饰工 |  |  |  |  | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |
| 起重工 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 83 | 108 | 109 | 111 | 111 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

277

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 水电 |
| --- |
| 工 种 | 年份 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 |
|  | 月份 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 总承包管理人 员 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 技术人员 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 普工 | 10 | 10 |  |  | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 电焊工 | 6 | 6 |  |  | 6 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 起重工 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 管工 | 10 | 10 |  |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 调试工 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| 小计 | 32 | 32 | 0 | 0 | 40 | 60 | 77 | 89 | 89 | 97 | 97 | 97 | 92 | 79 | 77 | 71 |
| 总计 | 103 | 109 | 73 | 76 | 268 | 328 | 370 | 428 | 430 | 438 | 407 | 352 | 337 | 301 | 251 | 200 |

278

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第四节、	劳动力投入计划折线图

投标人：（盖章）

279

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第十二章、 项目经理和主要施工管理人员名单及简况

第一节、	施工管理班子组织结构

| 业主 |  | 监理公司 |
| --- | --- | --- |

项目经理

项目副经理	技术负责人	安全经理

施	安	质

工	全	量 员	员	员

材	资	预

料	料	算 员	员	员

各专业施工队伍

280

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第二节、	主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| 1、项目主管 |  |  |  |  |
|  | 门熙晨 | 副总经理 | 高工 |  |
| 2、其他人员 |  |  |  |  |
| 施工主管 |  |  |  |  |
|  | 李重基 | 工管部部长 | 高工 |  |
| 安全主管 |  |  |  |  |
|  | 廖海富 | 安环部部长 |  |  |
| 质量主管 |  |  |  |  |
|  | 孙建钢 | 质量技术部部长 | 高工 |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| 1、项目经理 |  |  |  |  |
|  | 刘燕清 | 项目经理 | 高工 |  |
| 2、项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 肖川 | 项目副经理 | 高工 |  |
| 3、项目总工程师 |  |  |  |  |
|  | 吴博 | 项目总工 | 工程师 |  |
| 4、质量管理 |  |  |  |  |
|  | 杨东 | 质量员 |  |  |

281

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 5、材料管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄文程 | 材料员 |  |  |
| 6、计划管理 |  |  |  |  |
|  | 黄 杰 | 工程师 |  |  |
| 7、机械管理 |  |  |  |  |
|  | 杨杰 |  |  |  |
| 8、文明安全管理 |  |  |  |  |
|  | 吴斌 | 安全经理 | 高工 |  |

投标人（盖章）	法定代表人或授权代理人：

282

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第三节、	项目主要管理人员简历表

一、	项目经理

| 姓名 | 刘燕清 | 性别 | 男 | 年龄 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 | 职称 | 高级工程师 | 拟在本合同 担任职务 | 项目经理 |
| 毕业院校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 参加工作时间 | 1990 年 9 月 | 从事本专业工作时间 | 22 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 建设规模 | 担任何职 | 备 注 |
| 2003/7--2004/11 | 上海通用汽车－二期总装车 间及动力总成扩建工程 | 13460 万元 | 项目经理 |  |
| 2005/7-2005/12 | 联众（广州）炼钢厂厂房钢 结构安装工程 | 1500 万元 | 项目经理 |  |
| 2006/4-2008/6 | 上海通用（沈阳）北盛汽车 有限公司新厂项目工程 | 8961.935 万元 | 项目经理 |  |
| 2008/9-2010/10 | 联众炼钢厂区二期工程 | 48500.00 万元 | 项目经理 |  |
| 2011/1-2011/5 | 江苏中铁山桥重工有限公司 重钢结构厂房钢结构工程 | 5900 万元 | 项目经理 |  |

283

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

二、	项目副经理

| 姓名 | 肖川 | 性别 | 男 | 年龄 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目副经理 | 职称 | 高级工程师 | 拟在本合同担任职务 | 项目副经理 |
| 毕业院校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 参加工作时间 | 2000 年 9 月 | 从事本专业工作时间 | 12 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名 称 | 建设规模 | 担任何职 | 备注 |
| 2003/7--2004/11 | 上海通用汽车－二期总装 车间及动力总成扩建工程 | 13460 万元 | 项目副经理 |  |
| 2005/7-2005/12 | 联众（广州）炼钢厂厂房钢 结构安装工程 | 1500 万元 | 项目副经理 |  |
| 2006/4-2008/6 | 上海通用（沈阳）北盛汽车 有限公司新厂项目工程 | 8961.935 万 元 | 项目副经理 |  |
| 2010/10-2011/7 | 上海三一重机有限公司临 港联合厂房工程 | 20560 万元 | 项目副经理 |  |

284

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

三、	项目总工

| 姓名 | 吴博 | 性别 | 男 | 年龄 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目总工 | 职称 | 工程师 | 拟在本合同担任职务 | 项目总工 |
| 毕业院校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 参加工作时间 | 2004 年 9 月 | 从事本专业工作时间 | 8 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 建设规模 | 担任何职 | 备注 |
| 2003/7--2004/11 | 上海通用汽车－二期总装车 间及动力总成扩建工程 | 13460 万元 | 项目总工 |  |
| 2005/7-2005/12 | 联众（广州）炼钢厂厂房钢 结构安装工程 | 1500 万元 | 项目总工 |  |
| 2006/4-2008/6 | 上海通用（沈阳）北盛汽车 有限公司新厂项目工程 | 8961.935 万元 | 项目总工 |  |
| 2010/7-2011/6 | 景智电子（合肥）有限公司 厂房一期新建工程—土建工 程 | 25800 | 项目总工 |  |

投标人：（盖章）

285

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第十三章、 施工类似工程业绩情况介绍

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面 积：m2 | 结构 | 层 次 | 造价： 万元 | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首钢京唐钢铁联合 有限责任公司一期 项目第二冷轧厂工 程连退、成品库标 段施工总承包合同 | 土建、钢结构 制安、机电管 设备安装调 试 | 10530 | 框架结 构 | 单 层 | 31075.86 | 2009/4/1 | 2011/4/30 |
| 上海三一重机有限 公司临港联合厂房 工程 | 钢结构工程， 土建装饰工 程，安装工程 等 | 378000 | 主体为 钢筋混 凝土结 构 | 多 层 | 20560 | 2010/10/15 | 2011/07/15 |
| 景智电子（合肥） 有限公司厂房一期 新建工程—土建工 程 | 景智电子（合 肥）有限公司 厂房一期新 建工程—土 建工程 | 109000 | 框架结 构 | 多 层 | 25800 | 2010/07/13 | 2011/06/15 |
| 江苏中铁山桥重工 有限公司重钢结构 厂房钢结构工程 | 重钢结构厂 房钢结构制 作安装 | 60000 | 框架结 构 | 多 层 | 5900 | 2011/01/08 | 2011/05/08 |

要求：附合同原件

投标人：（盖章）

286

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第十四章、 施工现场平面布置图（分阶段）

第一节、	布置原则

施工现场平面布置将根据工程现场的实际情况、业主对用地的具体要求以及各专 业特点、上场顺序等进行统一规划、动态调整，其主要布置原则为：

划分施工区域和场地，保证运输方便通畅，减少二次搬运； 符合施工流程要求，减少对专业工种和各工程方面的干扰； 施工设施便于工人施工、通行，且满足安全防火，劳动保护要求 ； 能够适应工程开工建设、总体施工的要求，所作布置应适应自身交错施工的要求； 能够确保交通顺畅、安全生产、文明施工以及环保等管理目标，方便现场管理。 根据施工现场实际情况及业主、管理公司要求，我方拟定在现场布置钢筋加工厂、

木工房、临时机具堆场、现场工具房、垃圾场、现场厕所等设施，工人生活区以及现 场办公区设于业主指定地点。

施工现场围墙为天蓝色彩板墙，用 L40*4 角钢支撑。

一、	生产设施平面布置

现场拟设置 2 处钢筋加工场、2 个仓库、2 个木工房、1 个混凝土试块标养房、 厕所、垃圾点以及吸烟点（饮水点与吸烟点放在一起）等堆场。

生产设施布置在建筑物附近的空地上，尽可能缩短材料、机具等的搬运距离，减 少钢筋、模板、木方等的倒运成本，提高劳动生产率。

现场厕所为水冲式厕所，地面铺设地砖，环卫部门定期清污，污水经稀释后排入 市政相关管网。

为保证安全生产，在办公区、生活区、食堂以及木材堆场放置相应的灭火器，并

且现在的所有临时设施都将进行加固措施以抗台风。

287

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第二节、	施工临设布置及措施

一、	施工准备

1、 现场接收与准备

1.1、	对施工现场接收和勘查

1.1.1	接收业主提供的坐标和标高控制基准点，建立本标段测量控制网。

1.1.2	复核现场原地面实际标高和勘察现场场地状况。

1.1.3	勘察现场现施工临水、临电情况以及现场排水情况。

1.1.4	勘察现场道路、围墙、出入口的情况。

1.2、	报建准备 在工程开工前，应根据上海市有关规定办理相关行政报建手续，进行合法施工，

以免延误工期。 我公司将派专职人员密切配合甲方人员准备好施工单位相关报建资料，与当地相

关政府部门沟通，在最短时间内完成报建工作。

1.3、	施工现场准备

| 序号 | 准备项目 | 准备内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地控制网的测 量，建立控制基 准点 | 根据业主提供的坐标和水准点设置测量控制网，各控制点均应为永 久性的坐标桩和水平基准点桩，设防保护措施，以防破坏。利用测 量控制网控制和校正建筑物的轴线、标高，复核桩基位置，确定基 坑平面位置和土方开挖深度，确保施工质量。 |
| 2 | 组织机械设备进 场 | 根据施工机具的需用量计划，按施工平面布置图的要求，组织施工 机械设备进场，机械设备进场后按规定地点和方式布置，并进行相 应的保养和试运转等项工作。 |
| 3 | 组织建筑材料和 | 根据建筑材料、半成品的需用量计划组织其进场，按规定地点和方 |

288

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

|  | 半成品的进场 | 式存放或堆放，并做好组织和保护措施。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 水电布置 | 按照施工用水、用电施工方案进行水电布置。 |
| 5 | 临时设施布置 | 按照施工总平面布置确定和修建施工临设和生活临设、场地围蔽， 修筑施工临时便道。 |
| 6 | 集结施工队伍 | 做好施工队伍准备，从公司的劳务市场中选择高素质的施工班组， 并根据施工组织设计中的施工程序和总进度计划要求，确定各工种 需用量和进场时间。 |

2、 作业条件准备

2.1 向班组进行计划、质量、技术和安全交底，下达工程施工任务单，使班组明确有 关任务、质量、技术、安全、进度等要求，遵守有关施工和安全技术法规，遵守上海 市及宝山区的有关规定。

2.2 做好工作面准备：检查道路、垂直和水平运输是否畅通，操作场所是否清理干净 等。

2.3 对材料、半成品的质量、规格、数量等进行清查，并有相当一部分运到指定的作 业地点。

2.4 施工机械就位并进行试运转，做好维护保养等工作，以保证施工机械能正常运行。

2.5 检查前道工序的质量。在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。

3、 信息技术准备

建立施工项目管理信息系统，以企业办公自动化系统为平台，以项目管理、资源 计划软件为核心，建立施工项目管理信息系统，支持施工项目管理和控制，实现对施 工项目进度，成本、质量、安全及生产要素进行控制和管理。对资料进行数据化管理。

289

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

二、	人员组织准备计划和培训计划

1、 管理人员的准备

工程是否能顺利实施和工程质量好坏取决于工程施工的组织和管理。项目经理部 作为公司对工程管理的全权代表，具有完全决策权和管理权，并且要对所属的专业施 工队伍以及指定分包进行协调和管理。为此，我们将在整个公司范围内抽调本司最合 适的管理人员组成项目部，对本工程实施管理。

项目部管理人员均来自类似工程施工经验的项目部，此外，从本公司管理层中抽 调具有类似工程管理经验的管理人员组成协调小组，确保项目总体协调管理万无一失。

2、 劳动力的准备

公司劳动部门将从公司内统筹抽调具有丰富施工生产经验的技术工人进入本工 程施工。劳动力的调度必须首先保证本项目的需要。

技术工人主要包括电工、管工、焊工、起重工、砌筑工、防水工、抹灰工、钢筋 工、木工、架子工等工种。各工种必须持证上岗。

工人的进场根据施工阶段不同对技术工人的需求进场调配。在正式施工前，首先 安排木工、电工、钳工进行临设、临电、临水的敷设与搭设。

针对劳动力准备，应具体做好以下工作：

2.1 根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

2.2 对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安 全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守地方治安法规。

2.3 生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工 的衣、食、住、行、医等应予全面考虑，应认真落实，以便充分调动职工的积极性。

2.4 本工程所需劳动力由本公司统一调配具有一定施工经验的专业技术人员，并且具

290

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

有良好的专业技术操作技能和一定组织领导才能，特别优先于有创优夺杯经验的班组。

特种作业人员如：电工、管道工、焊工、钳工、起重工、架工和防水工均需持证上岗。

2.5 对派往该项目施工的队伍，都是经过严格的筛选和业务素质教育，对施工人员根 据计划进行岗位培训，使得各工种的作业人员都持证上岗，合格后方可进入到现场进 行施工。在施工过程中定期进行复证考核，不合格者不得参与本工程的施工。

人员培训及考核

3、 劳动力的培训

劳动力进场前必须进行必要的培训。培训内容如下：

| 序号 | 培训项目 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本工程相关 情况介绍 | 劳动力进场前，进行工程相关情况介绍，如工程的工作量、工期、质量、 文明施工等要求，各进场人员能充分认识本工程的重要性，增强参建本 工程的荣誉感，提高参建人员的积极性，以建设好本工程。 |
| 2 | 安全技能培 训 | 劳动力在进场前，首先必须进行安全意识及安全技能的教育，特别是特 殊工种和安全管理把关人员，如：兼职安全员、起重工、电工、焊工等 |

291

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

|  |  | 岗位和工种，必须进行进场前考核。 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 生产技能培 训 | 为保证工程施工的质量和施工的顺利进行，对操作技能浮动大的技术工 种如焊工，以及新材料、新工艺、新技术的应用，进行上岗前生产技能 培训和考核，考核合格后方可上岗操作。 |

三、	施工机械和检测用具准备计划

我公司拥有各类施工生产设备、运输机械、加工机械 3851 台，各类精密仪器、 仪表 1114 台。

本工程施工机械覆盖到了所有分项工程的施工，并能保证施工机械的使用率。 在施工中将用到的施工机具和检测用具，由各项目部制定《施工机具进场计划表》，

送材料设备部审批，审批后由公司总部调拨或另行购置。 施工机具在进场前，必须按照本公司 ISO9001 质量体系《程序文件》的要求对施

工机具进行检查，经检查合格，贴上标识牌，方可调拨到工地。 调拨到工地的检测用具必须是在规定的检验周期内，并贴上合格（绿色）标识牌，

否则，不得调拨到工地。

四、	材料准备计划

1、 材料的准备

1.1 根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的 材料用量计划，作好备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

1.2 根据材料需用量计划，做好材料的订货和采购工作，使计划得到落实。例如，预 拌砂浆所需的砂浆量较大，必须选择好预拌砂浆生产厂商，以确保供应。

1.3 组织材料按计划进场，并作好保管工作。

1.4 特别针对甲供设备制定详细的设备进场计划和设备管理方案。

292

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2、 半成品的加工订货准备

根据施工进度计划及施工预算所提供的各种半成品数量，做好加工工作，并编制 相应的需用量计划。组织半成品按计划进场，按施工平面布置图作好存放和保管工作。

3、 周转材料准备 钢砼结构浇筑：模板系统采用胶合板+木枋，支撑体系采用钢管支撑+扣件； 装饰装修、机电安装：扣件式钢管脚手架、活动脚手架等； 周转材料主要包括模板、木枋、钢管、扣件和活动脚手架等。 由于本工程的工程量较大，结构工期较紧，要求的周转材料数量相对较多。本公

司将根据施工安排部署分区分段施工，模板、脚手等周转材料在各施工分区的施工段 内周转使用。

4、 资金准备

我公司拥有雄厚的流动资金，同时和建设银行、招商银行、民生银行等几大银行 保存着长期良好的银企互信合作关系，各家银行无须任何抵押、质押可提供一定量信 贷额度。上述资金优势可保证在当前低迷的建筑市场中，以充分的现金流保证短期内 采购本工程的材料资源迅速到位。

公司将对该项目建立独立账号，做到专款专用。建立以施工图预算管理为核心的

全面投资管理体系。实行“两算对比、先算后干、计划支出、分项控制。”

建立健全包

括进度款支付管理办法、设计变更费用管理办法、施工计划管理办法、合同履约管理

办法及工程结算管理办法在内的各项管理制度。重点控制应急措施费用的支出。

五、	施工技术准备

我公司为具有双特级资质的大型建筑企业，公司同时有房屋建筑工程总承包特级、 冶炼工程特级、机电安装总承包壹级、市政总承包壹级资质、土石方工程壹级、地基

293

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

与基础工程壹级和钢结构安装壹级，公司有着综合甲级设计院和国家认可实验室，专

业覆盖齐全，是干好工程的根本。 我公司通过长期的工程承包实践积累，拥有良好的建筑工程项目的施工业绩，积

累了大量的总承包及专业承包施工经验，形成了公司建筑工程建设的技术体系，能够 给工程提供强大的技术支撑。

1、 做好调查工作

1.1 施工用水、用电量均较大，用电的起动电流大，负荷变化多，移动式、手动式用 电机具多，因此，应对场地现状及水、电走向布置作调查，以便为临水、临电布置作 准备。

1.2 施工所需物质资源品种多，数量大，故应对各种物质资源的生产和供应情况、价 格、品种等进行详细调查，以便及早进行供需联系，落实供需要求。

2、 做好与设计的结合工作

2.1 通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。

2.2 通过组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行学习和审查，掌握和了 解图纸中的细节。

2.3 组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。

2.4 组织图纸会审，由设计方进行交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设 计图纸中的细节。会审采用分部分项进行，力争将问题在会审过程中解决。

2.5 图纸会审要求如下：

2.5.1	熟悉施工图纸，反复阅读图纸，理解设计意图，了解系统的原理、管线走向、 标高与平面位置。

2.5.2    新设备及新材料的市场状况能否满足施工要求。

294

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

2.5.3	建筑、结构与安装之间，安装各专业之间有无矛盾。新工艺、新材料的应用

是否可行。

2.5.4	对原设计图纸不明确和需要改动的部分进行书面准备。

2.5.5	将书面准备的图纸会审意见，提交甲方、监理与设计院，进行协商处理。

3、 认真编制施工组织设计

根据本工程：工程占地面积大，施工管理难度较大；工程地处交通要道，主要进 场道路狭窄；临设布置和安全文明管理要求高；施工关连单位多，综合性强，施工单 位之间配合协调、对外关系协调要求高，任务重；质量要求高、工期要求紧，施工组 织安排难度大；调试工作量大，要求高；个别系统有着其特殊的施工方法和技术要求 的特点及难点，由项目总工牵头认真编制该工程的整体施工组织设计和分项工程施工 方案，作为工程施工生产的指导性文件。

六、	施工总体布置

1、 施工总体布置基本原则

图中标识是业主指定的临建的搭设位置

295

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

总平面布置布置根据业主提供的图纸、招标文件上的要求并结合现场实际条件进

行整个施工场地内的施工总平面布置。 根据业主投标文件承诺及招标文件、合同规定以及结合我公司前期现场踏勘的结

果，合理规划本项目整个施工场地的施工总平面布置，包括办公室、仓库、道路、排 水、材料堆放、加工区域以及人员食宿等。

根据投标文件承诺及招标文件、合同规定，提供满足项目施工，包括施工的临时 道路，施工临时道路硬化，满足车辆、机械运输的正常需要，道路两旁设满足施工需 求的临时排水设施。

负责对作为临时设施的全部施工作业通道的搭设、维护和管理工作，并保证业主、 我公司、各分包单位、材料设备供应单位、监理单位等人员，方便、安全地到达各作 业区域。在自身及各分包单位施工方案时应有相应的措施，保证施工通道有显著标志、 无建筑垃圾、有良好的采光或照明、易于行走、安全措施可靠，设专人每天巡视检查， 对于不符合要求需要整改的立即做出响应。

本工程应着重加强现场安全文明管理力度，严格按照上海市安全文明工地标准进 行管理。设专人负责道路的清洁、障碍清除维修保养工作，保持道路清洁、畅通，保 证环境卫生，预防空气污染和环境污染。

2、 场地排水及道路做法

现场围绕厂房设环形道路作为施工主干道路。

施工道路做法为：素土夯实+300 厚石粉稳定层夯实+其上浇筑 150 厚 C25 混凝土 抹平压纹。

道路的两侧设置排水沟，道路采用双向找坡，坡向排水沟，采用φ300 的水泥涵

管横穿道路与外侧排水沟连接，每隔 15-20m 设置一个集水井，排水沟在接市政排水

296

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

井前设置三级沉淀池。

排水沟要定期清理，避免沉积物过多导致堵塞。场地排水在经过三级沉淀及过滤 后排入市政排水系统。

排水沟采取 120 厚砖砌，水沟高 360，宽 300，内壁 1：1 水泥砂浆抹面。

施工道路及路边排水沟如下图所示。

排水明沟

3、 工地出入口

现场共设 1 个出入口，大门口设置门卫室，配备 24 小时值班人员。人员进出必 须佩带胸卡或填写会客登记单。

现场临时门卫

297

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

4、 九牌二图设置

工地入口设置九牌二图，标明：（1）工程概况牌；（2）十项安全技术规程牌；（3） 文明工地八条标牌；（4）安全无事故记录牌；（5）防火须知牌；（6）十大禁令牌；（7） 安全生产六大纪律牌；（8）企业概况牌；（9）项目主要管理人员名单；（10）施工平 面布置图；（11）项目效果图。

九牌二图实际效果图：

5、 洗车台设置

车辆出入口处设洗车台，出场车辆必须经过冲洗后方可出场。避免将泥土带出污 染市政道路。洗车台设置图如下：

298

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

6、 办公用房

现场办公大临布置于整个区域东边规划停车场范围内。办公区域设置 1 栋两层施 工单位用办公室以及一栋单层业主、管理公司及监理用办公室。现场办公区域内设绿 化区，营造积极、整洁、文明的建筑工地办公环境。

办公室实景图

299

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7、 生活区

生活区布置于大门处入口左侧范围内，设管理人员宿舍楼 1 栋以及工人宿舍楼 4 栋，每栋宿舍楼均为双层设置。每层 10 间宿舍。 宿舍详图

300

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

8、 现场生产临时设施

8.1、	加工区域 主要包括钢筋加工场、木工房、材料堆场、安装加工区以及指定分包预留场地，

地面全部硬化处理（铺设 100mm 厚的碎石垫层，面层铺 100mm 厚 C15 混凝土），顶部

为单层 0.6 厚天蓝色彩板瓦，设置一级配电箱 1 个、二级配电箱 2－3 个。

搭设实景如下图所示：

加工区域临设

8.2、	其他设施

主要包括厕所、茶水间、吸烟点和休息棚等。

休息棚（吸烟点、茶水供应点）	厕所

301

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

七、	施工用电方案

图中是业主临时指定的临时用电的接驳点位置 现场临时用电使用业主提供的变压器接出，变压器下设供电总电箱，内设计量表，

引出三相五线制 380/220V 电源。 主电路在进场后经过总电箱后分路，分路电缆沿道路埋地敷设，埋入地下  0.8m。

电缆过主要路口时，加套管保护并回填黄砂浇捣砼加固处理。 电缆在转角及直线间距 30m 左右处设鲜明标志标明电缆走向。

沿铺设方向在每个集中加工区域内设置一级配电箱一个。

所有配电箱（柜）分级设置，并设置隔离开关做

良好的接地。总配电箱及一级配电箱因其容量较大， 由专业厂家定制，其余二、三级和手提箱体等一律采 用本市安检站和建委推荐的玻璃钢制产品。

现场接地形式及防雷接地：

电源箱

1)、一般各配电箱、电机、机械设备等所有不带电的金属外壳均应作可靠接地，

302

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

接地电阻不大于 10Ω，如达不到要求，可由现场加接地极或加降阻剂等。接地应与现

场配电室的接地系统可靠连接。接地装置的做法参见国标。

2)、施工现场内的大型机械设备应安装防雷装置。可以加装避雷针，针长为 1～

2 米。同时加装避雷针的机械设备所用的动力控制、照明、信号、通信等线路应采用 钢管敷设。并将钢管和该机械设备的金属结构体作电气连接。接地电阻不得大于 10

Ω。

在现场施工重点位置架设灯架，配置镝灯，用于夜间施工的照明。

现场设置 4 个钢管搭设

灯架，钢架外表刷黄

黑警示色。

灯架基础

八、	施工用水方案

临时用水接驳点

303

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

本工程现场临时用水由业主指定点接入，进水口管径为 50mm，临时管网于接驳

点处安装阀门、计量表并砌筑阀门井保护，施工区域内主干管道从水源接驳点后沿施 工道路布置，间隔 50～60m 设置阀门一个供平面施工用水的需要。临时用水管沿现场 临时道路边埋地敷设，埋深 0.8m，穿越道路处加钢套管保护。

第三节、	施工大临总平面布置示意图

施工大临总平面布置示意图详见附件 2

投标人：（盖章）

304

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第十五章、 工期及质量经济自律承诺

以下自律承诺，必须在技术标中体现

| 自报施工工期 （日历天） | 自 报 工 期 处 罚 承 诺（ %/天） | 自报质量等级 | 自 报 质 量 处 罚 承 诺（ 元/M2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 460 | 工程结算造价 2% 的赔偿费 | 达 到 国 家 有 关 部 门验收标准 |  |

投标人：（盖章）

305

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第十六章、 竣工资料、档案管理

第一节、	管理要求

根据招标文件中合同专用条款的约定，竣工资料是指在进行工程竣工验收和资料 归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检 验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收 记录、安装工程的调试方案、调试记录等。

竣工资料质量的高低直接受施工管理工作质量高低的直接和间接因素控制和制 约。保证竣工资料的完整、准确、系统、齐全，同时注重加强资料的日常管理和后期 整理，切实做到 “三同步”，即：工程立项开工与竣工资料收集同步、工程施工过程 与竣工资料形成同步、工程完工验收与合同竣工资料验收同步，确保资料能达到“扬 子杯”申报要求。

第二节、	资料的日常管理

一、	基础管理

本款内容阐述的资料是指与工程质量有关的各种文件和书面材料，它为形成或证 实质量文件提供原始依据，是工程竣工验收的必备条件。

| 序 号 | 类别 | 包括内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目文件 | 行政文件、质量管理体系文件、与质量有关的规章制度和施 工组织设计、施工方案、技术交底等 |
| 2 | 标准类文件 | 本工程设计规范以及国家、行业和地方颁布的有关工程施工 的各类技术标准、规范、规程、标准图集、定额等 |
| 3 | 合同文件 | 业主合同、业主指定分包合同、采购合同等 |

306

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

| 4 | 图纸类文件 | 各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 外来文件 | 业主来函、业主指定分包商来函、供应商来函、政府或上级 主管部门下发的与质量有关的文件 |
| 6 | 外发信函 | 有关工程质量问题的外发信函 |
| 7 | 质量纪录 | 质量体系运行记录和与工程质量有关的评定、施工记录等 |

资料管理贯穿于资料的生成、传递、使用、更改、报废五个环节之中，其流程如

下图所示。

资料生成	资料传递	资料使用	资料更改	资料作废

发现资料有

施工过程中，督促各分包商按照工程需要分阶段、定期进行资料自查；在工程分

部验收和竣工验收前，由项目技术经理组织各管理岗成员对项目所有质量管理资料、 质量保证资料、质量评定资料及分包商资料进行一次内部审查。

二、	资料传递管理

资料传递包括资料发放、资料接收两个环节。在本工程施工中，将通过填写“文 件发放纪录表”和“收文登记表”来实现对资料传递的控制管理。

三、	资料使用管理

1、 项目部分类编制并根据受控资料变化情况不断更改受控资料清单，清单连同资料 一并妥善保存。

2、 如受控资料需复印，按规定办理认可发放手续。

3、 如资料持有人工作调动或发生岗位变化，根据资料内容及性质，由技术设计管理

307

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

部或机电安装管理部收回其持有资料并在原发放纪录中注明。

四、	资料更改管理

当遇合同条件发生重大变更、工程发生重大变化、法律法规及其它要求发生重大 变化等情况时，需对相关资料进行更改。

1、 更改原则

1.1 资料需更改时，更改单位（或更改人）及时填写发送资料更改通知。

1.2 资料的更改必须经项目经理同意，由资料的原起草单位（或编制人）负责，由该 资料的原审批单位（或原审批人）进行审批。

1.3 资料更改时，与之相关的其它资料必须同时更改。

2、 更改方法

2.1 手改：资料持有人按更改通知的要求,在更改部位划去原有文字，在相应一边写 上更改后的文字内容。

2.2 换页：如资料经过多次手改，应换页。

2.3 换版：如资料经多次更改或经大幅度修改，应进行换版，原版资料作废。

3、 资料作废管理

作废资料由发出部门及时收回，并及时销毁，以防误用；对需要保留的作废资料， 加盖“作废”印章予以标识。

4、 竣工资料的后期整理

4.1 在工程临近竣工首尾阶段，即由项目总工牵头成立竣工资料整理小组，明确各成 员的责任分工，专门负责竣工资料的后期整理工作。

4.2 邀请金坛市城市建设档案馆、金坛市建筑工程安全监督站、建筑工程竣工验收备

案办公室有关专家、工作人员到场检查、指导竣工资料的整理工作，针对其提出的问

308

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

题或建议，及时整改完善。

4.3 严把竣工验收关，对业主指定分包商、独立承包商等各专业承包商单位编制的竣 工图、文字资料、试验报告等进行认真审查，着重检查隐蔽工程验收记录的真实性和 工程设计变更单的落实情况，认真审查竣工图及文字资料是否完整、准确、签证是否 完备，组卷排列是否合理等等，指导各专业施工单位整理工程资料，使之满足评优申 报和档案接收要求。

4.4 竣工资料提请监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关 内容与该项目送审资料的实际内容相一致。

4.5 对整理装订成册的竣工资料编制总目录，并在每页的下方统一编号，以便查找； 对记录、反映施工过程的一些影像资料、照片等刻盘备份。

第三节、	竣工验收及移交

一、   组织竣工验收

1、 符合合同及国家规范的要求，及满足主管部门对竣工验收的要求。

2、 按合同图纸及合同管理人不时发出的对合同图纸的修改完成实体施工。

3、 填妥及整理的一切检查/检验报告，及其它一切必须的作为竣工资料一部分的所 有文件，报告等。

4、 尽一切努力在适当时间提前向有关行政主管部门申请竣工。

5、 当业主满意全部的工程、或其部分、或其分段已达致竣工的状况，安排业主、管 理公司代表、监理、总承包商及各专业分包商，逐层进行联合检查。

6、 我们将严格履行投标承诺，负责本工程项目竣工验收，并按有关规定办理工程项 目移交。工程竣工验收建立在检验批、分项工程、分部工程、单位工程验收的基础之

上。

309

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

7、 专业分包商对承建的项目进行检验时，我们派人员参加，并加具有关意见；检验

合格后，要求专业分包商将承建的项目的有关资料移交我们，并要求专业分包商负责 人参加业主组织的单位工程质量验收。

8、 在组织竣工验收前，配合建设单位提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。 预验收合格后，由城建档案管理机构出具工程档案认可文件。

9、 工程基本完工后，我们及时组织清理场地，撤出无关设备及剩余材料，保证环境 洁净、安全卫生；自检合格后向监理发出竣工预检通知书，在监理预检合格后，双方 协商确定竣工验收时间，并向业主提交工程验收报告。

10、	业主收到工程验收报告后，由发包人、承包人、设计单位、监理单位、金坛 市质监站等共同组织工程整体验收评定；如验收中业主、设计或监理单位提出问题， 我们将及时进行合理论证、整改，直至达到合同要求。

11、	若参加验收各方对工程质量验收意见不一致，按照协议约定，依据《建筑工 程施工质量验收标准》(GB50300-2001)，立即请金坛市建设工程质量监督站书面鉴定。 二、	竣工移交

单位工程质量验收合格后10 天内，我们协助业主在规定时间内将工程竣工验收 报告、有关文件等整理成移交手册，协助项目经营管理单位尽快熟悉工程项目各部分、 各系统情况，为项目经营单位的接收、使用、维护、管理做准备。 移交手册至少包括以下内容：

1、 各部分、各系统的工程概况；

2、 全部图纸及相关图纸清单；

3、 各承包商、主要材料设备供应商清单、联系人及电话；

4、 各系统的设计功能、使用功能或使用说明；

310

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

5、 电梯、空调等主要设备的运行参数；

6、 主要材料设备的数量；

7、 工程、材料、设备的保修书(包括保修内容、期限、联系人、电话等)；在进行移 交准备工作的同时编写移交计划，并在上款内容完成后3天内组织业主、管理公司、 设计院、监理以及相关各专业施工单位进行移交并签署交接验收证明文件。

投标人：（盖章）

311

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

第十七章、 工程保修

1、工程保修期按中华人民共和国建设部的有关规定执行。

2、保修期限以及保修内容范围依据发包人出具的质量保修书执行。

第一节、	定期回访

1、 我公司工程管理部门会定期组织对本工程的回访工作，原工程项目部会配合回访 工作的实施。

2、 回访内容包括工程交付后的使用情况是否良好、质保期内服务是否及时以及对我 公司工作中是否有需要改进的地方等。

3、 办理工程项目回访工作时，对业主提出的建议统计汇总后形成年度服务报告。

第二节、	工程保修

1、 建筑工程的保修制度是在工程竣工交付使用后，在一定的期限内由施工单位主动 到建设单位或用户进行回访，对所发生的确属由于施工单位施工责任造成的建筑物使 用功能不良或无法使用的问题，由施工单位免费负责修理，直至达到正常使用的标准。

2、 在保修期内，建设单位或用户若发现装修的使用功能不良，又是由于施工质量影 响所致，可以用口头或书面方式通知我单位，说明情况，要求派人前往检查修理。我 单位承诺尽快派人前往检查，并会同建设单位共同作出责任鉴定，提出修理方案，并 立即组织人力、物力进行修理。

3、 在发生问题的部位或项目修理完毕后，要在“保修记录”栏内做好登记，并经建设 单位验收签字，以表示修理工作完结。

4、 保修费用处理

4.1 由于装修工作情况比较复杂，有些修理项目往往是由于多种原因造成的，因此在 经济责任处理上必须根据修理项目的性质、内容，结合检查、修理诸种原因的实际情

312

上海宝临电气新建智能型配电设备及数字化节电装置项目

况，由建设单位和施工单位共同商定经济处理办法。

4.2 修理项目确属由于施工单位施工责任造成的，或施工责任造成的隐患，则由施工 单位承担全部检修费用；

4.3 修理项目是由于建设单位和施工单位共同责任造成的，双方应实事求是的共同商 定各自理应承担的费用；

4.4 修理项目是由于建设单位所提供的设备、材料、成品、半成品等质量问题造成， 修理工作施工单位可以进行，但其间各种费用（包括材料、人工、机具所有等费用） 应由建设单位负担。

5、 保修期项目组织结构图 如在质保期内出现质量问题，业主方代表可直接联系项目经理或通过宝冶总部工

程管理部反映情况，我公司会及时响应派遣相关人员 24 小时内达到现场。质保期间

的组织结构形式如下：

上海宝冶工程管理部

项目经理	业	主

施工经理

技术经理

作业班组

投标人：（盖章）

313

# Text boxes

已放好板材

正在堆放板材

滑移方向

内、外墙板铺设方向

| 5 | 食堂间熟食分柜保 鲜，选购食品保持 新鲜，分栏存放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生、熟食品分柜存储 | 食品原料离地、离墙存储 |